**KVALITETA DEMINERALIZIRANE VODE**

Kvaliteta demineralizirane vode je v skladu s VGB predpisi – » VGB-M 407e – Conception, specifications and performance verification for demineralization plants«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Enota** | **Normalna vrednost med obratovanjem** | **Garantirana vrednost** |
| Izgled |  | Čista in brezbarvna | |
| Prevodnost pri 25 ⁰C | µS/cm | 0,06 | 0,08 |
| Celokupno železo (Fe) | µg/L | 5 | 5 |
| Celokupni baker (Cu) | µg/L | < 1 | <3 |
| Silicij (SiO2) | µg/L | 5 | <10 |
| Natrij (Na) | µg/L | 2 | <5 |
| Organske substance (DOC) | mg/L | 0,2 | 0,2 |
| pH | pH | 7-8 | 7-8 |
| Prosti ogljikov dioksid |  |  | Pod mejo zaznave |

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Mateja Notar

Pooblaščenka direktorja za kemijsko kontrolo