Laboratorij za goriva in kemijsko kontrolo vod

Verovškova 62

1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA

Tel. +386-1-5875-232

taja.pavlin@energetika.si

ZADEVA: KVALITETA DEMINERALIZIRANE VODE

Kvaliteta demineralizirane vode je v skladu s VGB predpisi – » VGB-M 407e – Conception, specifications and performance verification for demineralization plants«

| Parameter | Enota | Dovoljene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| Prevodnost pri 25 ⁰C | µS/cm | ≤ 0,08 |
| Silicij (SiO2) | mg/L | ≤ 0,010 |
| Natrij (Na) | mg/L | ≤ 0,005 |
| Organske substance (DOC) | mg/L C | ≤ 0,200 |

Ob nakupu demineralizirane vode vam lahko izdamo Poročilo o preskusu za demineralizirano vodo, ki se zaračuna po veljavnem ceniku Energetike Ljubljana. Na poročilu so sledeči parametri: pH, prevodnost, natrij in silicijev dioksid. Ker je potrebno odvzeti vzorec med polnjenjem vaših posod, je potrebno predhodno najaviti, da želite Poročilo o preizkusu.

| Pripravila: Samostojni tehnolog za laboratorijsko analitiko Taja Pavlin | Odobril: Vodja sektorja za proizvodnjo Primož Škerl |
| --- | --- |