| Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI- 1001 Ljubljana telefon n.c.: +386 1 588 90 00 faks: +386 1 588 91 09 TRR: 02924-0253764022 e-mail: posta@energetika-lj.si |
| --- |
| naš znak: 4001-JPE-SV-30/14 vaš znak: | datum: |

Vabimo vas

##### K ODDAJI PONUDBE

ZA

PREGLEDNE REMONTE GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

postopek javnega naročila male vrednosti

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

- Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija

- Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja

- Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Izjava ponudnika (Priloga 3/1)

Izjava podizvajalca (Priloga 3/2)

Seznam podizvajalcev (Priloga 4)

Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1)

Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)

Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2)

Dokazilo o kadrih (Priloga 6)

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (Priloga 7)

Pogodba (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 10)

Obrazec za kuverto (Priloga 11)

# NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

  - VABILO

###### Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, vabi k predložitvi ponudbe za

PREGLEDNE REMONTE GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

  - JEZIK IN DENARNA  ENOTA

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli in sicer za enoto brez DDV.

  - PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 28.03.2014 do 10.00 ure. Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v 1. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi tega povabila k oddaji ponudbe. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Verovškovi ulici 62, Ljubljana. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

  - ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 28.03.2014 ob do 13.00 uri v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Toplarniški ulici 19, v Ljubljani, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb«, ki je priloga 10 te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.

  - KONTAKTNA OSEBA

Kontaktni oseba v zvezi z razpisom je:

Mitja Jakop, tel.: +386 1 58 75 350, faks: +386 1 58 75 218

elektronska pošta: mitja.jakop@energetika-lj.si.

  - SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla.

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (priloga 1/1).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost za sodelovanje), 43. člena ZJN-2 (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) in 44. člena ZJN-2 (ekonomska in finančna sposobnost) ugotavljal za vsakega ponudnika posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz 45. člena ZJN-2 (tehnična in kadrovska sposobnost) pa bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti ugotavlja za vse ponudnike skupaj.

  - PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 4 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:

- vse vrste materiala in vrste del, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec,

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe del.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (priloga 4/1), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (priloga 4/2) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca (priloga 4/3).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Podizvajalec mora izpolniti in podpisati prilogo 3/2.

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od šestega (6.) do dvanajstega (9.) odstavka 74. člena ZJNVETPS.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom).

Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve (1.) alineje sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS in podizvajalčevo soglasje iz druge (2.) alineje sedmega (7.) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Če pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Izbrani ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije ponudbe, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

| Podatki o ponudniku | Priloga 1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi:

- izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (priloga 1/1), če gre za skupno ponudbo.

- pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo).

| Ponudbo | Priloga 2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

| Izjavo ponudnika | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati

| Izjavo podizvajalca | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.

| Seznam podizvajalcev | Priloga 4 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazec seznam podizvajalcev navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:

- v prilogi 4/1 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,

- v prilogi 4/2 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in

- v prilogi 4/3 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, prilog ne izpolni ter jih ne priloži ponudbi.

| Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati

| Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca | Priloga 5/2 |
| --- | --- |

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.

| Dokazilo o kadrih | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev. Tej prilogi se priloži tudi:

- kopijo veljavnega izpita za upravljanje tovornega dvigala za enega delavca.

| Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec potrditev referenc s strani posameznih naročnikov priložiti izpolnjen podpisan in žigosan s strani posameznega naročnika. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca.

| Kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police.

  - POGOJI

Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:

- Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni od dneva izdaje računa.

- Vsa razpisana dela se morajo izvesti v rokih, ki so določeni v tem povabilu k oddaji ponudbe.

- Garancijski rok za izvedbo razpisanih del je eno (1) leto, šteto od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del. Prevzem se izvede s končnim primopredajnim zapisnikom.

- Ponudnik mora predložiti najmanj dve (2) potrjene reference za izvedbo remonta generatorja moči nad 35 kVA na termoenergetskih objektih v zadnjih petih (5) letih. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.

- Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki je predmet povabila k oddaji ponudbe, v skladu z določili 33. člena ZGO-1B. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik v ponudbi predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morata biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti.

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti poimenski spisek delavcev, njihovo izobrazbo (delovno mesto) (priloga 6).

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti veljaven izpit za upravljanje tovornega dvigala za enega delavca.

- Ponudnik mora zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije.

  - MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročilo se oddaja po sklopih. Naročnik bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel najnižjo ponudbeno ceno za posamezni sklop.

  - POGAJANJA

# Naročnik si pridržuje pravico, da bo v postopek oddaje naročila vključil tudi pogajanja in sicer v eni fazi. Naročnik bo vabilo na pogajanja poslal na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.

  - ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

  - VZOREC POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM

Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom Izjave ponudnika (priloga 3/1). V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo  in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe in vzorca Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem. Pogodbo in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem bo sklenil v roku največ 5 (pet) dni po prejemu pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v podpis s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-teh.

  - OBVESTILO O IZBORU

Naročnik bo o izboru po tem javnem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo.

  - PREKINITEV JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi.

  - IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev za udeležbo, bodo izločene.

# TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Priloga št. 1 k pogodbi št. JPE-SV-30/14-..

Sklop 1: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PODATKI GENERATORJA 1

Tehnični podatki generatorja 1:

- vrsta agregata		sinhroni 3 fazni generator

- proizvajalec		RADE KONČAR

- tov. številka		12646

- tip		S 1925-2

- leto izdelave		1964

- stator revitaliziran		2004

- moč		49.400 kVA

- napetost		10.500 + 10 % - 5 % V

- tok		2.716 – 10 % + 5 % A

- cos fi		0,85

- frekvenca		50 Hz

- obrati		3.000 vrt./min.

- tuje vzbujanje U		210 V

- tuje vzbujanje I		604 A.

Obratovalne ure:

- skupne obratovalne ure do 31.03.2014	260.992 h

- zadnji generalni remont l. 2011 (do 31.03.2014) 		    16.454 h

- obratovalne ure po remontu v letu 2013 (do 31.3.2014)            6.067 h

- PRIPRAVLJALNA DELA

Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski  plan del in kontrole kvalitete. Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim število osebja in potrebnim orodjem.

Merjenja na generatorju 1 pred zaustavitvijo:

- meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA1),

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa,

- merjenje impedance rotorja  po zaustavitvi,

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS).

- DEMONTAŽA DELA

Z generatorja demontirati napravo za držala krtačk. Pred demontažo ležajev z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja, izmeriti zračne reže ležajev in tesnil ohišja in demontirati tesnila statorskih zračnih kanalov.

Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)!

- REMONTNA DELA

Stator generatorja:

Demontaža zaslonov statorja (zgornjih polovic). Pregled in kontrola statorja – vidni del, očistiti dostopne dele in izvesti el. meritve (meritev izolacijske upornosti st. navitja).

Rotor:

Pregledati dovod toka rotorja, po potrebi zamenjati izolacijski material ter izvesti električne (meritev izolacijske upornosti rotorskega navitja, impedance rotorja in kontrola medovojne izolacije z udarno napetostjo) in izvesti strojne meritve. Poliranje drsne površine rotorja – rukavca. Izvesti kontrolo drsne površine osovine rotorja z ultrazvokom. Kontrolirati spojko.

Ventilatorske lopatice:

Merjenje lastne frekvence ventilatorskih lopatic na TS in BS strani generatorja. V primeru odkritja poškodovane lopatice, lopatico zamenjati z rezervno.

Ležajni sklopi (vzbujalna in turbinska stran generatorja):

- pred razdiranjem ležajev je potrebno z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja,

- kontrola zračne reže oljnih tesnil ohišja ležajev,

- demontaža zgornjih polovic ohišja ležajev,

- demontaža ležajnih šalic,

- kontrola zračne reže oljnih tesnil šalic,

- kontrola zračne reže ležaja in ohišja ležaja,

- dimenzionalna kontrola ležajev,

- izvesti kontrolo ležajnih šalic z ultrazvokom in s tekočim penetrantom (NDT kontrola ležajev),

- izvesti ročno obdelavo (korekcijo) ležajnih šalic,

- pri končni montaži preveri moment privitja vseh vijakov ležaja,

vse opravljene izmere-meritve zabeležiti in kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.

Preveriti stanje izolacije ležaja - izvesti el. meritve (Riso) na BS strani.

Drsni obroči:

Po potrebi strojno obdelati, ročno spolirati in na koncu temeljito očistiti drsne obroče.

Naprava za krtačke:

Izmeriti in nastaviti silo pritiska krtačke na drsne obroče po navodilih proizvajalca. Po potrebi zamenjati držala krtačk in krtačke. Temeljito mehansko očistiti celotno napravo  in izmeriti izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.

Hladilni sistem:

Pregledati, temeljito očistiti in na novo v celoti pretesniti hladilni sistem generatorja. Opraviti kontrolo tesnosti hladilnega sistema!

Ostali deli:

Kontrola merilnih sond (Pt100) za meritve temperatur navitja in paketa generatorja (kontrola el. spojev v priključnici na generatorju) in izvedba el. meritev (ohmske upornosti Pt100 sond).

Kontrola in preizkus gretja statorskega navitja (meritev izolacijske upornosti el. grelcev). Kontrola pritrjenosti vseh okrovov generatorja, v primeru slabe pritrjenosti izvesti korekcijo oz. sanacijo.

- MONTAŽA DEMONTIRANIH DELOV

Vsi demontirati deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani in očiščeni). Montirati vse generatorske dele. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti. Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vspostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.

- KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA

Izvesti sekundarne in primarne preizkuse delovanja oljnih črpalk ter kontrolirati tlake olja na ležajih. Spremljanje in meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA1) v različnih obratovalnih stanjih!

Merjenja na generatorju 1 pri puščanju v pogon:

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa (pri največji možni obremenitvi stroja),

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),

- meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA1),

- kontrola hladilnega sistema.

Izdelava elaborata-poročila o izvedenih delih (tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki - CD).

Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih  delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.

- TERMINSKI PLAN

Pregledni remont TA 1 bo po planu remonta potekal od 1.05.2014 do 31.05.2014.

Naročnik si pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini!

Sklop 2: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PODATKI GENERATORJA 2

Tehnični podatki generatorja 2:

- vrsta agregata	sinhroni 3 fazni generator

- proizvajalec	RADE KONČAR

- tov. številka	12649

- tip	S 1925-2

- leto izdelave	1964

- moč	40.0 kVA

- napetost	10.500 V (+ 10 % - 5 %)

- tok	2.200 A  (-10 % + 5 %)

- cos fi	0,80

- frekvenca	50 Hz

- obrati	3.000 vrt./min.

- tuje vzbujanje U	210 V

- tuje vzbujanje I	551 A.

Obratovalne ure:

- skupne obratovalne ure do 30.04.2014	245.311 h

- zadnji generalni remont l. 2011 (do 30.04.2014) 	14.042 h

- obratovalne ure po remontu v letu 2013 (do 30.04.2014)          4.586 h

- PRIPRAVLJALNA DELA

Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski plan del in kontrole kvalitete. Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim število osebja in potrebnim orodjem.

Merjenja na generatorju 2 pred zaustavitvijo:

- meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA2),

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa,

- merjenje impedance rotorja  po zaustavitvi,

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS).

- DEMONTAŽA DELA

Z generatorja demontirati napravo za držala krtačk. Pred demontažo ležajev z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja, izmeriti zračne reže ležajev in tesnil ohišja in demontirati tesnila statorskih zračnih kanalov.

Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)!

- REMONTNA DELA

Stator generatorja:

Demontaža zaslonov statorja (zgornjih polovic). Pregled in kontrola statorja – vidni del, očistiti dostopne dele in izvesti el. meritve (meritev izolacijske upornosti st. navitja).

Rotor:

Pregledati dovod toka rotorja, po potrebi zamenjati izolacijski material ter izvesti električne (meritev izolacijske upornosti rotorskega navitja, impedance rotorja in kontrola medovojne izolacije z udarno napetostjo) in izvesti strojne meritve. Poliranje drsne površine rotorja – rukavca. Izvesti kontrolo drsne površine osovine rotorja z ultrazvokom. Kontrolirati spojko.

Ventilatorske lopatice:

Merjenje lastne frekvence ventilatorskih lopatic na TS in BS strani generatorja. V primeru odkritja poškodovane lopatice, lopatico zamenjati z rezervno.

Ležajni sklopi (vzbujalna in turbinska stran generatorja):

- pred razdiranjem ležajev je potrebno z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja,

- kontrola zračne reže oljnih tesnil ohišja ležajev,

- demontaža zgornjih polovic ohišja ležajev,

- demontaža ležajnih šalic,

- kontrola zračne reže oljnih tesnil šalic,

- kontrola zračne reže ležaja in ohišja ležaja,

- dimenzionalna kontrola ležajev,

- izvesti kontrolo ležajnih šalic z ultrazvokom in s tekočim penetrantom (NDT kontrola ležajev),

- izvesti ročno obdelavo (korekcijo) ležajnih šalic,

- pri končni montaži preveri moment privitja vseh vijakov ležaja,

vse opravljene izmere-meritve zabeležiti in kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.

Preveriti stanje izolacije ležaja - izvesti el. meritve (Riso) na BS strani.

Drsni obroči:

Po potrebi strojno obdelati, ročno spolirati in na koncu temeljito očistiti drsne obroče.

Naprava za krtačke:

Izmeriti in nastaviti silo pritiska krtačke na drsne obroče po navodilih proizvajalca. Po potrebi zamenjati držala krtačk in krtačke. Temeljito mehansko očistiti celotno napravo  in izmeriti izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.

Hladilni sistem:

Pregledati, temeljito očistiti in na novo v celoti pretesniti hladilni sistem generatorja. Opraviti kontrolo tesnosti hladilnega sistema!

Ostali deli:

Kontrola merilnih sond (Pt100) za meritve temperatur navitja in paketa generatorja (kontrola el. spojev v priključnici na generatorju) in izvedba el. meritev (ohmske upornosti Pt100 sond).

Kontrola in preizkus gretja statorskega navitja (meritev izolacijske upornosti el. grelcev). Kontrola pritrjenosti vseh okrovov generatorja, v primeru slabe pritrjenosti izvesti korekcijo oz. sanacijo.

- MONTAŽA DEMONTIRANIH DELOV

Vsi demontirati deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani in očiščeni). Montirati vse generatorske dele. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti. Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vspostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.

- KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA

Izvesti sekundarne in primarne preizkuse delovanja oljnih črpalk ter kontrolirati tlake olja na ležajih. Spremljanje in meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA2) v različnih obratovalnih stanjih!

Merjenja na generatorju 2 pri puščanju v pogon:

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa (pri največji možni obremenitvi stroja),

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),

- meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA2),

- kontrola hladilnega sistema.

Izdelava elaborata-poročila o izvedenih delih (tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki - CD).

Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih  delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.

- TERMINSKI PLAN

Pregledni remont TA2 bo po planu remonta potekal od 1.09.2014 do 30.09.2014.

Naročnik si pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini!

Sklop 3: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

- PODATKI GENERATORJA 3

Tehnični podatki generatorja 3:

- vrsta agregata				sinhroni 3 fazni generator

- proizvajalec				RADE KONČAR

- tov. številka				13915

- tip				S 2146-2

- leto izdelave				1982

- moč				63.000 kVA

- napetost				10.500 + 10 % - 5 % V

- tok				3.468 – 10 % + 5 % A

- cos fi				0,8

- frekvenca				50 Hz

- obrati				3.000 vrt./min.

- tuje vzbujanje U				235 V

- tuje vzbujanje I				476,7 A.

Obratovalne ure:

- skupne obratovalne ure	175.526 ur

- zadnji generalni remont 30.9.2010 (do 31.5.2014)	25.318 ur

- obratovalne ure po remontu v letu 2013 (do 31.5.2014)            5.325 ur

- PRIPRAVLJALNA DELA

Izbrani izvajalec mora izdelati operativno dokumentacijo in pripraviti material. Izdelati terminski plan del in kontrole kvalitete. Zaradi kratkega termina planiranih remontnih del je potrebno pristopiti k delu z dobro organizacijo dela, zadostnim število osebja in potrebnim specialnim orodjem.

Merjenja na generatorju 3 pred zaustavitvijo:

- meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA3).

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa,

- merjenje impedance rotorja  po zaustavitvi,

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS).

- DEMONTAŽA DELA

Z generatorja demontirati napravo za držala krtačk. Pred demontažo ležajev z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ležaja, izmeriti zračne reže ležajev in tesnil ohišja in demontirati tesnila statorskih zračnih kanalov.

Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)!

- REMONTNA DELA

Stator generatorja:

Demontaža zaslonov statorja (zgornjih polovic). Pregled in kontrola statorja – vidni del, očistiti dostopne dele in izvesti el. meritve (meritev izolacijske upornosti st. navitja).

Rotor:

Pregledati dovod toka rotorja, po potrebi zamenjati izolacijski material ter izvesti električne (meritev izolacijske upornosti rotorskega navitja, impedance rotorja in kontrola medovojne izolacije z udarno napetostjo) in izvesti strojne meritve.

Poliranje drsne površine rotorja – rukavca. Izvesti kontrolo drsne površine osovine rotorja z ultrazvokom. Kontrolirati spojko.

Vse izmerjene vrednosti zabeležiti in navesti v končnem poročilu (elaboratu)!

Ventilatorske lopatice:

Merjenje lastne frekvence ventilatorskih lopatic na TS in BS strani generatorja 3. V primeru odkritja poškodovane lopatice, lopatico zamenjati z rezervno.

Ležajni sklopi (vzbujalna in turbinska stran generatorja):

- pred razdiranjem ležajev je potrebno z moment ključem preveriti zategnjenost vseh vijakov ohišja ležaja TS in BS generatorja 3,

- kontrola zračne reže oljnih tesnil ohišja ležajev,

- demontaža zgornjih polovic ohišja ležajev,

- demontaža ležajnih šalic,

- kontrola zračne reže oljnih tesnil šalic,

- kontrola zračne reže ležaja in ohišja ležaja,

- izvesti kontrolo ležajnih šalic z ultrazvokom in s tekočim penetrantom (NDT kontrola ležajev),

- izvesti ročno obdelavo (korekcijo) ležajnih šalic,

- pri končni montaži preveri moment privitja vseh vijakov ležaja,

vse opravljene izmere-meritve zabeležiti in kasneje v poročilu zapisati, komentirati in podati oceno stanja ležajev.

Preveriti stanje izolacije ležaja - izvesti el. meritve (Riso) na BS strani.

Drsni obroči:

Po potrebi strojno obdelati, ročno spolirati in na koncu temeljito očistiti drsne obroče.

Naprava za krtačke:

Izmeriti in nastaviti silo pritiska krtačke na drsne obroče po navodilih proizvajalca. Po potrebi zamenjati držala krtačk in krtačke. Temeljito mehansko očistiti celotno napravo in izmeriti izolacijsko upornost prevodnega dela proti masi. Vse meritve zabeležiti.

Hladilni sistem:

Očistiti filter za zrak.

Ostali deli:

Kontrola merilnih sond (Pt100) za meritve temperatur navitja in paketa generatorja (kontrola el. spojev v priključnici na generatorju) in izvedba el. meritev (ohmske upornosti Pt100 sond).

Kontrola in preizkus gretja statorskega navitja (meritev izolacijske upornosti el. grelcev).

Kontrola pritrjenosti vseh okrovov generatorja, v primeru slabe pritrjenosti izvesti korekcijo.

- MONTAŽA DEMONTIRANIH DELOV

Vsi demontirati deli morajo biti predhodno pripravljeni za montažo (pregledani in očiščeni). Montirati vse generatorske dele. Sprotno kontroliranje ter nastavljanje zračnosti. Obvezno sodelovanje z izvajalci del na turbini. Končna montaža ležajev ter vspostavitev oljnega sistema ležajev. Evidentirati vse opravljene meritve.

- KONTROLE IN MERITVE OB PRVEM ZAGONU GENERATORJA

Izvesti sekundarne in primarne preizkuse delovanja oljnih črpalk ter kontrolirati tlake olja in temperature na ležajih. Spremljanje in meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA3) v različnih obratovalnih stanjih!

Merjenja na generatorju 3 pri puščanju v pogon:

- kontrola temperature statorskega navitja in paketa (pri največji možni obremenitvi stroja),

- kontrola temperature in tlaka olja v ležajih generatorja (TS in BS),

- meritev dinamičnega stanja generatorja (meritve vibracij TA3),

- kontrola hladilnega sistema.

Izdelava elaborata o izvedenih delih ( tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki - CD ).

Izdelava elaborata o opravljenih delih v remontu z rezulatati meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj. V elaboratu bo podana ocena stanja posameznih sestavnih delov in generatorja v celoti, kot tudi priporočila za kasnejša dela in aktivnosti na generatorju.

- TERMINSKI PLAN

Pregledni remont TA3 bo po planu remonta potekal od 1.08.2014 do 31.08.2014.

Naročnik si pridružuje pravico o spremembi terminskega plana glede na dela na turbini!

# ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA

Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:

Matrica za ocenjevanje:

|  | Možne posledice oziroma resnost poškodb |
| --- | --- |
|  | 1 (Nepomb.) | 2 (Lažje) | 3 (Zmerne) | 4 (Težke) | 5 Katastrofalne |
|  | Nudena je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe TE-TOL | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. in III. kat., ipd.) | Poškodbe s smrtnim izidom Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |
| Verjetnost | A | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | B | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | C | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | D | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) |
|  | E | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) |

Opomba:

Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.

Potencialni izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

- delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);

- usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);

- priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;

- priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);

- potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;

| 1. | Mehanski dejavniki |  |  | Tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Vrtljivi, gibljivi deli | D | 3 | zmerno |
|  | 1.2. | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno |
|  | 1.3. | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | C | 2 | zmerno |
|  | 1.4. | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | C | 2 | zmerno |
| 2. | Dejavniki v zvezi z načinom dela |  |  |  |
|  | 2.1. | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. | B | 2 | zmerno |
|  | 2.2. | Opravljanje dela na višini | - | - | - |
|  | 2.3. | Omejen prostor | C | 2 | zmerno |
|  | 2.4. | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | C | 2 | zmerno |
|  | 2.5. | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | 2 | - |
| 3. | Električna energija |  |  |  |
|  | 3.1. | Neposredni dotik | E | 3 | nizko |
|  | 3.2. | Posredni dotik | E | 2 | zmerno |
|  | 3.3. | Udar strele | E | 3 | zmerno |
|  | 3.4. | Obločni plamen | - | 2 | - |
| 4. | Nevarne snovi |  |  |  |
|  | 4.1. | Zdravju škodljive snovi | C | 2 | zmerno |
|  | 4.2. | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | C | 2 | zmerno |
| 5. | Fizikalni dejavniki |  |  |  |
|  | 5.1. | Ionizirna in neionizirna sevanja | D | 2 | nizko |
|  | 5.2. | Hrup in vibracije | B | 3 | visoko |
|  | 5.3. | Mehanske vibracije | B | 1 | zmerno |
|  | 5.4. | Snovi z visoko temperaturo | B | 1 | zmerno |
|  | 5.5. | Snovi pod tlakom | B | 3 | visoko |
| 6. | Ekološke razmere |  |  |  |
|  | 6.1. | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava | D | 2 | nizko |
|  | 6.3. | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija | C | 2 | zmerno |
|  | 6.4. | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo | D | 2 | nizko |
| 7. | Ostali dejavniki |  |  |  |
|  | 7.1. | Neugodni vremenski pogoji | C | - | - |

Zahteve glede izvajanja  ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Iz ocene tveganja izhaja, da se bodo na skupnih deloviščih izvajala dela, ki so nevarnejša za poškodbe in okvare zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje pogodbenega dela po programu, ki zajema dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih po programu usposabljanja, ki mora zajemati najmanj naslednja poglavja:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb,

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);

- poznavanje osnov o varnostnih znakih;

- poznavanje osnov iz požarnega varstva;

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

- osnove urejenosti delovnih mest;

- osnove varne uporabe delovne opreme;

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

- osnove uporabe osebne varovalne opreme;

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

- osnove varne uporabe lestev;

- osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične)  preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.

Posebne usposobljenosti:

Najmanj 1 delavec na delovišču mora biti usposobljen za upravljanju z mostnim dvigalom, ki ga bo uporabljal pri montaži/demontaži črpalke.

Delavec mora imeti veljaven (praktični in teoretični)  preizkus znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 let.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje pogodbenega dela. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.

Usposobljenost delavcev za izvajanje del na eksplozijsko nevarnih območjih:

Za dela v eksplozijsko ogroženih območjih so delavci.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku):

- opis in načrt ureditve delovišč,

- navedba posebno nevarnih del,

- določitev delovnih mest na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme,

- smernice za usklajevanje interakcije s proizvodnimi aktivnosti,

- skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- obveznosti vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.

Požarnega reda:

- seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),

- izvajane preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),

- seznanitev z načrtom evakuacije in izvlečki iz požarnih redov;

- seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

- delavniških redov,

- obratovalnih redov.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila iz navodil za:

- varno delo z delovno opremo,

- varno delo z nevarnimi snovmi,

- druga

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.

Delovna oprema:

Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev:  »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.

Organizacija prve pomoči:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

# PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Izjava ponudnika (Priloga 3/1)

Izjava podizvajalca (Priloga 3/2)

Seznam podizvajalcev (Priloga 4)

Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1)

Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)

Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2)

Dokazilo o kadrih (Priloga 6)

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (Priloga 7)

Pogodba (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 10)

Obrazec za kuverto (Priloga 11)

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

JPE-SV-30/14 - PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |

| Naslov ponudnika |  |
| --- | --- |

| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| --- | --- |
| funkcija |  |
| telefon |  |
| telefax |  |
| e-mail |  |

| Kontaktna oseba |  |
| --- | --- |
| funkcija |  |
| telefon |  |
| telefax |  |
| e-mail |  |

| Transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

| IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH

V okviru ponudbe za oddajo javnega naročila za:

JPE-SV-30/14 - PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
| --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
| --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
| --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-SV-30/14-..

PONUDBA  št.:				        			z dne:

JPE-SV-30/14 - PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

Ponudbo oddajamo (označite):

| samostojno | skupna ponudba | s podizvajalci |
| --- | --- | --- |

Ponudbo oddajamo (označite):

sklop 1 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

sklop 2 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

sklop 3 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

Ponudnik lahko poda svojo ponudbo za en sklop, dva sklopa ali za celotno javno naročilo.

- PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST

Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbena vrednost je fiksna in ostane nespremenjena do konca izvedbe.

Sklop 1 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Demontažna dela | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Remontna dela | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Montaža demontiranih delov | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja | kpl | 1 |  |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |  |

Sklop 2 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Demontažna dela | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Remontna dela | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Montaža demontiranih delov | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja | kpl | 1 |  |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |  |

Sklop 3 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Demontažna dela | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Remontna dela | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Montaža demontiranih delov | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja | kpl | 1 |  |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV: |  |

- ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za opravljeno storitev.

Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki:

- točka 1, 2, 3 in 4 iz predračuna po končani montaži generatorja in podpisu zapisnika o končanju montažnih del

- točka 5 iz predračuna po uspešno izvedenem prvem zagonu generatorja in podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

- ROK IZVEDBE

Rok izvedbe:

- sklop 1 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 od 01.05.2014 do 31.05.2014

- sklop 2 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2 od 01.09.2014 do 30.09.2014

- sklop 3 - PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 od 01.08.2014 do 31.08.2014

- GARANCIJA

Garancija za kakovost izvedenih del, ki so predmet javnega naročila, nudi ponudnik garancijo dvanajst (12) mesecev od dneva prevzema izvedenih del.

- OPCIJA PONUDBE

Opcija ponudbe je 30. 4. 2014 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| IZJAVA PONUDNIKA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

V okviru javnega naročila za PREGLEDNE REMONTE GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

št. javnega naročila JPE-SV-30/14, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko ___________________________, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava ___________________________, številka __________________________;

OPOMBA: Ustrezno izpolnite!

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JPE-SV-30/14; PREGLEDNE REMONTE GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA PODIZVAJALCA | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec (ime in naslov):

_____________________________________________________________________________

ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudbe ponudnika (ime in naslov):

_____________________________________________________________________________

V okviru javnega naročila za PREGLEDNE REMONTE GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

št. javnega naročila JPE-SV-30/14, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko ___________________________, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava ___________________________, številka __________________________;

OPOMBA: Ustrezno izpolnite!

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM PODIZVAJALCEV | Priloga 4 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

| JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2 PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 |
| --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN |  |
| PREDMET |  |
| KOLIČINA |  |
| VREDNOST DEL |  |
| KRAJ IZVEDBE |  |
| ROK IZVEDBE |  |
| VRSTA DEL (OPIS) |  |

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O PORAVNAVI FINANČNIH OBVEZNOSTI | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

za ponudbo za javno naročilo:

JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

Naziv in naslov podizvajalca:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Ponudnik: _____________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št.

JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

POOBLAŠČAMO

naročnika Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 3 ponudbene dokumentacije:

- ____________________________________,

- ____________________________________,

- ____________________________________,

- ____________________________________.

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| SOGLASJE PODIZVAJALCA | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Podizvajalec :______________________________________________________ , ki nastopamo

kot podizvajalec pri ponudniku ___________________________________________ za izvedbo

javnega naročila št.

JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

SOGLAŠAM,

da nam naročnik Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO,  da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PODIZVAJALCA | Priloga 5/2 |
| --- | --- |

Podatki o pravni osebi (podizvajalcu):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s podizvajalcem.

IZJAVLJAMO,  da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim podizvajalcem, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 6 |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | FUNKCIJA |
| --- | --- | --- | --- |

| Število vseh delavcev na delovišču | Maksimalno: | Povprečno: |
| --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7 |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel remont generatorja moči nad 35 kVA na termoenergetskih objektih. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčne storitve oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Izvajalec/ponudnik: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Leto izvedbe posla: |  |
| Kraj izvedbe posla: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeni remont v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v ponudnikovi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo ponudnika in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe naročnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POGODBA | Priloga 8 |
| --- | --- |

POGODBA

št. naročnika: JPE-SV-30/14-…

št. izvajalca: ______________

O PREGLEDNEM REMONTU GENERATORJA ..

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV:	SI23034033

in

# IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

transakcijski račun izvajalca: SI56 ____ ____ ____ ___ pri _________________

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: _________________________

- UVODNO DOLOČILO

- člen

# Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SV-30/14, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 – Odl. US in 90/12: v nadaljevanju ZJNVETPS), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 14.03.2014, pod št. NMV464/2014.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba preglednega remonta generatorja … (v nadaljevanju: remont),  v skladu s ponudbo izvajalca št. ______________ z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-30/14 za oddajo predmetnega naročila in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Pregledni remont generatorja obsega:

- pripravljalna dela,

- demontažna dela,

- remontna dela,

- montaža demontiranih delov,

- kontrole in meritve ob prvem zagonu generatorja,

v skladu s tehnično dokumentacijo javnega naročila št. JPE-SV-30/14, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost remonta iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________________ z dne _______________, ki je priloga št. 2 te pogodbe in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

# ________________ EUR

# z besedo:_______________________________________________________ evrov in ___/100

pri čemer je pogodbena vrednost fiksna v času veljavnosti te pogodbe in vključuje vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. V pogodbeni vrednosti je vključen tudi strošek izdelave ponudbe. V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo izstavljal račune za opravljena pogodbena dela v roku 5 (pet) dni po obojestranskem podpisu posameznega zapisnika o izvršenih pogodbenih delih kot sledi:

- za točke 1, 2, 3 in 4 iz ponudbe/predračuna, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po končani montaži demontiranih delov generatorja  in

- za točko 5 iz ponudbe/predračuna, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po uspešno opravljenem prvem zagonu generatorja in podpisu končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

Izvajalec je dolžan skupaj z računi predložiti naročniku potrjene zapisnike o izvršenih obveznostih, podpisanih s strani odgovorne osebe naročnika in izvajalca.

Naročnik se zaveže plačati posamezni račun na transakcijski račun izvajalca št.__________, odprt pri ________________ v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izdaje računa izvajalca, sestavljenega v skladu s to pogodbo.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

- NEPREDVIDENA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DODATNA  DELA

- člen

Če se obseg del poveča zaradi nepredvidenih več ali dodatnih del (vendar ne več kot za tri odstotke (3%) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 4. členu te pogodbe), ki jih pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik z njimi pisno soglaša, bosta ceno za ta dela določili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih več del in dodatnih del, v kolikor pred izvedbo le-teh, z njimi pisno ne soglaša .

Če se obseg del poveča zaradi dodatnih del, se na osnovi predhodnih pogajanj  vselej sklene dodatek k tej pogodbi.

Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- PODIZVAJALCI (se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci)

- člen

V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem.

Izvajalec, ki izvaja predmet pogodbe z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe s naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem) v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in izvajalcem).

Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za dobavo materiala oziroma izvedbo storitev, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za dobavljeno blago oziroma za izvedene storitve neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN |  |
| PREDMET |  |
| KOLIČINA |  |
| VREDNOST |  |
| KRAJ IZVEDBE |  |
| ROK IZVEDBE |  |
| VRSTA DEL |  |

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

Če se po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo dobavljenega materiala oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-30/14 in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

7.a    člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVEPTS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Izvajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:

- vse vrste del oziroma blaga, ki jih bo izvedel oziroma dobavil podizvajalec,

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVEPTS obvezna.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi.

Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora izvajalec naročniku predhodno dokazati.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec bo izvedel:

- sklop 1; remont v času od 01.05.2014 do 31.05.2014 (datum končanja montažnih del).

- sklop 2; remont v času od 01.09.2014 do 30.09.2014 (datum končanja montažnih del).

- sklop 3; remont v času od 01.08.2014 do 31.08.2014 (datum končanja montažnih del).

Poskusno obratovanje s kontrolami in meritvami ob prvem zagonu generatorja bo trajalo dva (2) dni. V roku petnajstih (15) dni po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju je izvajalec dolžan naročniku dostaviti elaborat (tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki – CD). Po predaji elaborata pogodbeni stranki podpišeta končni primopredajni zapisnik o izvedenih delih.

V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas remonta spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo remonta, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

Izvajalec jamči šest (6) mesecev za skrite napake v delovanju generatorja, šteto od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

Če se v jamčevalnem roku pokaže kakšna napaka, ki je ob podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku na svoje stroške odpravi, s pogojem, da naročnik o njej izvajalca nemudoma obvesti, ko je naročnik napako odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec zavezuje plačati.

- GARANCIJA

- člen

Izvajalec daje za kakovost izvedenih del eno (1) letni garancijski rok, ki se šteje od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarja odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s  pet odstotnim  (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznosti izvajalca

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o., ki je priloga št. 3 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- z naročnikom pred začetkom izvajanja del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o..;

- obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja pogodbenih del;

- poskrbeti da so dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih;

- prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarja  in strokovnjaka;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- pri delih in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz točke 3. razpisne dokumentacije št. JPE-SV-30/14;

- izvesti dela z delavci strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;

- izvesti dela z zdravstveno sposobnimi delavci;

- na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;

- obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih  pogodbenih obveznosti;

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo del;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- voditi dnevnik o opravljenih delih;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem del povzročil na objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;

- poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod / odhod evidentirali na sedežu naročnika;

- poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;

- uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- sodelovati pri poskusnem obratovanju;

- na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik predvsem:

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o.;

- seznaniti delavce izvajalca z določili Varnostnega načrta;

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- zagotoviti rezervne dele in tesnilne trakove;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme;

- določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;

- pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže;

- pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja;

- zagotoviti izvedbo prevzema del.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SV-30/14,

- ponudbena dokumentacija izvajalca št. ……. z dne ………. 2013,

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SV-30/14 na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom del skleniti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o., ki je priloga št. 3 te pogodbe.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih Energetiki Ljubljana, d.o.o. se sestanejo pred začetkom del na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju del spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v Energetiki Ljubljana, d.o.o.),

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna  za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka V.2. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek del.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter a predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 20. členu te pogodbe.

- POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA

- člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni pogodbene obveznosti iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenem roku, do česar pride iz razlogov na strani izvajalca, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV) (prekoračitev roka ali nekvalitetno opravljena storitev) za vsak dan zamude vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV).

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV) lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne  upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop.

- KONČNE DOLOČBE

Zastopanje, izvedbena komunikacija

- člen

Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

- člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena je zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe  predstavnik naročnika g. Mitja Jakop,(tel: +386 1 58 75 350, e-naslov:mitja.jakop@energetika-lj.si),  ki je s strani naročnika pooblaščen za poslovno sodelovanje z izvajalcem po tej pogodbi, predstavnik izvajalca pa je g. ……………………………………... (tel:___________, e-naslov:___________) pa ki je s strani izvajalca pooblaščen za poslovno sodelovanje z naročnikom.

Navedeni osebi iz prvega odstavka tega člena štejeta kot predstavnika pogodbenih strank. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata pogodbeni stranki medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

Poslovna skrivnost

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas trajanja pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov te pogodbe ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.

Če obstaja možnost, da se kateri od pogodbenih strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet let po prenehanju pogodbe.

Pogodbena stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbena stranka mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

Kot poslovna skrivnost po tej pogodbi ne štejejo naslednji podatki:

- podatki, ki jih pogodbena stranka razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne pogodbene stranke;

- podatki, ki jih pogodbena stranka razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja;

- podatki, ki jih je pogodbena stranka dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si pogodbena stranka v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno pogodbeno stranko;

- podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.

- člen

Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za same sebe.

Prenos pravic in obveznosti

- člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

Odstop oziroma cesije denarnih terjatev

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Protikorupcijsko določilo

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe zagotavlja naročniku, da ni dal ali ni bil pripravljen dati naročniku neposredno ali posredno, oz. delavcu naročnika darilo v obliki gotovine, ali v kakršnikoli brezgotovinski obliki, da ni obljubil kakršnekoli druge stvari ali usluge oz. koristi, katere vrednost je mogoče izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na odločitev, da se ta pogodba sklene. Izvajalec se obvezuje, da se bo navedenih dejanj vzdržal tudi v času trajanja te pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja jamstva ali kršitve obveznosti  iz prvega odstavka tega člena, je ta pogodba nična.

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega (6.) odstavka štirinajstega (14.) člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če le-ta to zahteva.

- člen

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih del nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

- člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsebina pogodbe in reševanje sporov

- člen

Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

- SKLENITEV POGODBE TER ŠTEVILO IZVODOV

- člen

Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

- člen

Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.

- člen

Katerekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.

Podpisano

v ………………, dne ................	v Ljubljani, dne ……... 2014

izvajalec	naročnik

_________________________________	Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

zanj:                                                              	zanj:

……………………	direktor

………………………	Samo Lozej

_______________________                             	_______________________

Priloga:

- št. 1 k pogodbi: tehnično dokumentacijo javnega naročila št. JPE-SV-30/14,

- št. 2 k pogodbi: ponudba izvajalca št. ________________ z dne _______________,

- št. 3 k pogodbi: pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana, d.o.o.

| PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM | Priloga 9 |
| --- | --- |

Priloga št. 3 k pogodbi št. JPE-SV-30/14-..

Na osnovi 39.  člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005) skleneta:

Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. , Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

Energetiki Ljubljana, d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za dela po pogodbi za pregledni remont generatorja ..

- SPLOŠNA DOLOČILA

I.1.	Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu z okvirnim sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje (v nadaljevanju: tveganja) pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju;

I.2.	Podpisnika sporazuma morata svoje delo izvajati in načrtovati tako, da bo potekalo nemoteno in da hkrati ne bo ogroženo delo drugega podpisnika sporazuma oz. delo drugih izvajalcev, če se istočasno na delovišču oz. na objektu naročnika izvajajo različna in/ali nevarna dela in ko lahko pride do situacije, da delavci enega podpisnika sporazuma ogrožajo delavce drugega podpisnika sporazuma oz. drugih izvajalcev.

I.3.	Podpisnika sporazuma sta dolžna drug drugega seznaniti s pričakovanimi tveganji, ki izhajajo iz posebnosti njunega dela zlasti glede: - mehanskih dejavnikov, - dejavnikov v zvezi z načinom dela in razporeditvijo delovnih mest, - električne energije, - nevarnih snovi, - fizikalnih dejavnikov, - bioloških dejavnikov, - ekoloških razmer, - ostalih dejavnikov.

I.4.	Na osnovi zgoraj navedenih dejavnikov določita podpisnika sporazuma varnostne ukrepe v prilogi k sporazumu.

I.5.	Pri določanju varnostnih ukrepov bosta podpisnika sporazuma upoštevala naslednje interne akte naročnika: pravilnik o varstvu pri delu, pravilnik o požarnem redu, pravilnik za ex naprave, poslovnik ravnanja z okoljem.

- DELA V TERMO IN ELEKTROENERGETKIH OBJEKTIH IN POSTROJIH NAROČNIKA

II.1.	V primeru posega v termo in elektroenergetske objekte in postroje naročnika mora odgovorna oseba naročnika poskrbeti za izdajo dovoljenja za delo, brez katerega je izvajalcu prepovedan vsak poseg.

- DELO Z NEVARNIMI SNOVMI IN RAVNANJE Z ODPADKI

III.1.	Podpisnika sporazuma soglašata, da bosta pri izvajanju del ravnala v skladu z okoljsko politiko, ki je določena s poslovnikom ravnanja z okoljem.

III.2.	Podpisnika sporazuma soglašata, da bosta pri uporabi nevarnih snovmi opredelila: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov.

III.3.	Podpisnika sporazuma soglašata, da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

- DELAVCI IZVAJALCA IN DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

IV.1.	Izvajalec izvaja delo/dela prevzeto/prevzeta po pogodbi izključno z delavci, ki so navedeni v prilogi k sporazumu.

IV.2.	S podpisom sporazuma izvajalec izjavlja, da za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca razpolaga z ustrezno dokumentacijo:

- »obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;

- dokazilo o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo;

- dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu;

- delovno dovoljenje pristojnega organa, kopija delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo uporabljal pri naročniku.

IV.3.	Naročniku mora biti omogočen vpogled v dokumentacijo iz točke IV.2.

IV.4.	V primeru, da pride do sprememb glede delavcev navedenih v prilogi, iz kakršnegakoli razloga, je izvajalec dolžan naročnika o sleherni spremembi takoj v pisni obliki obvestiti, pri čemer mora zagotoviti, da v primeru novega in/ali nadomestnega delavca razpolaga z ustrezno dokumentacijo iz točke V.2.

IV.5.	Izvajalec je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavne delovne obleke z emblemom.

IV.6.	Izvajalec mora na delovišču organizirati nudenje prve pomoči za svoje delavce, skladno z veljavnimi predpisi.

IV.7.	V primeru hujše poškodbe njegovih delavcev, je izvajalec dolžan o tem obvestiti pristojno inšpekcijo in po potrebi policijo.

IV.8.	Izvajalec je dolžan poskrbeti da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval iz delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu.

- SPLOŠNE DOLOČBE

V.1.	Za nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov iz priloge, kakor tudi za operativno izvajanje sporazuma določata podpisnika sporazuma odgovorne osebe, ki so dolžne predvsem:

- skupno določiti prilogo št.1., in v primeru dela z nevarnimi snovmi opredeliti: količine, oznake, mesto hranjenja, manipulcijo in odvoz nevarnih odpadkov,

- določiti postopke v primeru morebitne neposredne nevarnosti,

- sproti sporazumno usklajevati stališča in razreševati probleme, v kolikor to ne bo možno, velja odločitev odgovorne osebe naročnika,

- po potrebi sklicevati sestanke, na katerih se obravnava problematika v zvezi z varnostjo delavcev na skupnem delovišču,

- zaustaviti dela, če sta ogroženi varnost in zdravje delavcev na skupnem delovišču oz. če se dela ne izvajajo pod pogoji, ki so določeni s sporazumom.

V.2.	Odgovorne osebe na skupnem delovišču:

| Odgovornosti: | Priimek in ime: |
| --- | --- |
| Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz VpD – Naročnik | Knez Marjan |
| Nadzor nad izvajanjem okoljske politike – Naročnik | Debeljak Irena |
| Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike – Naročnik |  |
| Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz VpD – Izvajalec |  |
| Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike – Izvajalec |  |

- KONČNE DOLOČBE

VI.1.	Priloga je sestavni del tega sporazuma.

VI.2.	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno za materialno škodo.

VI.3.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in je izvajalec dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

Izvajalec:	Naročnik:

|  | Energetika Ljubljana, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Direktor: Samo Lozej |

| OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB | Priloga 10 |
| --- | --- |

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

___________________________________________________________________________,

(razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SV-30/14; PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH:

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2

- PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

### OVOJNICA

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!

| Pošiljatelj (vlagatelj): | Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika): |
| --- | --- |
| Naziv: |  |  |
| Naslov: |  |  |
| Ponudba Sprememba Umik |  |
| Javno naročilo (predmet): | Prejemnik : |
| PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH: PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 1 PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 2 PREGLEDNI REMONT GENERATORJA 3 | Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova ulica62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS! |
| Številka JN: | JPE-SV-30/14 |  |
| Rok za oddajo: | 28.03.2014 do 10. ure |  |
| JPE-JR |