Datum: 20. 6. 2025

ZADEVA: POJASNILO 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-174/25 - Izvedba gradbenih del po sklopih

- Dne 18. 6. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani, prosimo vas za objavo projekta elektroinštalacij za sklop 1. (zaščitni sistem za črpalko)

Lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Ker gre za nepojmljivo preprosto zadevo, naročnik nima načrta, je pa v nadaljevanju bolj detajlen opis, kaj naročnik pričakuje, da bo izvajalec izvedel:

Na lokaciji jaška je že vgrajen nizkonapetostni električni razdelilec. Poleg razdelilca (na steno) se vgradi varovalni modul črpalke (npr. Pumpalia Control 1T11 ali enakovreden), katerega se napaja iz obstoječega inštalacijskega odklopnika v obstoječem razdelilcu. Na varovalni modul se skladno z načrti proizvajalca varovalnega modula izvede povezava na novo nameščeno plovno stikalo. V obstoječi nizkonapetostni razdelilec se vgradita novi inštalacijski odklopnik in nova preklopka (R-0-A), ki omogoča izbiro načina delovanja črpalke (direkten zagon brez varovanja ali zagon preko varovalnega modula). Po izvedenih delih se izvedejo preizkus delovanja in pregled ter meritve električnih inštalacij, skladno s TSG-N-003:2021. Natančne sheme priključitve bodo izdelane s strani podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. po določitvi tipa vgrajene opreme.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 20. 6. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila