Datum: 12. 9. 2025

ZADEVA:	POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-264/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

- Dne 10. 9. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

VPRAŠANJE

1) For the contract, would you be able to accept Swiss law as the governing law for contractual purposes, instead of Slovenian law?

(Choosing Swiss law ensures legal certainty and clear risk allocation while guaranteeing full compliance with local regulations, protecting both Iv and the end customer).

2) Article 17 Trail operation of 30 days for the Electrolyser is not possible because after 3 days of trail operation the performance test takes over the trail operation is this acceptable?

3) Article 21 and 23 Reasonable time depending on the necessary action. 15 days cannot be used as a fixed time. Can we make this?

4) Article 23 Can you accept 4 hours for remote assistance?

5) Article 24 Can you accept the change to: Only delivery date can be subject to penalty.

6) Article 32 Can you accept this to 2 years?

7) Is the site water supply pressure between 4.5 and 6 bar?

8) Is the water temperature between 10-25 °C?

9) Is there a maximum water flow of 2500–3000-liter water per Hour available for minimum 8 minutes?

10) Is there a continuous 24/7 water flow of 400 liter water per Hour available?

11) Is the water Ph value between 4-11?

12) Is the Turbidity [NTU] &lt; 1?

13) Is the Maximum conductivity @ 25 °C [μS/cm]  2000?

14) Is the Silica (SiO2) [ppm] &lt; 15?

15) Is the Iron [ppm] &lt; 0.1?

16) Is the Manganese [ppm] &lt; 0.05?

17) Is the Colloid index (SDI) &lt; 3?

18) What is the maximum value of Free chlorine [mg/l (ppm)] if any?

19) What is the maximum value of Chlorine dioxide [mg/l] if any?

20) What is the maximum value of Ozone (O3) [mg/l] is any?

21) Can the existing site drainage for waste water handle a maximum flow of 2800 liter water per Hour for 8 minutes?

22) Can the existing site drainage for waste water handle a continuous 24/7 flow of 100 liter water per Hour?

23) Is a waste water temperature of  max 65 °C allowed?

V kolikor je naročnik pravilno razumel postavljeno vprašanje potencialnega ponudnika je prevod vprašanja naslednji:

VPRAŠANJE

1) Ali bi lahko za pogodbo namesto slovenščine sprejeli švicarsko pravo kot veljavno pravo za pogodbene namene?

(Izbira švicarskega prava zagotavlja pravno varnost in jasno razporeditev tveganj, hkrati pa zagotavlja popolno skladnost z lokalnimi predpisi, s čimer ščiti tako potrošnika kot končnega kupca).

2) Člen 17: Poskusno delovanje elektrolizatorja 30 dni ni mogoče, ker po 3 dneh poskusnega delovanja preizkus delovanja prevzame poskusno delovanje. Ali je to sprejemljivo?

3) Člena 21 in 23: Razumen čas, odvisen od potrebnih ukrepov. 15 dni ni mogoče uporabiti kot fiksni čas. Ali lahko to storimo?

4) Člen 23: Ali lahko sprejmete 4 ure za oddaljeno pomoč?

5) Člen 24: Ali lahko sprejmete spremembo: Samo datum dobave je lahko predmet kazni.

6) Člen 32: Ali lahko to sprejmete na 2 leti?

7) Ali je tlak dovoda vode na lokaciji med 4,5 in 6 bari?

8) Ali je temperatura dovoda vode na lokaciji med 10-25 °C?

9) Ali je na voljo največji pretok vode 2500–3000 litrov vode na uro za najmanj 8 minut?

10) Ali je na voljo stalni 24/7 pretok vode 400 l na uro.

11) Ali je pH vrednost vode med 4 in 11?

12) Ali je motnost [NTU] < 1?

13) Ali je največja prevodnost pri 25 °C [μS/cm] 2000?

14) Ali je silicijev dioksid (SiO2) [ppm] < 15?

15) Ali je železo [ppm] < 0,1?

16) Ali je mangan [ppm] < 0,05?

17) Ali je koloidni indeks (SDI) < 3?

18) Kakšna je najvišja vrednost prostega klora [mg/l (ppm)], če obstaja?

19) Kakšna je najvišja vrednost klorovega dioksida [mg/l], če obstaja?

20) Kakšna je najvišja vrednost ozona (O3) [mg/l]?

21) Ali lahko obstoječa drenaža za odpadno vodo na lokaciji prenese največji pretok 2800 litrov vode na uro v 8 minutah?

22) Ali lahko obstoječa drenaža za odpadno vodo na lokaciji prenese neprekinjen pretok 100 litrov vode na uro 24 ur na dan, 7 dni v tednu?

23) Ali je dovoljena temperatura odpadne vode največ 65 °C?

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

1) Švicarsko pravo za naročnika ni sprejemljivo.

2) v skladu s 17. členom pogodbi št. ENLJ-SIR-264-1, poskusno obratovanje traja 30 dni in je zaključeno, ko celotno postrojenje  v enem kosu 21 dni deluje brez izpada. V tem času mora postrojenje (tudi elektrolizer dosegati nazivne kapacitete) to je proizvodnjo vodika 400 kg ali več na dan.

3) Za naročnika ni sprejemljivo, da v garancijski dobi odprava napake traja dlje kot 15 dni. Besedilo v 21. členu in 23. členu pogodbe št. ENLJ-SIR-264/1 ostane nespremenjeno.

4) Naročnik spreminja prvi odstavek 23. člena na način, da se na novo glasi:

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti, zaradi katerih pride do prekinitve obratovanja postrojenja za proizvodnjo vodika, mora izvajalec v roku 4 (štirih) ur zagotoviti pomoč za odpravo pomanjkljivosti na daljavo in v primeru, da je potrebno pomanjkljivost odpraviti z obiskom serviserja na lokaciji postrojenja, pričeti z odpravo napake v roku 48 ur po prejemu prvega obvestila o prekinitvi delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika. V primeru, da bo potrebna zamenja poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki. Obvestilo o nedelovanju postrojenja je lahko sporočeno po telefonu ali po e-pošti.

Naročnik bo pri pripravi pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 z izbranim ponudnikom besedilo ustrezno popravil.

5) Ne, ker v tem primeru naročnik nima zagotovila, da bo postrojenje dosegalo ponudbene parametre.

6) Ne.

7) Da.

8) Da.

9) Da.

10) Da.

11) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

12) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

13) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

14) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

15) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

16) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

17) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

18) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

19) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

20) V Pojasnilu št. 1 je objavljena kemijska analiza vode iz vodovoda na katerega se bo priključil elektrolizer.

21) Da

22) Da

23) Da

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  12. 9. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila