Datum: 14. 10. 2025

ZADEVA:	POJASNILO 7 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-264/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

- Dne 14. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

V različnih dokumentih so navedene različne zahteve glede kapacitete kompresorja:

Dokument &gt; Navedena vrednost

- "TABELA TEHNIČNIH PODATKOV nova z dne 10.9.2025.docx" &gt; Kapaciteta pri vstopnem tlaku 30barg = 30kg/h;

- "KopijaSpecifikacija materiala opreme in del.xlsx" &gt; Kapaciteta pri vstopnem tlaku 30barg = 32kg/h

- "ENLJ-SIR-264-25 RD nova 10. 9. 2025.docx" &gt; Str. 24/99 = 32kg/h; Str.25/99 = 30kg/h

Katera vrednost je dejanska projektna zahteva

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Zahteva za kapaciteto kompresorja ≥ 30kg/h pri vstopnem tlaku 30barg.

Naročnik bo pri pripravi pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 z izbranim ponudnikom besedilo tretje alineje drugega odstavka 2. člena ustrezno popravil.

- Dne 14. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

V različnih dokumentih so navedene različne zahteve glede "koristnega" volumna zalogovnika vodika:

Dokument &gt; Navedena vrednost

- "TABELA TEHNIČNIH PODATKOV nova z dne 10.9.2025.docx" &gt; 400 kg (z opombo do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor, ki je 15barg)

- "KopijaSpecifikacija materiala opreme in del.xlsx" &gt; 400 kg (brez dodatne opombe do minimalnega vstopnega tlaka))

- "ENLJ-SIR-264-25 RD nova 10. 9. 2025.docx" &gt; Str. 15/99 400kg pri 35barg (brez opombe do minimalnega vstopnega tlaka

- "ENLJ-SIR-264-25 RD nova 10. 9. 2025.docx" &gt; Str. 93/99 400kg pri 35barg (z opombo do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor 15barg)

Kateri izmed spodaj navedenih kriterijev je dejanska zahteva razpisa:

- 400kg pri 35barg

- 400kg od 35barg do 15barg

- 400kg od 30barg do 15barg

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Zahtevan nazivni tlak zalogovnika je 35 barg.  Če je obratovalni tlak enak nazivnemu tlaku potem je koristni volumen zalogovnika  ≥ 400kg  do minimalnega vstopnega (sesalnega tlaka)  kompresorja, ki je ≤ 15barg (400kg od 35barg do 15barg).  Če je nazivni tlak zalogovnika  35 barg in obratovalni tlak 30 bar potem je koristni volumen zalogovnika  ≥ 400kg  do minimalnega vstopnega (sesalnega tlaka)  kompresorja, ki je ≤ 15barg (400kg od 30barg do 15barg).

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  14. 10. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila