Datum: 5. 3. 2026

ZADEVA:	POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

- Dne 4. 3. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Spoštovani!

Naročnik v Tehničnih specifikacijah v točki 2.11., podtočka B – Zahteve za kompresorski sklop, zahteva vgradnjo batnega kompresorja. Enaka zahteva je navedena tudi v Prilogi št. 1 k pogodbi, v točki 2 (B) – Kompresorski sklop, kjer je določena obvezna vgradnja batnega kompresorja.

Vljudno prosimo za spremembo navedene zahteve tako, da se poleg batnega kompresorja dopusti tudi vgradnja membranskega kompresorja, ob izpolnjevanju vseh ostalih tehničnih in funkcionalnih zahtev razpisa.

Prednosti membranskih kompresorjev so zlasti:

- nižji investicijski stroški,

- 100 % brezoljno delovanje, brez potrebe po dodatnih filtrih po kompresiji glede zagotavljanja kakovosti H₂ 5.0 (99,999 %),

- krajši časi vzdrževanja (npr. menjava membrane traja približno 4–6 ur),

- boljša zanesljivost delovanja pri nizkih pretokih – membranski kompresorji ohranjajo učinkovitost tudi pri manjših količinah plina, kar je pogosto pri manjših elektrolizerjih.

- možnost integracije v kontejnersko izvedbo.

Menimo, da je membranski kompresor tehnično povsem ustrezna in za manjše obrate proizvodnje vodika (1 MW) celo primernejša rešitev, zato prosimo za ustrezno prilagoditev razpisne zahteve, ki bi omogočila oddajo tehnično enakovrednih rešitev.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Predlog spremembe je sprejemljiv in ga naročnik potrjuje.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 2.11. Tehnična specifikacija na način, da se podtočka B spremeni in se po novem glasi:

B.	Zahteve za KOMPRESORSKI SKLOP:

      - Kompresor mora biti vgrajen v lastni kontejner. Kompresorski sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi standardi.

      - Kompresorski sklop mora biti plinotesen na okolico.

      - Zahteva se batni ali membranski kompresor. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 barg. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 barg. Kompresorski sklop mora omogočati uravnavanje izstopnega tlaka na 200 barg, 300 barg, 380 barg oz. do nazivnega izstopnega tlaka kompresorja, če je nižji kot 380 barg.

      - Kompresor mora biti certificiran za varnostni razred SIL -2.

      - Kompresor ne sme presegati nivoja hrupa 65 dB na razdalji 10 m od zunanje stene kontejnerja.

Spremeni se tudi priloga 5-2, ki je v prilogi.

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate:

- popravljeno prilogo 5-2 z dne 5. 3. 2026, v katerem so navedeni popravki, ki se jo-ustrezno izpolnjeno priloži k ponudbi.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  5. 3. 2026 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika https://www.energetika.si/javno-narocilo/enlj-sir-48925-gradnja-postrojenja-za-proizvodnjo-vodika.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5-2 |
| --- | --- |

### Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

### __________________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika potrjujemo, da je:

___________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

___________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec)

leta __________ zaključil postavitev, zagon  in commissioning enega (1) sistema za proizvodnjo vodika

na lokaciji: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(navedite naziv in naslov)

V obsegu (obkroži) :

      - PEM ali AEM elektrolizer moči ≥ 0,5 MW

      - zalogovnik vodika

      - dobava in zagon batnega ali membranskega kompresorja za vodik

      - polnilna postaja za polnjenje trailerjev (supply panel)

      - izvedba cevnih in elektro povezav elementov sistema za proizvodnjo vodika

Potrdilo - referenca mora vsebovati vsaj dva zgoraj navedena elementa (dve točki); (npr. elektrolizer + zalogovnik ali zalogovnik + kompresor ali katerakoli druga kombinacija dveh elementov postrojenja iz druge alineje drugega odstavka točke 3.3.2.«Tehnična sposobnost« te razpisne dokumentacije).

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: ______________________

e-pošta: ______________________

Tel. ali GSM št.: ______________________________

Kraj in datum: ____________________

____________________________________________

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)