Datum: 3. 5. 2022

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-109/22 – Generalna obnova ter popravilo črpalk po sklopih

- Dne 28. 4. 2022 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»V razpisni dokumentaciji je navedeno, da:

2. sklop: Popravilo črpalke KV-v 30-12,5/7

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v letih od 1. 1. 2017 do datuma oddane ponudbe najmanj 2 (dve) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno izvedel popravilo ali izdelal črpalko Jugoturbina tip KVv 30-12,5 (Priloga 5/2).

Vprašanje je, glede na to, da so vse črpalke tipa KV enake konstrukcije, vendar različnih velikosti, ali lahko kot referenco navedemo remont druge črpalke tipa KV, recimo KV 37,5-20/5.

Poleg tega ugotavljamo, da oznaka "v" s tipom KVv pomeni, da gre za črpalko za toplo vodo, ki je konstrukcijsko identična črpalki za hladno vodo, le nekatere komponente niso iz istega materiala.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Razlika med črpalko za vročo vodo in hladno vodo je v tem, da morajo imeti temperaturi  prilagojene tolerance med rotorji, vodilniki in razbremenilnim bobnom ter kot je potencialni ponudnik že navedel; so vroči vodi prilagojeni tudi materiali.

Črpalka KV 37,5-20/5, ki jo je potencialni ponudnik navedel, je manjša in ima 5 stopenj. Naročnik se strinja, da če zna potencialni ponudnik popraviti ali izdelati črpalko s 5. stopnjami zna popraviti oz. izdelati tudi črpalko s 7 stopnjami. Velikost črpalke 37,5-20/5 je za referenco sprejemljiva.

Ne glede na navedeno pa naročnik ostaja pri zahtevi, da mora biti referenca za črpalko tipa KV-V vsekakor za vročo vodo. Naročnik ne bo sprejel reference za črpalko za hladno vodo.

- Dne 2. 5. 2022 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Prosimo za objavo serijskih številk črpalk, ki so predmet javnega naročila, brez katerih ni mogoče sestaviti kvalitetne ponudbe«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

1. sklop: Generalna obnova črpalke sekundarnega hladilnega sistema 4,8 BO 19-15/5 serijska št.: 27570, leto proizvodnje 1985

2. sklop: Popravilo črpalke KV-V 30-12,5/7, serijska št.: 15653, leto proizvodnje 1980

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za podaljšanje roka za ogled objekta ali oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 3. 5. 2022 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila