## List1
Priloga št. 1 k pogodbi JPE-SV-115/17
INVESTICIJA: ELKO PRETAKALNA PLOŠČAD, lokacija T19
Predračun za izvedbo lovilne sklede pretakališča ELKO v JPE, enota TE-TOL na Toplarniški 19 v Ljubljani
Zap. št. | Opis predmeta postavke | Enota mere | Količina | Cena/enoto mere v EUR brez DDV | Vrednost postavke
1. | Pripravljalna dela, vključno z izdelavo dostopov ter zaščito obstoječe opreme in inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
2. | Postavitev delovne zapore - gradbiščna ograja z možnostjo odpiranja za dostop tovornjakov in cistern do KPV in rezervoarjev. | m1 | 32 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih, energetskih in TK vodov v območju delovišča. | kpl | 1 |  | 0
4. | Postavljanje profilov za izgradnjo pretakališča z označbo gabarita objekta, osi komunalnih vodov in kote nivelete ter tampona in planuma spodnjega ustroja. | kos | 14 |  | 0
5. | Odstranjevanje vezanih naslag mazuta na dnu kletnega rezervoarja ELKO pred začetkom izvedbe pretakališča, pranje in razmaščevanje ter zbiranje in odvoz odpadnega materiala po postopku za posebne odpadke (potrdilo pooblaščenega prevzemnika-evidenčni list). | m2 | 145 |  | 0
6. | Zarezovanje obstoječega asfalta za potrebe izgradnje pretakališča, v debelini do 15 cm. | m1 | 68 |  | 0
7. | Zarezovanje obstoječe AB plošče platoja nad stropno ploščo kletnega rezervoarja ELKO v debelini 20-25 cm. | m1 | 33.6 |  | 0
8. | Rušenje obstoječih asfaltiranih povoznih površin debeline do 15 cm v območju za izgradnjo novega pretakališča, nalaganje ruševin in odvoz na deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno z plačilom komunalne takse. | m2 | 225 |  | 0
9. | Rušenje obstoječe AB plošče platoja nad stropom rezervoarja v debelini 20 - 25 cm, zbiranje ruševin in prevoz na gradbiščno deponijo. | m2 | 56 |  | 0
10. | Frezanje zgornje površine stropne plošče kletnega rezervoarja v debelini cca. 1 cm za zagotavljanje površinske oprijemljivosti - povezave z novo ploščo pretakališča ter prevoz ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 26 |  | 0
11. | Ročno rušenje obstoječega betonskega cestnega požiralnika globine 1,20 m v območju predvidene lovilne sklede, skupaj z temeljem, pokrivno ploščo z LTŽ rešetko 400 mm x 400 mm in odtočnimi cevmi ter prevoz ruševin na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
12. | Ročno rušenje obstoječih AB jaškov velikosti 0,8 m x 0,8 m x 0,6 m za elektro inštalacije v območju za novo pretakališče, skupaj z zaščitnimi cevmi ter prevoz ruševin na gradbiščno deponijo. | kos | 2 |  | 0
13. | Odstranitev obstoječega pločevinastega pokrova 1,0 m x 1,0 m z okvirjem in jeklenimi lestvami za dostop v kletni rezervoar globine 3,50 m, z odbijanjem betona okoli sider, rezanje sider ter prenos in shranjevanje za ponovno vgradnjo na novi odprtini. | kos | 1 |  | 0
14. | Izdelava in montaža opaža 2,5 m x 2,5 m pod obstoječo vstopno odprtino v stropni plošči rezervoarja za izdelavo nove vstopne odprtine s podporno konstrukcijo višine 3,50 m. | kos | 2 |  | 0
15. | Odbijanje betona okoli obstoječe odprtine 1,0 m x1,0 m v pasu širine 30 cm ter za novo odprtino 1,20 m x1,20 m v stropni AB plošči nad kletnim rezervoarjem debeline 30 cm, zbiranje ruševin in prenos na gradbiščno deponijo. | m3 | 1.2 |  | 0
16. | Nalaganje ruševin in odvoz na deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno s plačilom komunalne takse. | T | 32 |  | 0
17. | Strojno - ročni (80 -20%) izkop obstoječega sloja pod že odstranjenim asfaltom v debelini 50 cm v območju pretakališča, nalaganje izkopa in prevoz na deponijo do 15 km, vključno z plačilom komunalne takse. | m3 | 92 |  | 0
18. | Ročni izkop kanalov v zemljišču III/IV. kategorije v globino do 1,00 m za podzemne el. Inštalacije in kanalizacijo s prevozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m3 | 24 |  | 0
19. | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja za novo pretakališče ter dna kanalizacijskih kanalov. | m2 | 205 |  | 0
20. | Dobava materiala in zasipanje kanalizacijskih in el. kabelskih jarkov s peskom v višini 30 cm, preostanek višine z drobljencem 0-30 mm s komprimiranjem v slojih po 30 cm. | m3 | 12 |  | 0
21. | Nalaganje viškov izkopanega materiala in prevoz na deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno s plačilom komunalne takse. | m3 | 12 |  | 0
22. | Kompletna izvedba novih elektro revizijskih jaškov izven pretakalne ploščadi iz betonske cevi DN 800 mm, globine 1,20m, vključno s temeljem in pokrivno AB ploščo z LTŽ pokrovom 600 mm x 600 mm za nosilnost D400 ter vodotesna obdelava notranjih površin jaška. | kos | 2 |  | 0
23. | Dobava in polaganje zaščitne npr. Stigmaflex cevi DN 150 mm za el. kable do prestavljenih revizijskih jaškov ter vodotesna obdelava priključka cevi v revizijski jašek z vgradnjo nabrekajočih trakov in epoksidne malte. | m1 | 46 |  | 0
24. | Kompletna izvedba nadvišanja obstoječega kanalizacijskega jaška OMJ2 za cca. 0,10 m po postopku odbijanja pokrova z okvirjem, dvig na novo višino, vrtanje in vgradnja sider, postavitev opaža in podlitje z nekrčljivo malto. | kos | 1 |  | 0
25. | Dobava in izvedba cestnih požiralnikov iz betonskih cevi DN 400mm, globine 1,20 m, vključno s temeljem in pokrivno ploščo z LTŽ rešetko 400 mm x 400mm za nosilnost C250. | kos | 2 |  | 0
26. | Dobava in kompletna izvedba revizijskega jaška iz betonske cevi DN 1200 mm, vključno s temeljem in prehodno AB ploščo dim. 1,60 m x 1,60 m x 0,20m z LTŽ pokrovom 600mm x 600mm za nosilnost D400 za kasnejšo vgraditev opreme za zapiranje posameznih odcepov kanalizacije ter vodotesna obdelava notranjih površin jaška in priključkov. | kos | 1 |  | 0
27. | Dobava in polaganje jeklenih črnih brezšivnih kanalskih cevi DN100 mm z vsemi varilnimi loki, ostalim varilnim materialom, tesnjenjem, obešali in zidnimi konzolami npr. Mupro, čiščenjem cevi in z 2 x miniziranjem.
| a) del cevi, kateri je vgrajen v povoznih površinah (cca. 5,00 m) ob lovilni skledi ELKO, je potrebno zaščititi z npr. dekorodal trakom (50% preklop), polaganje na betonsko podlago in polno obbetoniranje s presekom 0,12m3/m1. | m1 | 5 |  | 0
| b) vidni del cevi (cca. 10 m) se zaščiti s finalnim opleskom z oljno barvo v RAL-u po izbiri naročnika. | m1 | 10 |  | 0
28. | Izvedba priklopa duktilne cevi DN80 mm na obstoječi lovilni rezervoar v kletni etaži rezervoarjev ELKO, vključno z vodotesno obdelavo prehoda cevi skozi AB steno z nabrekajočim trakom in epoksidno malto. | kos | 1 |  | 0
29. | Dobava in polaganje PVC kanalskih cevi tip SN 8, tesnjenje z gumicami; cevi PVC DN 160 mm, obbetonirane s presekom 0,15m3/m1. | m1 | 12 |  | 0
30. | Dobava in vgraditev PVC fazonskega kosa-enostranskega odcepa DN 160-45. | kos | 1 |  | 0
31. | Dobava in vgraditev potrebne opreme za zapiranje posameznih kanalskih krakov v tehnološkem meteornem revizijskem jašku BC DN 1200mm in sicer:
| a) T kos - duktil DN1=150 mm, DN2 = 150mm, L = 440mm, H = 220mm. | kos | 1 |  | 0
| b) Nožasti zasun ZETA, tip 101, DN 150, PN 10 VAG-duktil, DN 150 mm, L=56mm, h1=480mm, h2=143mm. | kos | 2 |  | 0
| c) upravljanje nožastih zasunov ZETA, tip 101, SN 150 mm z ročnim kolesom. | kos | 2 |  | 0
| d) redukcija FFR DN1 = 150 mm, DN2 = 80mm ,L = 200 mm. | kos | 1 |  | 0
| e) prehodni kos duktil DN 150 - PVC DN 160. | kos | 2 |  | 0
| f) prehodni kos duktil DN100 -jeklo DN 100. | kos | 1 |  | 0
32. | Izvedba priključka nove kanalske cevi PVC DN 160 mm na obstoječi revizijski jašek OMJ2 DN 1000mm, vključno z vodotesno obdelavo priključka z nabrekajočimi trakovi in epoksidno malto. | kos | 1 |  | 0
33. | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja - posteljice iz kamnitega drobljenca D32 kot zgornja plast nosilnega sloja pod povoznimi površinami v poprečni debelini 30 cm | m3 | 92 |  | 0
34. | Fino planiranje posteljice na točnost ±1cm z valjanjem in zaklinjanjem pod utrjenimi površinami platoja. | m2 | 183 |  | 0
35. | Dobava in vgrajevanje betonskih cestnih robnikov 15/25 cm, kompletno z izkopom, zasipom, temeljenjem in fugiranjem stikov; robniki 15/25 cm, dolžine 1,00 m v betonskem temelju C15/20 XC4, XF4. | m1 | 36.3 |  | 0
36. | Premaz zarezanih robov obstoječe asfaltne utrditve z bitumensko emulzijo za potrebe asfaltiranja povoznih površin ob pretakališču v debelini - višini do 15 cm. | m1 | 68 |  | 0
37. | Dobava in vgrajevanje asfaltnih slojev na utrjenih povoznih površinah rekonstruiranega platoja ob pretakališču ELKO.
| a) nosilna plat bituminizirane zmesi AC 22 base B70/100 A4 v debelini 9 cm; delo med ovirami. | m2 | 182 |  | 0
| b) obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3cm, delo med ovirami. | m2 | 182 |  | 0
38. | Zapiranje obstoječe odprtine v stropni AB plošči 1,6m x 1,6 m kletnega rezervoarja ( montaža dvojne armaturne mreže Q524 z varjenjem na obstoječo vidno armaturo, nanos primerja (kontaktnega sloja) na kontaktne površine ter betoniranje z betonom C30/37 XF4 - cca. 0,80 m3). | kos | 1 |  | 0
39. | Izvedba nove vstopne odprtine 1,00 m x 1,00 m v obstoječi AB stropni plošči nad rezervoarjem (rezanje obstoječe armature,izdelava in montaža zaključnih stremen po obsegu odprtine, vgradnja okvirja pokrova z varjenjem na armaturo, postavitev vertikalnega opaža višine 30 cm, nanos primerja (kontaktnega sloja) na kontaktne površine, dobava in vgradnja betona po obsegu odprtine v širini cca. 20 cm. | kos | 1 |  | 0
40. | Statična ojačitev stropne AB plošče obstoječega rezervoarja zaradi dodatne obremenitve z lovilno skledo z lepljenjem karbonskih lamel TIP 812S L=3,00 m s spodnje strani po predhodni pripravi podlage. | m1 | 60 |  | 0
41. | Sanacija razpok v obstoječi stropni plošči rezervoarja in obstoječega pretakališča na vzhodni strani objekta KPV po postopku zarezovanja razpok, čiščenje in zapolnitev z epoksidno malto, vrtanje lukenj in vgradnja injektirnih pakerjev, injektiranje z epoksidno maso pod pritiskom 20 - 30 bar-ov, odstranitev pakerjev in zapolnitev lukenj z epoksidno malto (obračun po injektirnem pakerju). | kos | 300 |  | 0
42. | Vrtanje lukenj fi 14mm, globine 20 cm v stropno ploščo nad rezervoarjem (4 kos/m2) čiščenje lukenj, dobava "L" sider Ra - fi12 mm, L= 60 cm in vgradnja v epoksidno lepilo, za povezavo z voziščno ploščo lovilne sklede. | kos | 92 |  | 0
43. | Dobava in vgradnja armaturnih mrež v AB konstrukcijo lovilne sklede pretakalne ploščadi (MAG-Q524 v spodnji coni in Q335 v zgornji coni) ter zaključna stremena, podstavki in distančniki. | kg | 950 |  | 0
44. | Dobava betona C30/37 XF4 in vgrajevanje v AB ploščo lovilne sklede, debeline do 25 cm v naklonu proti požiralniku ter strojna površinska obdelava. | m3 | 10.6 |  | 0
45. | Diamantno rezanje dilatacij v AB plošči pretakalne ploščadi v globino 8-10 cm, čiščenje, vstavitev penastega profila ter kitanje z olje odpornim trajno elastičnim kitom, širina dilatacije min. 5 mm (npr. SikaFlex PRO 3). | m1 | 44.2 |  | 0
46. | Diamantno brušenje AB plošče pretakališča, čiščenje in izvedba parozaporne preplastitve z epocementnimi materiali v debelini 2 - 3 mm po predhodnem nanosu primerja - kontaknega premaza (npr. Sikagard 720 Epocem). | m2 | 42.75 |  | 0
47. | Priprava podlage in izvedba impregnacije podlage z epoksidno smolo ter posip s kremenčevim peskom granulacije 0,3 - 0,9 mm (3 - 4kg/m2). | m2 | 42.75 |  | 0
48. | Čiščenje podlage - sesanje nevezanega kremenčevega peska ter izvedba zaključnega kemijsko in olje odpornega epoksidnega premaza pretakalne ploščadi v debelini 1,0 mm v ral-u po izbiri naročnika (npr. SikaGard 63N). | m2 | 42.75 |  | 0
49. | Prenos predhodno odstranjenega pločevinastega pokrova 1,0 m x1,0 m in lestve H=3,50 m, čiščenje do Sa2,5, proti korozijska zaščita z epoksidno barvo (1 x osnovno in 2 x pokrivno) ter montaža na novi dostopni odprtini. | kpl | 1 |  | 0
50. | Različna režijska dela, potrebna za doseganje funkcionalnosti objekta in pomoč inštalaterjem. | ur | 80 |  | 0
51. | Preizkus vodotesnosti z vsemi potrebnimi pomožnimi deli za izvedbo preizkusa (zapiranje vseh iztokov, natakanje vode, črpanje vode, meritve in izdaja poročila v skladu z standardom SIST EN 1610). | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
V/Na _______________, dne__________
_______________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
____________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)