## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
A | 30III-144/178 | OBNOVA VROČEVODNEGA JAŠKA V KRIŽIŠČU DUNAJSKA CESTA -BARAGOVA ULICA | 0
B | 30III434/103 | OBNOVA VROČEVODA T 707 IN PRIKLJUČKOV - ODSEK CELOVŠKA 150 DO 144 | 0
C | 30III434/106 | OBNOVA VROČEVODA NA JAKČEVI ULICI | 0
D | 30III434/107 | PRESTAVITEV VROČEVODA NA CELOVŠKI 166 | 0
E | INŽ | OBNOVA PRIKLJUČNEGA VROČEVODA ZA OBJEKT CELOVŠKA 23 | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## 1A
5.0 | REKAPITULACIJA STROŠKOV
OBNOVA JAŠKA 1327 IN VROČEVODA T1800 DN500
V KINETI 180x100 cm
5.2 | STROJNA DELA
št. popisa | ulica | šifra vročevoda | dolžina trase vročevoda ( m1) | vrednost (EUR)
5.2.1 | JAŠEK 1327 | JA 1327 | 4 | 0
5.2.2 | VROČEVOD T1800 DN500 V KINETI 180x100 cm | T1800 | 20 | 0
| S K U P A J: |  |  | 0

## STR_JA 1327
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | JAŠEK 1327
Tolstojeva-Dunajska
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Zaporni vetil - odzračevanje - ješek
Demontaža obstoječega, odvoz na stalo deponijo s pristojbino in montaža novega ravnega zapornega ventila za vročo vodo temp. 130°C, s prirobničnimi priključki, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER tip KVN.
Dobava in montaža
| DN 25 PN 16 | 2 | kos |  | 0
2 | Zaporna pipa - P2755 (T1812) - jašek
Demontaža obstoječe, odvoz na stalo deponijo s pristojbino in montaža nove ravne zaporne pipe za vročo vodo temp. 130°C, z uvarnimi priključki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER tip KHM-S/R-H.
Dobava in montaža
| DN65 PN 16 | 2 | kos |  | 0
3 | Demontaža razvodov v jašku in povezovalni kineti - odzračevanje
Demontaža obstoječega odzračevanja z armaturami dimenzije DN 25, razrez in odvoz na stalno deponijo in plačilom pristojbine.
| cevi DN 25 | 4 | m |  | 0
4 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno fazonskimi kosi ter varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 12 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 2 | m1 |  | 0
5 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 | 4 | kos |  | 0
7 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje. | 5 | m2 |  | 0
8 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK.
Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 65, debelina 60 mm - pov | 0.5 | m |  | 0
| za cev DN 65, debelina 60 mm - dov | 0.5 | m |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm - pov | 0.5 | m |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm - dov | 0.5 | m |  | 0
9 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0
OPOMBA: CENE SO OCENJENE - NATANČNA VREDNOST INVESTICIJE
BO DOLOČENA NA OSNOVI PRIDOBLJENIH PONUDB.
SANACIJSKA DELA NA CEVEH IN PODPORAH SE IZVEDEJO PO KONTROLI
STANJA V PRIMERU DOTRAJANOSTI OBSTOJEČEGA VROČEVODA.

## STR_T1800
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | VROČEVOD T1800 DN500 V KINETI 180x100 cm
Tolstojeva-Dunajska
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo.
za cev DN500
| 50 mm | 41 | m2 |  | 0
| 80 mm | 47 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
| Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih. | 30 | m2 |  | 0
3 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, tlačno preizkušena do min. 50 bar. Za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 150 °C. Vključno z varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 (508 x 7,1 mm), dolžina odseka 1,0 m | 2 | kos |  | 0
4 | Sanacija loka - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jekleni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 (508 x 7,1 mm) | 1 | kos |  | 0
5 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| DN 250 (267 x 6,3 mm) , H = 200 mm | 1 | kos |  | 0
6 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 500 -14110/a | 2 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
| DN 500 | 4 | kos |  | 0
9 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje. | 57 | m2 |  | 0
10 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK.
Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 500, debelina 50 mm - pov | 41 | m |  | 0
| za cev DN 500, debelina 100 mm - dov | 47 | m |  | 0
11 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0
OPOMBA: CENE SO OCENJENE - NATANČNA VREDNOST INVESTICIJE
BO DOLOČENA NA OSNOVI PRIDOBLJENIH PONUDB.
SANACIJSKA DELA NA CEVEH IN PODPORAH SE IZVEDEJO PO KONTROLI
STANJA V PRIMERU DOTRAJANOSTI OBSTOJEČEGA VROČEVODA.

## 1B
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRESTAVITEV PLINOVODA N10380 in OBNOVA VROČEVODA T707 in PRIKLJUČKOV - ODSEK CELOVŠKA 150 do 144
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD | T707 DN100 | 31 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD, Gorazdova 19 | P539 DN80 | 28 | 0
5.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD, Celovška cesta 144, 142 | P538, DN65 | 15 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## T707_DN100
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T707, DN100
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 54 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 / 65/160 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225-255 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 16 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 15 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN100 in DN200
| 40 mm | 3 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1.5 | m2 |  | 0
| 70 mm | 2.5 | m2 |  | 0
12 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih. za cevi DN100 in DN200
|  | 8 | m2 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN100 | 30 | m |  | 0
14 | Demontaža obstoječih zapornih armatur-odzračevanje
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN20 | 2 | kos |  | 0
15 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 2 | kos |  | 0
16 | Nepomične podpore - v kineti
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
17 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 10 | kos |  | 0
20 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
21 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 8 | m2 |  | 0
22 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 3 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1.5 | m2 |  | 0
| 70 mm | 2.5 | m2 |  | 0
23 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P539 DN80
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P539 DN80
Gorazdova 19
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 52 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 / DN 80/180 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 16 | kos |  | 0
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 14 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN80
| 80 mm | 4 | m2 |  | 0
12 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 29 | m |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 8 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| 80 mm | 5 | m2 |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P538 DN65
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P538, DN65
Celovška cesta 144, 142
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 24 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160-191 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 10 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 15 | m2 |  | 0
7 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10 m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 60 mm | 2 | m2 |  | 0
| 80 mm | 4 | m2 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN65 | 13 | m |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 8 | kos |  | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 60 mm | 2 | m2 |  | 0
| debelina 80 mm | 5 | m2 |  | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1C
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA NA JAKČEVI ULICI
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Jakčeva | T2103 | 50 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2 | JAKČEVA 41 | 33/C-731 | 18 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-2103_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T2103, DN100
JAKČEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 95 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizolirani cevni lok 45°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 450 - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 - 450 | 4 | kos |  | 0
4 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 / 50/225 | 2 | kos |  | 0
5 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 4 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225-255 | 4 | kos |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 26 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 40 | m2 |  | 0
9 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
10 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
11 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov v kineti, vključno izolacija in podpore, ločitev gradbenih odpadkov in odvoz na deponijo ter plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN100 | 35 | m |  | 0
13 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 5 | m1 |  | 0
14 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
15 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov - se zamenja v primeru dotrajanosti. Sicer čiščenje in antikotozijska zaščita.
Dobava in montaža
| DN 100 - 4320 | 1 | kos |  | 0
16 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
17 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 10 | kos |  | 0
19 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
20 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 100, debelina 60 mm | 6 | m |  | 0
21 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 100, debelina 60 mm | 3 | m |  | 0
22 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-731_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK 33/C-731, DN50
JAKČEVA 41
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 35 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 90° | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 8 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
7 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov v kineti, vključno izolacija in podpore, ločitev gradbenih odpadkov in odvoz na deponijo ter plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50 | 15 | m |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 2 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 5 | kos |  | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 3 | m |  | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1D
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRESTAVITEV VROČEVODA NA CELOVŠKI 166
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Celovška 166 | T730 | 120 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-730_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T730, DN125
CELOVŠKA 166
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 125 (139,7 x 3,6 mm) / 250 | 240 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 125 (139,7 x 3,6 mm) / 250 - 900 | 10 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 125 /125-250 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 125 / 250 | 6 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 125 / 250-281 | 6 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 125 / 250 | 52 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 69 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150.
| 40 mm | 6 | m2 |  | 0
| 70 mm | 8 | m2 |  | 0
11 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 5 | m2 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno izolacija in podpore, odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN125 (klet objekta) | 55 | m |  | 0
| DN125 (kineta) | 30 | m |  | 0
| DN150 (kineta) | 5 | m |  | 0
13 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim material Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 / 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 150/DN32 | 2 | kos |  | 0
14 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 175 (193,7x5,4), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
15 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 125 (139,7 x 4,0 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 175 (193,7x5,4 mm) | 5 | m1 |  | 0
16 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 125 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
17 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
| DN175 | 1 | kos |  | 0
18 | Demontaža obstoječih zapornih armatur (izpust)
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno izpustna cev, odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN32 | 4 | kos |  | 0
19 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN32 | 4 | kos |  | 0
20 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 3 | kos |  | 0
21 | Blindiranje
Blindiranje vročevoda z bombiranim dnom, vključno varilni material.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
23 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
| DN 125 | 10 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
| DN 175 | 4 | kos |  | 0
25 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 12 | m2 |  | 0
25 | Izolacija
cevovoda s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 9 | m2 |  | 0
| 70 mm | 11 | m2 |  | 0
26 | Izolacija
cevovoda s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 100 mm | 5 | m2 |  | 0
27 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1E
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PRIKLJUČNEGA VROČEVODA ZA OBJEKT CELOVŠKA 23
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Obnova PV Celovška 23 | 33/C-602 | 55 | 0
5.2.2 | Obnova PV Celovška 23 - kolektor | 33/C-602 | 15 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_P602_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD DN50
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELOVŠKA 23
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 110 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 6 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 4 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 4 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 24 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 14 | m2 |  | 0
7 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN50
| 50 mm | 4 | m2 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50 | 10 | m |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 3 | m1 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
13 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 5 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 2 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
cevovoda s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 50 mm | 4 | m2 |  | 0
18 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih (kontrola odseka v kolektorju).
|  | 2 | m2 |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P602_SD-kolektor
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD DN50 - OBNOVA V KOLEKTROJU
(SE IZVEDE V PRIMERU POTREBE PO IZVEDENI KONTROLI STANJA)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN50
| 50 mm | 15 | m2 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi) (dela v kolektorju)
| DN50 | 15 | m |  | 0
3 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 35 | m1 |  | 0
4 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 10 | kos |  | 0
5 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 50 - 1020 | 3 | kos |  | 0
6 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1080 | 3 | kos |  | 0
7 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 5 | kos |  | 0
10 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 9 | m2 |  | 0
11 | Izolacija
cevovoda s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 50 mm | 17 | m2 |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 90
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15