## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1. SKLOP a. | 30III434/102 | GRADNJAVROČEVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU DOLOMITSKE ULICE | 0
1. SKLOP b. | 30III-712-00 | OBNOVA 10 VROČEVODNIH JAŠKOV - SAMO DVA JAŠKA (JA1539 STEGNE 23, JA1528 PRAŽAKOVA 12) | 0
2. SKLOP | 30III434/108 | GRADNJA GLAVNEGA VROČEVODA IN PRIKLJUČKOV ZA STAVBE PORENTOVA 1-3, ADAMIČEVA 2-6, RAŠIŠKA 14-20 | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## 1 SKLOP a
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA VROČEVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU DOLOMITSKE ULICE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | D - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Dolomitska ulica od 24 do 30, T2011 | od 1 do 4 | 23 | 0
5.2.2 | Dolomitska ulica 18 in 20, T2010 | od 5 do 6 | 9 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | Dolomitska ulica 18 in 20, P2975 in P2976 | od 6 do 6.2 | 2 | 0
5.2.4 | Dolomitska ulica 24, P4826 | od 2 do 2.1 | 6 | 0
5.2.5 | Dolomitska ulica 26 in 26a, P4790 in P4789 | od 3 do 3.1 | 2 | 0
5.2.6 | Dolomitska ulica 28 in 30, P4792 in P4791 | od 4 do 4.2 | 3 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## T2011_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T2011, DN32
Dolomitska ulica od 24 do 30
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 110 | 38 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 110 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 / 25/110 | 2 | kos |  | 0
4 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 / 25/110 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 / 32/140 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 32 / 110 | 20 | kos |  | 0
| DN 50 / 125 | 4 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 12 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## T2010_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T2010, 28x2/77
Dolomitska ulica 18 in 20
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 20 | m1 |  | 0
2 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / DN 25 | 2 | kos |  | 0
3 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| za cev 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 / 125 | 2 | kos |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 7 | m2 |  | 0
5 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
6 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
10 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P2976_P2975_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P2975 in P2976, 28x2/77
Dolomitska ulica 18 in 20
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 6 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| za cev 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| za cev 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 4 | m2 |  | 0
5 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 3 | m1 |  | 0
6 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 10 | kos |  | 0
7 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25/20 | 2 | kos |  | 0
8 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 25/20 | 2 | kos |  | 0
9 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 4 | kos |  | 0
10 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
11 | Izolacija
cevnih razvodov v toplotnih postajah s cevaki iz steklene volne (zdravstveno neoporečna), oblepljenih z armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom, kompletno s samolepilnim Al trakom za lepljenje prečnih stikov.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 8 | m1 |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 3 | m1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P4826_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.4 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P4826, 28x2/77 - ni planiran za izvedbo
Dolomitska ulica 24
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 10 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| za cev 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| za cev 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| za cev 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
5 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
7 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 4 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
8 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25/20 | 2 | kos |  | 0
10 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 2 | kos |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevnih razvodov v toplotnih postajah s cevaki iz steklene volne (zdravstveno neoporečna), oblepljenih z armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom, kompletno s samolepilnim Al trakom za lepljenje prečnih stikov.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 4 | m1 |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 1 | m1 |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P4790_P4789_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.5 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P4790 in P4789, DN25
Dolomitska ulica 26 in 26A
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) / 90 | 6 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| DN 25 / 90 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 25 / 90 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 25 / 90 | 2 | kos |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 12 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 3 | m1 |  | 0
6 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
7 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25/20 | 4 | kos |  | 0
8 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 25/25 | 2 | kos |  | 0
9 | Drsna podpora - SIKLA
Drsna podpora, izdelana po priloženi risbi iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
10 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 4 | kos |  | 0
11 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
12 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Izolacija
cevnih razvodov v toplotnih postajah s cevaki iz steklene volne (zdravstveno neoporečna), oblepljenih z armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom, kompletno s samolepilnim Al trakom za lepljenje prečnih stikov.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 12 | m1 |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 3 | m1 |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P4791_P4792_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.6 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P4792 in P4791, DN32
Dolomitska ulica 28 in 30
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 111 | 7 | m2 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 32 / 110 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 32 / 110/142 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 32 / 110 | 4 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 7 | m2 |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 2 | m1 |  | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
10 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25/20 | 4 | kos |  | 0
11 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 25/25 | 2 | kos |  | 0
12 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 4 | kos |  | 0
13 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
14 | Izolacija
cevnih razvodov v toplotnih postajah s cevaki iz steklene volne (zdravstveno neoporečna), oblepljenih z armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom, kompletno s samolepilnim Al trakom za lepljenje prečnih stikov.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 8 | m1 |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 2 | m1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## JA1539-SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | STROJNA DELA
JA 1539 - SANACIJA JAŠKA
Stegne 23
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo.
za cev DN175 in DN 200
| 50 mm | 3.5 | m2 |  | 0
| 90 mm | 4 | m2 |  | 0
za cev DN100 in DN 125
| 40 mm | 1.5 | m2 |  | 0
| 70 mm | 2 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 10 | m2 |  | 0
3 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, tlačno preizkušena do min. 50 bar. Za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 150 °C. Vključno z varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 100 (108 x 3,6), dolžina odseka 1,0 m | 1 | kos |  | 0
| DN 125 (133 x 4), dolžina odseka 1,0 m | 1 | kos |  | 0
| DN 175 (193,1 x 5,4), dolž. odseka 1,0 m | 1 | kos |  | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9), dolž. odseka 1,0 m | 1 | kos |  | 0
4 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, vključno z varilnim materialom.
Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 175 / DN 175 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 / DN 175 | 1 | kos |  | 0
5 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaporna pipa
Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature 130 st.C in nazivni tlak PN 16, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom.
Ustreza KLINGER tip KHM
Dobava in montaža
| DN 125 | 2 | kos |  | 0
7 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, s prirobničnimi priključki, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER tip KVN.
Dobava in montaža
| DN32 PN 16 | 5 | kos |  | 0
8 | Demontaža zaporne armature DN 125
Demontaža obstojče zaporne armature DN 125 v jašku in priprava cevi za vgradnjo nove uvarne pipe DN 125, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
|  | 2 | kos |  | 0
9 | Demontaža razvodov v jašku
Demontaža obstoječega odvodnjavanja DN 20 in kratke vezi DN 32 z armaturami, razrez in odvoz na stalno deponijo.
| cevi DN 20 .. DN 32 | 10 | m |  | 0
10 | Reducirni kos
Reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| R DN 125/DN 100 | 1 | kos |  | 0
| R DN 200/DN 125 | 1 | kos |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno fazonskimi kosi ter varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x ,6 mm) | 10 | m1 |  | 0
12 | Odstranitev slepega odcepa
Odstranitev slepega odcepa DN 175 ( točna dimenzija cevi ni poznana ) in zaključitev cevi ter vgradnja bombiranega pokrova na mestu odcepa. Odvoz na stalno deponijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
13 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 175 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
15 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 175 | 4 | kos |  | 0
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 10 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK.
Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 200, debelina 50 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 200, debelina 80 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 175, debelina 50 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 175, debelina 80 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 125, debelina 40 mm | 1.5 | m |  | 0
| za cev DN 125, debelina 80 mm | 1.5 | m |  | 0
| za cev DN 100, debelina 40 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 100, debelina 60 mm | 1 | m |  | 0
18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0
OPOMBA: CENE SO OCENJENE - NATANČNA VREDNOST INVESTICIJE
BO DOLOČENA NA OSNOVI PRIDOBLJENIH PONUDB.
SANACIJSKA DELA NA CEVEH IN PODPORAH SE IZVEDEJO PO KONTROLI
STANJA V PRIMERU DOTRAJANOSTI OBSTOJEČEGA VROČEVODA.

## JA1528-SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | STROJNA DELA
JA 1528 - SANACIJA JAŠKA
Pražakova 12
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo.
za cev DN200
| 40 mm | 6 | m2 |  | 0
| 70 mm | 7.5 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 12 | m2 |  | 0
3 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, tlačno preizkušena do min. 50 bar. Za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 150 °C. Vključno z varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 (216 x 6), dolžina odseka 1,0 m | 2 | kos |  | 0
4 | Sanacija loka - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jekleni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 (216 x 6,0) | 2 | kos |  | 0
5 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| DN 200 (216 x 6,0 mm) , H = 150 mm | 1 | kos |  | 0
6 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, s prirobničnimi priključki, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER tip KVN.
Dobava in montaža
| DN32 PN 16 | 2 | kos |  | 0
| DN50 PN 16 | 2 | kos |  | 0
8 | Demontaža razvodov v jašku
Demontaža obstoječega odvodnjavanja in odzračevanja z armaturami dimenzije DN 50 oz. DN 15, razrez in odvoz na stalno deponijo.
| cevi DN 15 .. DN 50 | 14 | m |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno fazonskimi kosi ter varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x ,6 mm) | 12 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | m1 |  | 0
10 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
11 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
12 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
13 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 12 | m2 |  | 0
14 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK.
Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 200, debelina 50 mm | 7 | m |  | 0
| za cev DN 200, debelina 80 mm | 7 | m |  | 0
15 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0
OPOMBA: CENE SO OCENJENE - NATANČNA VREDNOST INVESTICIJE
BO DOLOČENA NA OSNOVI PRIDOBLJENIH PONUDB.
SANACIJSKA DELA NA CEVEH IN PODPORAH SE IZVEDEJO PO KONTROLI
STANJA V PRIMERU DOTRAJANOSTI OBSTOJEČEGA VROČEVODA.

## 3 SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA GLAVNEGA VROČEVODA IN PRIKLJUČKOV ZA STAVBE PORENTOVA 1-3, ADAMIČEVA 2-6, RAŠIŠKA 14-20
OZN. | STROJNA DELA | vrednost ( EUR )
1 | VROČEVOD - TRASA | 0
2 | VROČEVOD - PRIKLJUČKI | 0
| SKUPAJ 1+2 | 0

## TRASA
5.7.2.1 GLAVNI VROČEVOD - STROJNA DELA
m, kos, m3
1 | Predizolirana cev za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu CEN/TC 107/pr EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458.
Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT - SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 216 | m1 | 49.2 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 130 | m1 | 31.7 | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 10 | m1 | 49.2 | 0
2 | Predizoliran cevni lok 900 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 12 | kos | 201.1 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 8 | kos | 133.1 | 0
3 | Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje.
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos | 67.6 | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos | 16200 | 0
5 | Termostezna spojka z izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa.
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 50 | kos | 49.2 | 0
| DN 65 / 160 | 38 | kos | 49.2 | 0
| DN 100 / 225 | 6 | kos | 236.6 | 0
6 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 /50/140 | 2 | kos | 525.7 | 0
7 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 / DN 50 | 2 | kos | 284.2 | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 38 | m1 | 23 | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 150 / 100 | 4 | kos | 5.4 | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 100 | 8 | kos |  | 0
11 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 100 - DO -100 | 5 | kos | 39.6 | 0
12 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 16 | m2 | 7.4 | 0
13 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| 100 mm | 38 | m2 | 32.5 | 0
14 | Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 64 | m2 | 20.4 | 0
15 | Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom (ocenjena dolžina kabla je 10m).
Dobava in montaža
| Doza | 1 | kos | 8700 | 0
16 | Izdelava zapisnika a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Meritev upornosti | 1 | kos | 7000 | 0
17 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
|  | 2 | kos | 45000 | 0
18 | Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 26 | kos | 40.1 | 0
| DN 65 | 20 | kos | 40.1 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 40.1 | 0
19 | Demontaža trase cevi v kineti vključno z razrezom cevi, demontažo izolacije in odvozom na deponijo registrirano za zbiranje komunalnih odpadkov.
|  | 44 | m | 2400 | 0
20 | Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos | 217 | 0
21 | Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah! | 10% |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## STR-PRIK
5.7.2.2 PRIKLJUČNI VROČEVODI - STROJNA DELA
m, kos, m3
1 | Predizolirana cev za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu CEN/TC 107/pr EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458.
Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT - SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 62 | m1 | 49.2 | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 | 248 | m1 | 49.2 | 0
2 | Predizoliran cevni lok 900 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 140 - 900 | 6 | kos | 201.1 | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 16 | kos | 201.1 | 0
3 | Predizoliran cevni lok 450 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 - 450 | 2 | kos | 201.1 | 0
4 | Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje.
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 4 | kos | 16200 | 0
| DN 40 / 125 | 10 | kos | 16200 | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 4 | kos | 16200 | 0
| DN 40 / 125 | 10 | kos | 16200 | 0
6 | Termostezna spojka z izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa.
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 28 | kos | 49.2 | 0
| DN 40 / 125 | 60 | kos | 49.2 | 0
| DN 50 / 140 | 12 | kos | 49.2 | 0
7 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 /40/125 | 2 | kos | 525.7 | 0
8 | Predizolirani paralelni odcep
8 | Predizoliran paralelni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 /32/125 | 2 | kos | 525.7 | 0
| DN 50 /40/125 | 4 | kos | 525.7 | 0
| DN 65 /32/125 | 2 | kos | 525.7 | 0
9 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / DN 40 | 4 | kos | 284.2 | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 14 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 128 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 40 | 54 | kos |  | 0
12 | Reducirni kos
Reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50 / 32 | 4 | kos | 5.4 | 0
13 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St 37.0, skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 2,1 m | 4 | kos | 32.6 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 2,1 m | 12 | kos | 33.8 | 0
14 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H =100 mm | 6 | kos | 60.5 | 0
15 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - FT | 4 | kos | 12.3 | 0
| DN 65 - FT | 12 | kos | 41.7 | 0
16 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 32 - DO -32 | 4 | kos | 25 | 0
| DN 40 - DO - 40 | 16 | kos | 25 | 0
17 | Zaporni ventil
Zaporni ventil za vročo vodo temperature 130 st.C in nazivni tlak PN 16, prirobnična vključno z montažnim materialom.
Ustreza izdelek KSB.
Dobava in montaža
| DN15 | 27 | kos | 31.3 | 0
| DN20 | 14 | kos | 38.8 | 0
| DN25 | 12 | kos | 38.8 | 0
| DN32 | 4 | kos | 58.8 | 0
| DN40 | 12 | kos | 68.9 | 0
| DN50 | 2 | kos | 68.9 | 0
18 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 8 | kos | 73 | 0
19 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 33 | m2 | 7.4 | 0
20 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| 40 mm | 58 | m2 | 30.5 | 0
| 50 mm | 13 | m2 | 30.5 | 0
| 60 mm | 18 | m2 | 30.5 | 0
21 | Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 35 | m2 | 20.4 | 0
22 | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana:
| D/G=0,3/0,5 m | 16 | kos | 150.2 | 0
23 | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvrtina podana:
| D/G=0,2/0,3 m | 38 | kos | 150.2 | 0
24 | Zaščitna PVC cev vročevoda v kolesarnici - dobava in montaža.
| fi 200 | 54 | m | 30.2 | 0
25 | Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom (ocenjena dolžina kabla je 10m).
Dobava in montaža
| Doza | 1 | kos | 8700 | 0
26 | Izdelava zapisnika a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Meritev upornosti | 1 | kos | 7000 | 0
27 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
|  | 4 | kos | 45000 | 0
28 | Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 8 | kos | 40.1 | 0
| DN 40 | 22 | kos | 40.1 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 40.1 | 0
29 | Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah! |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0