## Rekapitulacija
Plinovod LADJA
R E K A P I T U L A C I J A
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | Cesta na Senico | S-3057 | PE100 | PE63x5,8 | 330 | 0
4.1.2 | Ladja | S-3015 | PE100 | PE63x5,8 | 420 | 0
4.1.3 | Ladja | S-3014 | PE100 | PE63x5.8 | 210 | 0
4.1.4 | Ladja | S-3013 | PE100 | PE63x5.8 | 90 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
B - PRIKLJUČNI PLINOVODI
št. | ulica | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.5 | Ladja_33_33a_NH | PRIKLJUČEK II | PE100 | PE63x5.8 PE32x3.0 | 150 30 | 0
4.1.6 | Ladja | PRIKLJUČEK tip I |  | PE 32x3,0 | 23 kos | 0
S K U P A J - B : | [5 empty] | 0
OPOMBA:
Pri gradbenih delih so v območju izgradnje nove ceste upoštevani samo izkopi in zakopi z obstoječim materialom. Zunanja ureditev in preostali obseg izkopov v območju izgradnje nove ceste niso predmet tega načrta.
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  | gradbena dela: |  |  | 0
PRIKLJUČNI PLINOVODI |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0

## S-3057_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD S-3057, PE63x5.8
CESTA NA SENICO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 330 | m1 | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 | 0 | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 40 | m1 | 0 | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 | 0 | 0
5 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 183 | m2 | 0 | 0
6 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 183 | m2 | 0 | 0
7 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 150 | m2 | 0 | 0
8 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 5 | kg | 0 | 0
9 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 50 | m1 | 0 | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 150 | m2 | 0 | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 150 | m2 | 0 | 0
11 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 70 | m2 | 0 | 0
12 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 | 0 | 0
13 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 | 0 | 0
14 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos | 0 | 0
15 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos | 0 | 0
16 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 198 | m2 | 0 | 0
17 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 347 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 87 | m3 | 0 | 0
18 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 57 | m3 | 0 | 0
19 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 308 | m3 | 0 | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,4 m pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 29 | m3 | 0 | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 64 | m3 | 0 | 0
22 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 233 | m3 | 0 | 0
23 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 330 | m1 | 0 | 0
24 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos | 0 | 0
25 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos | 0 | 0
26 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
27 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
28 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 6 | m3 | 0 | 0
29 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 1.5 | m3 | 0 | 0
30 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 3 | kos | 0 | 0
31 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
32 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
33 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3015_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | PLINOVOD S-3015, PE63x5,8
LADJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 420 | m1 | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 | 0 | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 120 | m1 | 0 | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 | 0 | 0
5 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 560 | m2 | 0 | 0
6 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 252 | m2 | 0 | 0
7 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 221 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 55 | m3 | 0 | 0
8 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 221 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 55 | m3 | 0 | 0
9 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 73 | m3 | 0 | 0
10 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 205 | m3 | 0 | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 274 | m3 | 0 | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 342 | m3 | 0 | 0
13 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 420 | m1 | 0 | 0
14 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos | 0 | 0
15 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos | 0 | 0
16 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
17 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 10 | kos | 0 | 0
18 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
19 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
20 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3014_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.3 | PLINOVOD S-3014, PE63x5,8
LADJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 210 | m | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 2 | m1 | 0 | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 60 | m1 | 0 | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 | 0 | 0
5 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 280 | m2 | 0 | 0
6 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 126 | m2 | 0 | 0
7 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 110 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 28 | m3 | 0 | 0
8 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 110 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 28 | m3 | 0 | 0
9 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 36 | m3 | 0 | 0
10 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 103 | m3 | 0 | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 136 | m3 | 0 | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 170 | m3 | 0 | 0
13 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 210 | m1 | 0 | 0
14 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos | 0 | 0
15 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos | 0 | 0
16 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
17 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 6 | kos | 0 | 0
18 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
19 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
20 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3013_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.4 | PLINOVOD S-3013, PE63x5,8
LADJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 90 | m | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 2 | m1 | 0 | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 | 0 | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 | 0 | 0
5 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 120 | m2 | 0 | 0
6 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 54 | m2 | 0 | 0
7 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 47 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 12 | m3 | 0 | 0
8 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 47 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 12 | m3 | 0 | 0
9 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 16 | m3 | 0 | 0
10 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 44 | m3 | 0 | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 58 | m3 | 0 | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 72 | m3 | 0 | 0
13 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 90 | m1 | 0 | 0
14 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos | 0 | 0
15 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos | 0 | 0
16 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
17 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 3 | kos | 0 | 0
18 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
19 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
20 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PP_LUŠTREK_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.5 | PLINOVOD PP_LUŠTREK, PE63x5,8
LADJA_30_30A_NH
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 180 | m1 | 0 | 0
2 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 53 | m2 | 0 | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 | 0 | 0
4 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 79 | m2 | 0 | 0
5 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 3 | m2 | 0 | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 3 | m2 | 0 | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1 | kg | 0 | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 3 | m1 | 0 | 0
9 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 10 | m2 | 0 | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 10 | m2 | 0 | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 107 | m2 | 0 | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 107 | m2 | 0 | 0
11 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 114 | m2 | 0 | 0
12 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 194 | m3 | 0 | 0
| b) ročni izkop | 49 | m3 | 0 | 0
13 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 31 | m3 | 0 | 0
14 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 90 | m3 | 0 | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 78 | m3 | 0 | 0
16 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 155 | m3 | 0 | 0
17 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 180 | m1 | 0 | 0
18 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos | 0 | 0
19 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos | 0 | 0
20 | Horizontalno vrtanje - vodeno vrtanje - za cev fi 63
Izdelava vodene vrtine za cev fi 110mm za uvlačenje PE/HD cevi 1x fi 63mm po tehnologiji HDD, v zemljini III. - IV. kat.
| fi 110mm | 5 | m1 | 0 | 0
Dobava in montaža PE oplaščene plinske cevi fi 63 mm, PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 dodatno oplaščena z zaščitnim plaščem proti nastanku risov in brazd.
| PE 63x5,8 | 5 | m1 | 0 | 0
| Dobava vode za potrebe vrtanja | 15 | m3 | 0 | 0
| Dobava bentonita za potrebe vrtanja | 250 | kg | 0 | 0
| Premik garniture | 1 | kos | 0 | 0
21 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PP_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.6 | PRIKLJUČNI PLINOVODI (100 mbar)
LADJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
Priključni plinovodi TIP I
|  | 23 | kos | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0