## Rekapitulacija_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
IZVEDBA GRADBENIH DEL 30II-876-000 GRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU JORDANOVEGA KOTA, KAČJE VASI IN NASELJA MOLE
OZN. | GRADBENA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B + C |  |  |  | 0
II | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
III | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  | 0
IV | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I |  |  |  | 0
V | C - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON |  |  |  | 0
VI | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - SON na METER |  |  |  | 0
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | S-2700_Cesta Dolomitskega odreda, Molska cesta, Šolska cesta | PE100 | PE110x6.6 | 940 | 0
4.1.2 | S-3581_Vrhovčeva cesta | PE100 | PE63x5.8 | 101 | 0
4.1.3 | S-3582_Rimska cesta | PE100 | PE63x5.8 | 75 | 0
4.1.4 | S-3583_Cesta ob potoku | PE100 | PE63x5.8 | 164 | 0
4.1.5 | S-3584_Ob cesti | PE100 | PE63x5.8 | 62 | 0
4.1.6 | S-3585_Ob cesti | PE100 | PE63x5.8 | 112 | 0
4.1.7 | S-3586_Cesta na Mele | PE100 | PE63x5.8 | 114 | 0
4.1.8 | S-3587_Vrstna cesta | PE100 | PE63x5.8 | 69 | 0
4.1.9 | S-3588_Aljaževa ulica | PE100 | PE63x5.8 | 121 | 0
4.1.10 | S-3589_Rimska cesta | PE100 | PE63x5.8 | 346 | 0
4.1.11 | S-3590_Rimska cesta | PE100 | PE63x5.8 | 463 | 0
4.1.12 | S-3591_Ob cesti_Rimska cesta_Cesta borcev | PE100 | PE63x5.8 | 299 | 0
4.1.13 | S-3592_Rimska cesta | PE100 | PE63x5.8 | 120 | 0
4.1.14 | S-3593_Rimska cesta | PE100 | PE63x5.8 | 90 | 0
4.1.15 | S-3594_Cesta na polje | PE100 | PE63x5.8 | 109 | 0
4.1.16 | S-3595_Cesta v Lipovce | PE100 | PE63x5.8 | 144 | 0
4.1.17 | S-3596_Vrhovčeva cesta | PE100 | PE63x5.8 | 24 | 0
4.1.18 | S-3597_Vrhovčeva cesta | PE100 | PE63x5.8 | 51 | 0
4.1.19 | S-3598_Cesta Dolomitskega odreda | PE100 | PE63x5.8 | 65 | 0
4.1.20 | S-3599_Pionirska cesta | PE100 | PE63x5.8 | 131 | 0
4.1.21 | S-3600_Cesta Dolomitskega odreda | PE100 | PE63x5.8 | 253 | 0
4.1.22 | S-3601_Cesta Dolomitskega odreda | PE100 | PE63x5.8 | 44 | 0
4.1.23 | S-3602_Cesta Osvobodilne fronte | PE100 | PE63x5.8 | 250 | 0
4.1.24 | S-3603_Cesta Osvobodilne fronte | PE100 | PE63x5.8 | 34 | 0
4.1.25 | S-3604_Pot na Ferjanko | PE100 | PE63x5.8 | 55 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.1.26 | PRIKLJUČEK I | PE100 / PE32x3.0 |  | 58 | 0
S K U P A J - C : |  |  |  |  | 0
C - PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.1.27 | PRIKLJUČEK SON | PE100 / PE32x3.0 |  | 232 | 0
S K U P A J - C : |  |  |  |  | 0

## S-2700_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD S 2700, PE110x6,6
Cesta Dolomitskega odreda Molska cesta Šolska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 940 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 180 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 300 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 50 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 218 | m2 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 1760 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 70 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 800 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 1760 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 1760 | m2 |  | 0
10 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 140 | m2 |  | 0
11 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 1760 | m2 |  | 0
12 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 350 | m1 |  | 0
13 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 350 | m1 |  | 0
14 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 20 | kos |  | 0
15 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 10 | kos |  | 0
16 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 752 | m2 |  | 0
17 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 1242 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 310 | m3 |  | 0
18 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 248 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 545 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 759 | m3 |  | 0
21 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1940 | m3 |  | 0
22 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 940 | m1 |  | 0
23 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 3 | kos |  | 0
24 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 3 | kos |  | 0
25 | Prehod za osebna in tovorna vozila 16 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov (mostov) širine do 7,0 m za motorna vozila ter tovornjaake do nosilnosti 16 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
26 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 15 | kos |  | 0
27 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
28 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
29 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3581_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | PLINOVOD S-3581, PE63x5.8
Vrhovčeva cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 101 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 30 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 242 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 9 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 101 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 242 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 242 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 242 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 88 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 139 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 35 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 25 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 63 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 87 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 218 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 101 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 5 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3582_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.3 | PLINOVOD S-3582, PE63x5.8
Rimska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 75 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 11 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 38 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 165 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 6.3 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 80 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 165 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 165 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 165 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 60 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 95 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 24 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 17 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 43 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 59 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 149 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 75 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3583_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.4 | PLINOVOD S-3583, PE63x5.8
Cesta ob potoku
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 164 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 49 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 55 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 361 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 13.7 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 164 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 361 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 361 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 361 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 131 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 208 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 52 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 37 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 93 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 130 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 325 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 164 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3584_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.5 | PLINOVOD S-3584, PE63x5.8
Ob Cesti
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 62 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 21 | m1 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 136 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 5.2 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 62 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 136 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 136 | m2 |  | 0
6 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 136 | m2 |  | 0
8 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 50 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 79 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 20 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 37 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 35 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 49 | m3 |  | 0
15 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 123 | m3 |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 62 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3585_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.6 | PLINOVOD S-3585, PE63x5.8
Ob Cesti
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 112 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 246 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 9.4 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 112 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 246 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 246 | m2 |  | 0
6 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 246 | m2 |  | 0
8 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 6 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 90 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 142 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 36 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 25 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 64 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 88 | m3 |  | 0
15 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 222 | m3 |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 112 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3586_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.7 | PLINOVOD S-3586, PE63x5.8
Cesta na Mele
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 114 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 251 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 9.5 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 114 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 251 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 251 | m2 |  | 0
6 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 251 | m2 |  | 0
8 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 6 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 91 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 145 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 36 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 26 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 65 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 90 | m3 |  | 0
15 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 226 | m3 |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 114 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3587_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.8 | PLINOVOD S-3587, PE63x5.8
Vrstna cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 69 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 35 | m1 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 152 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 5.8 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 69 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 152 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 152 | m2 |  | 0
6 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 152 | m2 |  | 0
8 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 4 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 55 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 87 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 22 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 16 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 39 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 55 | m3 |  | 0
15 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 137 | m3 |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 69 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3588_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.9 | PLINOVOD S-3588, PE63x5.8
Aljaževa ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 121 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 266 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 10.1 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 121 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 266 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 266 | m2 |  | 0
6 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 266 | m2 |  | 0
8 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 7 | m2 |  | 0
9 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 8 | m2 |  | 0
10 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 61 | m1 |  | 0
11 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 60 | m1 |  | 0
12 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 6 | kos |  | 0
13 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 97 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 153 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 38 | m3 |  | 0
16 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 27 | m3 |  | 0
17 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 69 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 96 | m3 |  | 0
19 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 240 | m3 |  | 0
20 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 121 | m1 |  | 0
21 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
24 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
25 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
26 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3589_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.10 | PLINOVOD S-3589, PE63x5.8
Rimska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 346 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 52 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 100 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 761 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 28.8 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 346 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 346 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 346 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 346 | m2 |  | 0
10 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 7 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 8 | m2 |  | 0
12 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
13 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
14 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
15 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 6 | kos |  | 0
16 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
17 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 277 | m2 |  | 0
18 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 439 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 110 | m3 |  | 0
19 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 78 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 197 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 273 | m3 |  | 0
22 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 686 | m3 |  | 0
23 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 346 | m1 |  | 0
24 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 5 | kos |  | 0
25 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 5 | kos |  | 0
26 | Horizontalno vrtanje - podbijanje
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno z jekleno cevjo.
| plinovod PE 63 , zaš. cev PE 90 | 4 | m1 |  | 0
27 | Izdelava gradbene jame podbijanje - vstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 9,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja ( izdelava AB oporne stene z vsemi predeli, opaževanjem, armiranjem in betoniranjem ). Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
|  | 1 | kos |  | 0
28 | Izdelava gradbene jame podbijanje - izstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 2,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja. Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
| ocena vrednosti | 1 | kos |  | 0
29 | Najem avtodvigala za potrebe podbijanja
Najem avtodvigala nosilnosti do 16 ton, za ves čas vrtanja, skupaj s transportom avtodvigala na in z gradbišča.
|  | 8 | ur |  | 0
26 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 10 | kos |  | 0
31 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
32 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
33 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3590_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.11 | PLINOVOD S-3590, PE63x5.8
Rimska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 463 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 42 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 150 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 1019 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 38.6 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 463 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 1019 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 1019 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 1019 | m2 |  | 0
10 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 90 | m1 |  | 0
11 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 90 | m1 |  | 0
12 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 20 | kos |  | 0
13 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 8 | kos |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 370 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 587 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 147 | m3 |  | 0
16 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 105 | m3 |  | 0
17 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 264 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 366 | m3 |  | 0
19 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 917 | m3 |  | 0
20 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 463 | m1 |  | 0
21 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 4 | kos |  | 0
22 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 4 | kos |  | 0
23 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 20 | kos |  | 0
24 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
25 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
26 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3591_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.12 | PLINOVOD S-3591, PE63x5.8
Ob cesti Rimska cesta Cesta borcev
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 299 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
5 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 330 | m2 |  | 0
6 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 10 | m2 |  | 0
7 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 3 | m2 |  | 0
9 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 4 | m2 |  | 0
10 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 328 | m2 |  | 0
11 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 12.4 | kg |  | 0
12 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 149 | m1 |  | 0
13 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 328 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 328 | m2 |  | 0
13 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 328 | m2 |  | 0
15 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
16 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
17 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 10 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 8 | kos |  | 0
19 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 239 | m2 |  | 0
20 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 379 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 95 | m3 |  | 0
21 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 68 | m3 |  | 0
22 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 170 | m3 |  | 0
23 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 236 | m3 |  | 0
24 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 592 | m3 |  | 0
25 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 299 | m1 |  | 0
26 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 5 | kos |  | 0
27 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 5 | kos |  | 0
28 | Horizontalno vrtanje - podbijanje
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno z jekleno cevjo.
| plinovod PE 63 , zaš. cev PE 90 | 4 | m1 |  | 0
29 | Izdelava gradbene jame podbijanje - vstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 9,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja ( izdelava AB oporne stene z vsemi predeli, opaževanjem, armiranjem in betoniranjem ). Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
|  | 1 | kos |  | 0
30 | Izdelava gradbene jame podbijanje - izstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 2,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja. Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
| ocena vrednosti | 1 | kos |  | 0
31 | Najem avtodvigala za potrebe podbijanja
Najem avtodvigala nosilnosti do 16 ton, za ves čas vrtanja, skupaj s transportom avtodvigala na in z gradbišča.
|  | 8 | ur |  | 0
28 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 16 | kos |  | 0
33 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
34 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
35 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3592_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.13 | PLINOVOD S-3592, PE63x5.8
Rimska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 120 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 60 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
4 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja dolžine do 3m
|  | 4 | kos |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 10 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 264 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 10 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 120 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 264 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 264 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 264 | m2 |  | 0
11 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 30 | m1 |  | 0
12 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 30 | m1 |  | 0
13 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 17 | kos |  | 0
14 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 10 | kos |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 96 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 152 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 38 | m3 |  | 0
17 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 27 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 68 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 95 | m3 |  | 0
20 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 238 | m3 |  | 0
21 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 120 | m1 |  | 0
22 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
24 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
25 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
26 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
27 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3593_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.14 | PLINOVOD S-3593, PE63x5.8
Rimska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 90 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 40 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
4 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja dolžine do 3m
|  | 4 | kos |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 15 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 198 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 7.5 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 90 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 198 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 198 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 198 | m2 |  | 0
11 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 45 | m1 |  | 0
12 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 45 | m1 |  | 0
13 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 20 | kos |  | 0
14 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 10 | kos |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 72 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 114 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 29 | m3 |  | 0
17 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 20 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 51 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 71 | m3 |  | 0
20 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 178 | m3 |  | 0
21 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 90 | m1 |  | 0
22 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
24 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
25 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
26 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
27 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3594_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.15 | PLINOVOD S-3594, PE63x5.8
Cesta na polje
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 109 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 16 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 240 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 9.1 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 109 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 240 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 240 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 240 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 5 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 87 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 138 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 35 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 25 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 62 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 86 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 216 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 109 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 3 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3595_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.16 | PLINOVOD S-3595, PE63x5.8
Cesta v Lipovce
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 144 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 9 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 60 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 317 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 12 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 144 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 317 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 317 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 317 | m2 |  | 0
10 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
11 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
12 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 5 | kos |  | 0
13 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 115 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 183 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 46 | m3 |  | 0
16 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 33 | m3 |  | 0
17 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 82 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 114 | m3 |  | 0
19 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 285 | m3 |  | 0
20 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 144 | m1 |  | 0
21 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 5 | kos |  | 0
24 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
25 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
26 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3596_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.17 | PLINOVOD S-3596, PE63x5.8
Vrhovčeva cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 24 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 4 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 12 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 53 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 24 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 53 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 53 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 53 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 19 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 30 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 8 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 5 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 14 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 19 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 48 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 24 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3597_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.18 | PLINOVOD S-3597, PE63x5.8
Vrhovčeva cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 51 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 15 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 112 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 4.3 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 51 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 112 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 112 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 112 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 5 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 4 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 41 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 65 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 16 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 29 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 40 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 101 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 51 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3598_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.19 | PLINOVOD S-3598, PE63x5.8
Cesta Dolomitskega odreda
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 65 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 20 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 143 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 5.4 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 65 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 143 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 143 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 143 | m2 |  | 0
10 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 3 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 3 | m2 |  | 0
12 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
13 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 52 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 82 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 21 | m3 |  | 0
16 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 15 | m3 |  | 0
17 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 37 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 51 | m3 |  | 0
19 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 129 | m3 |  | 0
20 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 65 | m1 |  | 0
21 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
24 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
25 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
26 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3599_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.20 | PLINOVOD S-3599, PE63x5.8
Pionirska cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 131 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 20 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 8 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 288 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 10.9 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 131 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 288 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 288 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 288 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 20 | m2 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 20 | m2 |  | 0
13 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 7 | kos |  | 0
14 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 105 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 166 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 42 | m3 |  | 0
17 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 30 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 75 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 103 | m3 |  | 0
20 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 260 | m3 |  | 0
21 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 131 | m1 |  | 0
22 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 3 | kos |  | 0
23 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 3 | kos |  | 0
24 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 5 | kos |  | 0
25 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
26 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
27 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3600_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.21 | PLINOVOD S-3600, PE63x5.8
Cesta Dolomitskega odreda
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 253 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 30 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 120 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 15 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 557 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 21.1 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 253 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 557 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 557 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 557 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 20 | m2 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 20 | m2 |  | 0
13 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
15 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 15 | kos |  | 0
16 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 7 | kos |  | 0
17 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 202 | m2 |  | 0
18 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 321 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 80 | m3 |  | 0
19 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 78 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 144 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 200 | m3 |  | 0
22 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 501 | m3 |  | 0
23 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 253 | m1 |  | 0
24 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 4 | kos |  | 0
25 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 4 | kos |  | 0
26 | Horizontalno vrtanje - podbijanje
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno z jekleno cevjo.
| plinovod PE 63 , zaš. cev PE 90 | 4 | m1 |  | 0
27 | Izdelava gradbene jame podbijanje - vstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 9,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja ( izdelava AB oporne stene z vsemi predeli, opaževanjem, armiranjem in betoniranjem ). Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
|  | 1 | kos |  | 0
28 | Izdelava gradbene jame podbijanje - izstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 2,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja. Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
| ocena vrednosti | 1 | kos |  | 0
29 | Najem avtodvigala za potrebe podbijanja
Najem avtodvigala nosilnosti do 16 ton, za ves čas vrtanja, skupaj s transportom avtodvigala na in z gradbišča.
|  | 8 | ur |  | 0
26 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 8 | kos |  | 0
31 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
32 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
33 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3601_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.22 | PLINOVOD S-3601, PE63x5.8
Cesta Dolomitskega odreda
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 44 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 5 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 97 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 3.7 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 44 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 97 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 97 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 97 | m2 |  | 0
10 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 3 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 3 | m2 |  | 0
12 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
13 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
14 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 35 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 56 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 14 | m3 |  | 0
17 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 10 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 25 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 35 | m3 |  | 0
20 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 87 | m3 |  | 0
21 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 44 | m1 |  | 0
22 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
24 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
25 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
26 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
27 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3602_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.23 | PLINOVOD S-3602, PE63x5.8
Cesta Osvobodilne fronte
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 250 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 9 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 120 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 15 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 550 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 20 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 250 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 550 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 550 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 550 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 20 | m2 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 20 | m2 |  | 0
13 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
15 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 15 | kos |  | 0
16 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 5 | kos |  | 0
17 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 200 | m2 |  | 0
18 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 317 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 79 | m3 |  | 0
19 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 56 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 142 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 197 | m3 |  | 0
22 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 495 | m3 |  | 0
23 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 250 | m1 |  | 0
24 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 3 | kos |  | 0
25 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 3 | kos |  | 0
26 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 8 | kos |  | 0
27 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
28 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
29 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3603_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.24 | PLINOVOD S-3603, PE63x5.8
Cesta Osvobodilne fronte
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 34 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - bankina
Odstranitev peščene površine (bankina) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 10 | m2 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 3 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 75 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2.8 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 34 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 75 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 75 | m2 |  | 0
9 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 75 | m2 |  | 0
11 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
12 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 27 | m2 |  | 0
14 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 43 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 11 | m3 |  | 0
15 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 8 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 19 | m3 |  | 0
17 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 27 | m3 |  | 0
18 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 67 | m3 |  | 0
19 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 34 | m1 |  | 0
20 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
23 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
24 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
25 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## S-3604_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.25 | PLINOVOD S-3604, PE63x5.8
Pot na Ferjanko
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 55 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
4 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 10 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 121 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 4.6 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 55 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 121 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 121 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 121 | m2 |  | 0
10 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 10 | kos |  | 0
11 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
12 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 44 | m2 |  | 0
13 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 70 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 17 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 31 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 43 | m3 |  | 0
17 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 109 | m3 |  | 0
18 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 55 | m1 |  | 0
19 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PRIKLJUCKI-TIP-I_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 58 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## PRIKLJUCKI-SON_GD
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
GRADBENA DELA
PRIKLJUČEK ZA OBJEKT
|  | dolžine |  | 2320 | m
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zid - nearmiran beton
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 2 | m3 |  | 0
2 | Zid - armiran beton
Rušenje zidu iz armiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 2 | m3 |  | 0
3 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 2 | m3 |  | 0
4 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 9 | kos |  | 0
5 | Prod
Odstranitev pasu Savskega proda 16-32 mm, deponiranje ob trasi in ponovna vgradnja obstoječega proda.
|  | 44 | m1 |  | 0
6 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja.
|  | 26 | kos |  | 0
7 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 10 | m1 |  | 0
8 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 765 | m2 |  | 0
9 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 18 | m2 |  | 0
10 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 18 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
|  | 10 | m2 |  | 0
12 | Tlak iz naravnega kamna
Rušenje tlaka iz naravnega materiala (pohorski škriljavec, porfir, granit…), debeline do 5 cm, z vsemi manipulacijami, rušenjem in z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka iz naravnega kamna po navodilih proizvajalca. Tlak se polaga s pomočjo lepila na prej pripravljen cementni estrih, tlak je zalikan s fino cementno malto.
|  | 233 | m2 |  | 0
13 | Betonska plošča
Rušenje armirano betonske plošče debeline nad 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka z zalikanjem betonske površine s fino cementno malto C 12/15.
|  | 26 | m2 |  | 0
14 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 114 | m2 |  | 0
15 | Peščena površina - makedamsko vozišče
Odstranitev peščene površine (makedamskega vozišča) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 57 | m2 |  | 0
16 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 50 | m2 |  | 0
17 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 431 | m2 |  | 0
18 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 29 | m2 |  | 0
19 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 10 | m1 |  | 0
20 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 18 | m2 |  | 0
21 | Asfalt - rezanje, rušenje in vgradnja
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| AC16 surf B70/100 A4 , deb. 7 cm | 822 | m2 |  | 0
22 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 10 | m2 |  | 0
23 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
24 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 70 | m1 |  | 0
25 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 9 | m1 |  | 0
26 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
27 | Strojni izkop in zasip
Planiranje dna jarka, izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globina 0,8 m širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, odlaganjem materiala na rob jarka in zasip trase priključka nad posteljico do višine pred končno ureditvijo (0,3 m pod končno koto terena) z obstoječim materialom in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase)
|  | 2900 | m1 |  | 0
28 | Izvedba priključka v javni površini
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom priključka, s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD po celotni dolžini priključka.
|  | 290 | kos |  | 0
29 | Ročni izkop, zasip in transport obstoječega izkopanega materiala s samokolnico
Ročni izkop jarka za cevovod v terenu III - IV. kategorije, z direktnim naklanjem na pomožno transportno sredtvo (samokolnica) in horizontalni transport gradbenega materiala (max. dolžine cca. 50 m) od gradbene jame do začasne deponije. Postavka vključuje tudi transport obstoječega materiala za zasip gradbene jame.
|  | 18 | m3 |  | 0
30 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 21 | kos |  | 0
31 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 21 | kos |  | 0
32 | Zazidava omarice - tip E
Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in izdelava odprtine za omarico za glavno plinsko zaprono pipo po priloženi skici.
| priključek DN 25 omarica dimenzije: 350x600x250 mm | 125 | kos |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0