## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
A |  | PLINOVOD NA OBMOČJU STROSSMAYERJEVA ULICA | 0
B |  | VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU POLJANSKE CESTE | 0
C |  | VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU STROSSMAYERJEVA ULICA - (POLJANSKA CESTA- OBNOVA) | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## Rekapitulacija_PO SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PLINOVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU …
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ D + E + F |  |  |  |  | 0
II | C - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
III | D - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III |  |  |  |  | 0
IV | E - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  |  | 0
V | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I |  |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N-14020, Strossmayerjeva ulica |  | PE100 | PE63x5,8 | 220 | 0
4.2.2 | N-14000, Strossmayerjeva ulica |  | PE100 | PE225x13.4 | 46 | 0
4.2.3 | N-14120, Ulica stare pravde |  | PE100 | PE63x5,8 | 20 | 0
S K U P A J - D : | [5 empty] | 0
E - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III
št. | šifra priključka, ulica |  | material priključka | dimenzija priključka | dolžina priključka | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.4 | P-565, Strossmayerjeva ulica 1 |  | PE100 | PE63x5.8 | 11 | 0
4.2.5 | P-2369, Strossmayerjeva ulica 4 |  | PE100 | PE63x5.8 | 8 | 0
4.2.6 | P-2373, Strossmayerjeva ulica 12 | P-2373, Strossmayerjeva ulica 12 | PE100 | PE63x5.8 | 24 | 0
S K U P A J - E : | [5 empty] | 0
F - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
št. | tip priključkov |  | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.2.7 | PRIKLJUČEK I |  | PE100 / PE32x3.0 |  | 8 | 0
S K U P A J - F : | [5 empty] | 0

## N-14020_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-14020, PE63x5,8
STROSSMAYERJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 220 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 5 | kos |  | 0
5 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 32 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | PEvohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE(dimenzije PE32) in navojnega prehodnega kosa DN25 (ustreza GF koda 724 920 258) z elektrovarilno obojko PE32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 220 | m1 |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-14000_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD N-14000, PE225x13.4
STROSSMAYERJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 46 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE225/DN200 | 2 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
| PE110 | 1 | kos |  | 0
| PE225 | 12 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 46 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-14120_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINOVOD N-14120, PE63x5,8
ULICA STARE PRAVDE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 20 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE110/DN100 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
| PE110 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 20 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-565_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINSKI PRIKLJUČEK, P-565, PE63x5.8
STROSSMAYERJEVA ULICA 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 11 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
3 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN50 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
5 | Črna srednjetežka cev
Jeklena brezšivna črna cev po EN10255, material LT 195 - 1.0026, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 50 (60,3 x 3,25) | 1 | m1 |  | 0
6 | Jeklen cevni lok
Jekleni cevni lok 90° po EN 10255, material LT 195 - 1.0026.
| DN 50 | 3 | kos |  | 0
7 | Jekleni reducirni kos
Varilni centrični reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, vključno z varilnim materialom.
| Reducirni kos DN 50/25 | 1 | kos |  | 0
8 | Zaščita jeklenih cevi
Zaščita jeklenih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 1 | m2 |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 11 | m1 |  | 0
11 | Tlačni preizkus notranje plinske napeljave
Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 1 | kpl. |  | 0
12 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## P-2369_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČEK, P-2369, PE63x5.8
STROSSMAYERJEVA ULICA 4
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 8 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
3 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
4 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 8 | m1 |  | 0
5 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
7 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## P-2373_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČEK, P-2373, PE63x5.8
STROSSMAYERJEVA ULICA 12
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 24 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 10 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN50 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
6 | Črna srednjetežka cev
Jeklena brezšivna črna cev po EN10255, material LT 195 - 1.0026, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 50 (60,3 x 3,25) | 1 | m1 |  | 0
7 | Jeklen cevni lok
Jekleni cevni lok 90° po EN 10255, material LT 195 - 1.0026.
| DN 50 | 3 | kos |  | 0
8 | Zaščita jeklenih cevi
Zaščita jeklenih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 1 | m2 |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 11 | m1 |  | 0
9 | Tlačni preizkus notranje plinske napeljave
Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 1 | kpl. |  | 0
10 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
11 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## PRIKLJUCKI-TIP-I_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 8 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 124 | m1 |  | 0
2 | Cevi iz jekla
Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po EN 10208-1 in ENV 10220, material St 35.8, skupaj z loki, R-kosi, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN25 (33,7x3,2) | 26 | m1 |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 8 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 8 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
6 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 2 | kos |  | 0
7 | Reducirni kos iz materiala PE10
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE63/32 | 2 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 20 | kos |  | 0
9 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE63/DN50 | 2 | kos |  | 0
10 | Črna srednjetežka cev
Jeklena brezšivna črna cev po EN10255, material LT 195 - 1.0026, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 50 (60,3 x 3,25) | 20 | m1 |  | 0
11 | Jeklen cevni lok
Jekleni cevni lok 90° po EN 10255, material LT 195 - 1.0026.
| DN 50 | 20 | kos |  | 0
12 | Jekleni reducirni kos
Varilni centrični reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, vključno z varilnim materialom.
| Reducirni kos DN 50/25 | 6 | kos |  | 0
13 | Jekleni T-kos
Jekleni cevni T-kos po EN 10255, material LT 195 - 1.0026
| Reducirni kos DN 50/50/50 | 2 | kos |  | 0
14 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 2 | kos |  | 0
15 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 6 | kos |  | 0
16 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
17 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega
cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-35 | 35 | m |  | 0
| - Overflex - 35 | 45 | m |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih
proizvajalca.
18 | Zaščita jeklenih cevi
Zaščita jeklenih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 5 | m2 |  | 0
19 | Izpihovalni nastavek v omarici
Izpihovalni nastavek, izdelan iz jeklene cevi, zaprt z navojnim čepom DN15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelano po priloženi skici).
|  | 6 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 124 | m1 |  | 0
21 | Tlačni preizkus notranje plinske napeljave
Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 8 | kpl. |  | 0
22 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
23 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## Rekapitulacija_VO_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU POLJANSKE CESTE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Poljanska cesta - dopolnitev | T1102, DN200 | 83 | 0
5.2.2 | Jašek JA500 na Poljanski cesti | JA500 | 0 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | Poljanska cesta 22A | P1626, DN65 | 17 | 0
5.2.4 | Ambrožev trg 7 | P716, DN65 | 2 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## T1102_DN200
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1102, DN200
Poljanska cesta - dopolnitev
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 355 | 160 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 355 - 900 | 8 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
(V primeru, da odcepa ne bosta pravočasno dostavljena se uporabita predizolirana paralelna odcepa DN200/65/160, ki sta v skladišču)
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 /65/355 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 200 / 355 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 200 / 355-385 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 200 / 355 | 46 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 105 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža obstoječega vročevoda
Demontaža obstoječe trase vročevoda DN200 v kineti v skupni dolžini cca. 83 m, vključno z drsnimi in nepomičnimi podporami (tudi z dna kinete). Odstranitev izolacije in razrez cevovoda. Odvoz na stalno deponijo, komplet s pristojbino.
|  | 1 | kpl |  | 0
11 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 4 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 200 | 16 | kos |  | 0
15 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## JA 500
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | Jašek JA500 na Poljanski cesti
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN200
| 30 mm | 4 | m2 |  | 0
| 40 mm | 5 | m2 |  | 0
| 50 mm | 15 | m2 |  | 0
| 70 mm | 17 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 14 | m2 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN15 | 5 | m |  | 0
| DN20 | 5 | m |  | 0
| DN32 | 2 | m |  | 0
4 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 65 (76,1 x 2,9), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 200 (219,1x5,9), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
5 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 65 (76,1 x 2,9), R=3D | 1 | kos |  | 0
| DN 200 (219,1x5,9), R=3D | 1 | kos |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 4 | m1 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 | 4 | kos |  | 0
8 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
9 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN15 | 4 | kos |  | 0
| DN32 | 2 | kos |  | 0
10 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-H - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
11 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN40 | 2 | kos |  | 0
| DN65 | 2 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 4 | kos |  | 0
14 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 14 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
ravnih cevi in lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom..
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 30 mm | 4 | m |  | 0
| za cev DN 50, debelina 40 mm | 5 | m |  | 0
| za cev DN 200, debelina 40 mm | 15 | m |  | 0
| za cev DN 200, debelina 70 mm | 17 | m |  | 0
17 | Odstranitev vodovodne cevi
Odstranitev cevi vodovodne cevi velikosti cca. DN300 (ni v uporabi), ki vodi skozi jašek, transport na deponijo in plačilo pristojbine ter gradbena obnova prebojev vključno hidroizolacija.
|  | 1 | kpl |  | 0
18 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P1626_DN65
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P1626, DN65
Poljanska cesta 22A
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 34 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
(dva dodatno, v primeru paralelnega odcepa DN200/65/160)
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 900 | 6 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160-191 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 16 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 22 | m2 |  | 0
7 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 20 | m2 |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
10 | Kontrola stanja cevovoda (v objektu)
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
11 | Demontaža obstoječega vročevoda
Demontaža obstoječe trase vročevoda DN65 v kineti v skupni dolžini cca. 17 m, vključno z drsnimi in nepomičnimi podporami (tudi z dna kinete). Odstranitev izolacije in razrez cevovoda. Odvoz na stalno deponijo, komplet s pristojbino.
| DN65 | 1 | kpl |  | 0
12 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 2 | kos |  | 0
13 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 6 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 1 | m2 |  | 0
18 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P716_DN65
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.4 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P716, DN65
Ambrožev trg 7
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 6 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 4 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160-191 | 4 | kos |  | 0
4 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
5 | Kontrola stanja cevovoda (v obstoječi kineti)
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
6 | Demontaža obstoječega vročevoda
Demontaža obstoječe trase vročevoda DN65 v kineti v skupni dolžini cca. 2 m, vključno z drsnimi in nepomičnimi podporami (tudi z dna kinete). Odstranitev izolacije in razrez cevovoda. Odvoz na stalno deponijo, komplet s pristojbino.
| DN65 | 1 | kpl |  | 0
7 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 2 | kos |  | 0
8 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 1 | m2 |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_SD Strossm.
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU Strossmayerjeve ulice - (POLJANSKA CESTA - obnova)
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Strossmayerjeva ulica - T1103 - DN150 | T1103, DN150/280 | 42 | 0
5.2.2 | Strossmayerjeva ulica - T1112 - DN150 - kontrola | T1112, DN50/1400 | 2 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | Strossmayerjeva ulica_Gimnazija Poljane | P129, DN65/160 | 18 | 0
5.2.4 | Strossmayerjeva ulica 3 - Vrtec | P1495, DN50/140 | 33 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## T1103_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1103, DN150/280
Strossmayerjeva ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 82 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150/65/280 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280-312 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 22 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 42 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža obstoječega toplovoda
Demontaža obstoječe trase vročevoda DN150 v kineti in v jašku v skupni dolžini cca. 42 m, vključno z drsnimi in nepomičnimi podporami (tudi z dna kinete). Odstranitev izolacije in razrez cevovoda. Odvoz na stalno deponijo, komplet s pristojbino.
|  | 1 | kpl |  | 0
12 | Demontaža izolacije:
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo. - v kineti 86x46 cm v dolžini cca.1m - 1x
za cevi DN150
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm | 1 | m2 |  | 0
13 | Kontrola stanja cevovoda DN150
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih. - v kineti 86x46 cm v dolžini cca.1m - 1x
|  | 1 | m2 |  | 0
14 | Površinska zaščita cevovodov DN150
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje. - v kineti 86x46 cm v dolžini cca.1m - 1x
|  | 2 | m2 |  | 0
15 | Izolacija cevi DN150
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
(toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C) ≤ 0,035 W/mK
Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom. - v kineti 86x46 cm v dolžini cca.1m - 1x
Dobava - montaža
| 40 mm | 2 | m2 |  | 0
| 70 mm | 2.5 | m2 |  | 0
15 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 150 (159 x 4,5 mm) | 4 | kos |  | 0
17 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 02-150-01 | 2 | kos |  | 0
18 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 150 | 14 | kos |  | 0
21 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## T-1112_DN50
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T1112, DN50
Strossmayerjeva ulica - kontrola predizoliranega vročevoda
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
SERIJA 1
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 125 | 3 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 50 / 125 | 4 | kos |  | 0
3 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 4 | m2 |  | 0
4 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa, po izrezu dela predizoliranega vročevoda, odstranitvi dela izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na odrezanem mestu.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
7 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P129_VO_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P129, DN65
Strossmayerjeva ulica - Gimnazija Poljane
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 30 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 900 | 6 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160-191 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 16 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 20 | m2 |  | 0
7 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
8 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1.5 | m2 |  | 0
9 | Demontaža obstoječega toplovoda
Demontaža obstoječe trase vročevoda v kineti in v jašku v skupni dolžini cca. 15 m, vključno z drsnimi in nepomičnimi podporami (tudi z dna kinete). Odstranitev izolacije in razrez cevovoda. Odvoz na stalno deponijo, komplet s pristojbino.
| DN65 | 15 | m |  | 0
10 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 65 - 2440 | 1 | kos |  | 0
11 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 6 | kos |  | 0
12 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 1 | m2 |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P1495_DN50
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.4 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P1495, DN50/140 (DN80)
Strossmayerjeva ulica - Vrtec
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 54 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 8 | kos |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / DN 65 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 14 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 17 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN50, DN80
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
12 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Demontaža obstoječega vročevoda
Demontaža obstoječe trase vročevoda DN150 v kineti in v jašku v skupni dolžini cca. 33 m, vključno z drsnimi in nepomičnimi podporami (tudi z dna kinete). Odstranitev izolacije in razrez cevovoda. Odvoz na stalno deponijo, komplet s pristojbino.
| DN50 | 33 | m |  | 0
14 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | kos |  | 0
15 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 80 - v kineti | 2 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 8 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
19 | Izolacija
cevnih razvodov v toplotnih postajah s cevaki iz steklene volne (zdravstveno neoporečna), oblepljenih z armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom, kompletno s samolepilnim Al trakom za lepljenje prečnih stikov.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 2 | m1 |  | 0
| debelina 80 mm | 3 | m2 |  | 0
20 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
21 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0