## Rekapitulacija SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA PLINOVODA GUNCLJE - P&R STANEŽIČE - visokotlačni plinovod V 402
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
4.2 STROJNA DELA - plin
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | V 402, JE DN 100 - P+R Stanežiče | jeklo | DN 100 | 515 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0

## V 402 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD V 402, JE DN 100
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena cev po standardu EN ISO 3183
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu EN ISO 3183 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni (črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material. Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN 100, (114,3x4.0) | 430 | m1 |  | 0
2 | Jeklena cev po standardu EN ISO 3183 - dodatno obbetonirana
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu EN ISO 3183 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material.
Dodatno tovarniško obbetonirane s FZM cementno oblogo debeline 9 mm, skladno s SIST EN 197-1, DIN 1164 in priporočilom DVGW GW 340 - za dele plinovoda ki se izvajajo s podvrtavanjem ceste in tirov. Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN 100, (114,3x4.0) | 85 | m1 |  | 0
3 | Jekleni cevni lok 90o,
Tovarniško izdelani loki - kolena po DIN 2605-2 za visoki tlak, r=10D (Bauart 20) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 90° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN100 (114,3x4,0) | 5 | kos |  | 0
4 | Jekleni cevni lok 45
Tovarniško izdelani loki - kolena po DIN 2605-2 za visoki tlak, r=10D (Bauart 20) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 45° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN100 (114,3x4,0) | 5 | kos |  | 0
5 | Jekleni bombiran pokrov
Jekleni bobmbiran pokrov po DIN 2605 material St.37.0.
| DN100 | 2 | kos |  | 0
6 | Najem avtodvigala za potrebe montaže predvidenega plinovoda
Najem avtodvigala (HIAB) za ves čas montaže predvidenega plinovoda, skupaj s transportom avtodvigala na in z gradbišča.
|  | 40 | ur |  | 0
7 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega
cevovoda (Raychem):
| - HTLP 60-DN 100 | 46 | kos |  | 0
| - Flexclad II - C30-50 | 110 | m |  | 0
| - Overflex - 50 | 110 | m |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih
proizvajalca.
8 | Pregled izolacije
Pregled izolacije pred zasipavanjem in preizkus kvalitete podvitja glede na električno prebojnost z električno visokonapetostnim detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV ter popravilo vseh poškodovanih mest.
|  | 515 | m1 |  | 0
9 | Čiščenje, kalibriranje in osušitev novozgrajenega cevovoda
Čiščenje, kalibriranje in osušitev novozgrajenega cevovoda s čistilcem iz penaste gume, manšetnim čistilcem in komprimiranim zrakom.
|  | 515 | m1 |  | 0
10 | Rentgenska kontrola zvarov DN 100
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).
|  | 65 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 515 | m1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0