## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1.A.SKLOP | 30III434/126 | GRADNJA SKUPINSKEGA PRIKLJUČKA TRUBARJEVA ULICA 11 - MALA ULICA 1 | 0
1.B.SKLOP | 30III434/116 | GRADNJA GLAVNEGA VROČEVODA T903 IN T913 NA OBMOČJU OŠ SAVSKO NASELJE | 0
1.C.SKLOP | 30III434/130 | PRESTAVITEV PAROVODA P31 | 0
|  | SKUPAJ 1. SKLOP | 0
2.SKLOP | 30II-890-000 | GRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU POC ŠKOFLJICA, II. B FAZA | 0
3.SKLOP | 30II-867-000 | PLINOVOD PO ULICI ROŽNA DOLINA CESTA I | 0
4.SKLOP | 30II-883-000 | GRADNJA PLINOVODA NA ODSEKU ZGORNJE PIRNIČE 6 - 45N | 0
5.SKLOP | 30II-846-000 | OBNOVA PLINOVODA N17000 PO MOKRŠKI ULICI IN PLINOVODA N17010 PO ULICI POD BUKVAMI | 0
6.SKLOP | 30II-837-000 | GRADNJA NADOMESTNEGA PLINOVODA S1030 PO CVETKOVI ULICI (SUPERNOVA) | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## 1A-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA SKUPINSKEGA PRIKLJUČKA TRUBARJEVA ULICA 11 - MALA ULICA 1
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
5.2 STROJNA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | TRUBARJEVA CESTA 11 IN MALA ULICA 1 | P481 | 14 | 0
5.2.2 | MALA ULICA 1 | P481 | 14 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## Vroc-SkupPriklj_P-481_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | SKUPINSKI PRIKLJUČNI VROČEVOD P481, DN40
TRUBARJEVA CESTA 11 IN MALA ULICA 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 20 | m1 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
3 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 40/25 | 2 | kos |  | 0
4 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 4 | kos |  | 0
5 | Demontaža obstoječe kratke vezi z zaporno armaturo
Demontaža obstoječe kratke vezi z zapornim ventilom, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN40 | 1 | kpl |  | 0
6 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
9 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
10 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 4 | m2 |  | 0
11 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 40, debelina 40 mm | 20 | m |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_MalaUlica1_SD
5.2.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-481, DN40/125, (28x2)/90
MALA ULICA 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 8 | m1 |  | 0
2 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 | 22 | m1 |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 40 / DN 25 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125-158 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 6 | kos |  | 0
7 | Redukcijska spojka
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| Za spojitev cevi DN25/110 in (28x2)/90 | 2 | kos |  | 0
| Za spojitev cevi (28x2)/90 in (28x2)/77 | 2 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 30 mm | 6 | m2 |  | 0
| 50 mm | 8 | m2 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN65 | 14 | m |  | 0
13 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 14 | m1 |  | 0
14 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
15 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
16 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H =120 mm | 1 | kos |  | 0
17 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 3 | kos |  | 0
18 | Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur
Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN65/140 | 2 | kos |  | 0
19 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 2 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
22 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
23 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 4 | m2 |  | 0
24 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 40, debelina 40 mm | 14 | m |  | 0
25 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1B-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA GLAVNEGA VROČEVODA T903 IN T913 NA OBMOČJU OŠ SAVSKO NASELJE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | MATJAŽEVA ULICA | T903, odsek 1-19 | 147 | 0
5.2.2 | MATJAŽEVA ULICA | T913, odsek 16-36 | 53 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | MATJAŽEVA ULICA | P423 jug, odsek 41-47 | 24 | 0
5.2.4 | MATJAŽEVA ULICA | P423 vzhod, ods.33-53 | 21 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-903_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T903, DN150/280
MATJAŽEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 240 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 90° | 26 | kos |  | 0
3 | Predizolirani cevni lok 30°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 30° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 30° | 2 | kos |  | 0
4 | Predizolirani cevni lok 77°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 77° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 30° | 2 | kos |  | 0
5 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN150 / 100/280 | 2 | kos |  | 0
6 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 6 | kos |  | 0
7 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280-312 | 6 | kos |  | 0
8 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 96 | kos |  | 0
9 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 190 | m2 |  | 0
10 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 20 m
| Uporaba po potrebi | 1 | kpl |  | 0
11 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
12 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150
| 40 mm | 11 | m2 |  | 0
| 70 mm | 14 | m2 |  | 0
14 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 2 | m2 |  | 0
15 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN150 | 13 | m |  | 0
16 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo PO POTREBI
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
17 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo PO POTREBI
| DN 150 (159 x 4,5), R=3D | 1 | kos |  | 0
18 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 15 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 3 | m1 |  | 0
19 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 22 | kos |  | 0
| DN 50 | 14 | kos |  | 0
20 | Jekleni lok iz celega, 45°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
21 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 80/DN 50 | 4 | kos |  | 0
22 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 150/80 | 4 | kos |  | 0
23 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0) ter bombiranega pokrova po SIST EN 10253 (DIN 2617), material P235TR1 (St.37.0), komplet z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 125 (139,7 x 4,0 mm), H = 210 mm | 4 | kos |  | 0
24 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
25 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
DN150
| Izvede se po potrebi. | 2 | kos |  | 0
26 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
27 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 4 | kos |  | 0
| DN50 | 4 | kos |  | 0
28 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
29 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
30 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 25 | kos |  | 0
31 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 10 | kos |  | 0
32 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 20 | m2 |  | 0
33 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 3.5 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm | 3 | m2 |  | 0
34 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 100 mm | 4 | m2 |  | 0
35 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-913_SD
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T913, DN100/225
MATJAŽEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 90 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 - 90° | 8 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN100 / 50 / 225 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225-255 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 36 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 60 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150 in DN100
| 40 mm | 15 | m2 |  | 0
| 60 mm | 4 | m2 |  | 0
| 70 mm | 15 | m2 |  | 0
10 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 2 | m2 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN100 | 5 | m |  | 0
| DN150 | 15 | m |  | 0
12 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 100 (108 x 3,6), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
13 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 100 - 4110 | 2 | kos |  | 0
14 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 100 - 4020 | 2 | kos |  | 0
15 | Profili pod drsnimi podporami in ojačitev fiksnih točk s pritrditvenimi ploščami in sidri. U profil 100 (pritrdilna plošča 200/200 - 3 kom, sidra M16x120 - 12 kom).
Dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
U profil dolžine:
| l = 650 mm | 1 | kos |  | 0
16 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 12 | kos |  | 0
19 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
20 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
21 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 100, debelina 60 mm | 3 | m |  | 0
| za cev DN 100, debelina 40 mm | 3 | m |  | 0
22 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-423_jug_SD
5.2.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-423; jug, DN50/140
MATJAŽEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 32 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 90° | 10 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 4 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 4 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 24 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 18 | m2 |  | 0
7 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 25 m
| Uporaba po potrebi | 1 | kpl |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150 in DN80
| 40 mm | 16 | m2 |  | 0
| 50 mm | 2 | m2 |  | 0
| 70 mm | 19 | m2 |  | 0
11 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 2 | m2 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 2 | m |  | 0
| DN150 | 19 | m |  | 0
13 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 80 (88,9 x 3,2), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
14 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 2 | m1 |  | 0
15 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN150/DN80 | 2 | kos |  | 0
| R DN80/DN50 | 4 | kos |  | 0
16 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6010 | 1 | kos |  | 0
17 | Profili pod drsnimi podporami in ojačitev fiksnih točk s pritrditvenimi ploščami in sidri. U profil 100 (pritrdilna plošča 200/200 - 3 kom, sidra M16x120 - 12 kom).
Dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
U profil dolžine:
| l = 860 mm | 1 | kos |  | 0
18 | Prestavitev obstoječih zapornih armatur
Prestavitev - demontaža in ponovna montaža obstoječih zapornih armatur, vključno vsa potrebna dela in material.
Izvede se po potrebi.
| DN80 | 2 | kos |  | 0
19 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 8 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
22 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
23 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
24 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm | 1 | m2 |  | 0
25 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
| za cev DN 50, debelina 30 mm | 0.5 | m |  | 0
26 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 40 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 50, debelina 30 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 80, debelina 50 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 80, debelina 40 mm | 1 | m |  | 0
27 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-423_vzhod_SD
5.2.4 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-423; vzhod, DN50/140
MATJAŽEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 16 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 90° | 4 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 12 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 9 | m2 |  | 0
7 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN100 in DN150
| 40 mm | 5 | m2 |  | 0
| 60 mm | 2 | m2 |  | 0
| 70 mm | 5 | m2 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN100 | 2 | m |  | 0
| DN150 | 5 | m |  | 0
9 | Demontaža obstoječih umirjevalnih cevi in priključnih cevovodov v obstoječem prostoru toplotne postaje
Demontaža in razrez obstoječih umirjevalnih cevi DN125, cevovodov in zapornih armatur DN50 ter odzračevanih in izpustnih cevi s pripadajočimi armaturami v obstoječem prostoru toplotne postaje, vključno z izolacijo, odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
|  | 1 | kpl |  | 0
10 | Demontaža obstoječe toplotne postaje
Demontaža obstoječe toplotne postaje in njenega razdelilca, premaknitev na začasno lokacijo ter ponovna postavitev in vezava na nove priključne cevovode in obstoječe cevi notranje napeljave v novo zgrajenem prostoru toplotne postaje. Vključno s potrebnimi cevmi, izolacijo, podporami in montažnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 1 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 32 | m1 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
13 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = pribl. 3m | 2 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 80 - 3150 | 2 | kos |  | 0
15 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1440 | 4 | kos |  | 0
16 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 3 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN50 | 2 | kos |  | 0
17 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
18 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
21 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 20 | m2 |  | 0
23 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 40 mm | 32 | m |  | 0
| za cev DN 80, debelina 80 mm | 6 | m |  | 0
24 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1C-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PAROVOD …
5.2 STROJNA DELA
F - PAROVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka parovoda | dolžina parovoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1 | Hella, Letališka 17 | P31 | 56 | 0
S K U P A J - F : |  |  |  | 0

## Parovod-P31_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
PAROVOD DN65
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža obstoječega parovoda DN 150
Demontaža vidno položenega parovoda DN 150 na jeklenih konzolah voden po steni objekta na višini cca. 3,8 m nad tlemi v skupni dolžini cca. 46 m. Demontaža izolacije v AL oplaščenju Razrez cevovoda in demontaža vseh podpor ter odvoz na deponijo, vključno s plačano pristojbino. Dela na višini.
|  | 46 | m |  | 0
2 | Demontaža obstoječega odvoda kondenzata
nad podestom nad vrati, sestavljenega iz treh ventilov DN 15 in kodenčne baterijje DN 15. Demontaža - izrez zbiralca kondenzata DN 100 na cevi DN 150. Razrez in odvoz na deponijo. Obstoječi odvod kondenzata DN 15 do parne postaje ostane in se na njega naveže novi odvod.
| Dela na višini. | 1 | klp |  | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža
demontaža obstoječih evakuacijiskih in signalnih znakov, odklop iz elektro instalacije ter ponovno priklop, demontaža privijačenega jeklenega zaščitnega profila nad vrati dolžine cca. 3 m, ter ponovna montaža.
| ( dela se izvajajo na višini cca. 3,5 m ) | 1 | kpl |  | 0
4 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300 st., izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom. Dobava - montaža
| DN 15 ( 21,3 x 2,0 mm), dela na višini cca. 3,5 m nad tlemi | 8 | m1 |  | 0
| DN 65 ( 76,1 x 2,9 mm), dela na višini cca. 3,5 m nad tlemi | 58 | m1 |  | 0
| DN 150 (159 x 4,5 mm) dela na višini cca. 5,5 m nad tlemi | 2 | m1 |  | 0
5 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 35.8 radij R=5d, dimenzije in teže po DIN2606, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža
| DN 15 | 8 | kos |  | 0
| DN 65 | 14 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
6 | T- kos
T - kos, izdelan po 2615 iz jeklene cevi iz celega iz materiala st. 35.8, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža
| T - DN15/15 | 2 | kos |  | 0
| T - DN65/65 | 1 | kos |  | 0
7 | Reducirni kos
Reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega iz materiala st. 35.8, vključno z varilnim materialom.
| R DN 150/DN 100 | 2 | kos |  | 0
| R DN 100/DN 65 | 2 | kos |  | 0
8 | Drsne podpore na konzoli
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 65 - 2050 | 12 | kos |  | 0
9 | Drsne podpore na konzoli - dolžina konzole 2 m
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 65 - 2060 | 2 | kos |  | 0
10 | Vzmetna drsna podpora na konzoli
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 65 - 2350 | 2 | kos |  | 0
11 | Bočno vodilo na konzoli
Bočno vodilo, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 65 - 2210 | 4 | kos |  | 0
12 | Nepomične podpore na konzoli
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 65 - 2110 | 2 | kos |  | 0
13 | Nepomične podpore na konzoli
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 150 - 6150 | 1 | kos |  | 0
14 | Kondenzni lonec- zbiralec
Kondenzni lonec- zbiralec izdelan po priloženih detajlih iz težkih navojnih cevi , skupne dolžine 250 mm, iz materiala st. 35.8, cevno dno za privarjenje, vključno izrez osnovne cevi in privaritev. Dobava in montaža
za cev DN 65:
| DN 65, dolžine 250 mm | 1 | kos |  | 0
15 | Zaporni ventil
Prirobnični ravni zaporni ventil za vodno paro, ohišje iz jeklene litine za temp. do 300 st.C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki za nazivni tlak PN 25. Ustreza Klinger KVN Dobava in montaža
| DN 15 | 3 | kos |  | 0
16 | Termodinamični kondenzni lonec
Termodinamični kondenzni lonec s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki. Dobava in montaža Ustreza :
| GESTRA BK 45 DN 15 PN 25 | 1 | kos |  | 0
17 | Priklop
Priklop na obstoječe parno omrežje omrežje (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Jekleni U profili in objemke
Jekleni U profili in objemke za izvedbo nosilcev podpor oz. obešalni material na cevi dimenzije DN 15 oz DN 65. U 6,5 - U10
| ocena | 50 | kg |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Penetracijska kontrola zvarov
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 15 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100 % - po celotnem obodu )
| DN 15 | 4 | kos |  | 0
| DN 65 | 28 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 20 | m2 |  | 0
23 | Izolacija cevovoda
cevovoda v kineti z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz AL pločevine. Dobava in montaža
| debelina 80 mm ( dela na višini ) | 50 | m2 |  | 0
21 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo, pleskanje površine na mestu odprtine z notranjo zidno barvo. Odprtina ostane nezazidana zaradi pomikov cevovoda. Izvrtina podana:
| D/G=0,25/0,32m | 2 | kos |  | 0
25 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah! |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0
Opomba: Parovod poteka preko dveh požarnih sektrojev. Požarno varovanje prebojev in aktivna zaščita pred požarom na teh mestih je obdelana v ločenem načrtu.

## 2-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
POC ŠKOFLJICA - KOMUNALNA OPREMA - II.faza
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ |  |  |  | 0
II | GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
III | PLINSKI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
2.2 STROJNA DELA
GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
2.2.1 | S-2321 | PE100 | PE110x6.6 PE63x5.8 | 129 22 | 0
2.2.2 | S-2322 | PE100 | PE110x6.6 PE63x5.8 | 189 142 | 0
2.2.3 | S-2323 | PE100 | PE63x5.8 | 91 | 0
2.2.4 | S-2325 | PE100 | PE63x5.8 | 98 | 0
2.2.5 | S-2328 | PE100 | PE63x5.8 | 72 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0
PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
2.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI | PE100 / PE 63x5.8 |  | 16 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0

## S-2321_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.1 | PLINOVOD S-2321, PE 110x6.6 in PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 22 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 129 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
5 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 8 | kos |  | 0
| PE110 | 16 | kos |  | 0
9 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
11 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 2 | m1 |  | 0
| PE160 | 6 | m1 |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 151 | m1 |  | 0
14 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2322_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.2 | PLINOVOD S-2322, PE 110x6.6 in PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 142 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 189 | m1 |  | 0
3 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
6 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
7 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
9 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 30 | kos |  | 0
| PE110 | 26 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
11 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
| PE160 | 6 | m1 |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 331 | m1 |  | 0
14 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2323_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.3 | PLINOVOD S-2323, PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 91 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 17 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 91 | m1 |  | 0
12 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
13 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2325_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.4 | PLINOVOD S-2325, PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 98 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 3 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 21 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
8 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 98 | m1 |  | 0
11 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
12 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2328_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.5 | PLINOVOD S-2328, PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 72 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 9 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 4 | m1 |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 72 | m1 |  | 0
10 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
11 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PP_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI | 16 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 84 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 12 | kos |  | 0
3 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 4 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 16 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 84 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 16 | kos |  | 0
7 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 16 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 16 | kos |  | 0
9 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
10 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## 3-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt: Plinovod po ulici Rožna dolina, Cesta I
PLINOVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČETRTNE SKUPNOSTI ROŽNIK
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ D + F + G |  |  |  |  | 0
II | D - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
IV | F - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  |  | 0
IV | G - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON |  |  |  |  | 0
V | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I |  |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N-18013, Rožna dolina, cesta I |  | PE100 | PE63x5.8 | 50 | 0
S K U P A J - D : | [5 empty] | 0
F - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
št. | šifra priključka, ulica |  | material priključka | dimenzija priključka | dolžina priključka | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.2 | P-35193, Rožna dolina, cesta I / 31 |  | PE100 | PE32x3.0 | 13 | 0
4.2.3 | P-35228, Rožna dolina, cesta I / 30 |  | PE100 | PE63x5,8 | 21 | 0
4.2.4 | P-26892, Rožna dolina, cesta I / 33 |  | PE100 | PE32x3.0 | 21 | 0
S K U P A J - F : | [5 empty] | 0
G - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON - ocenjeno cca. 3 kos
št. |  | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
7.2.17 | PRIKLJUČEK SON |  | PE100 | PE 32x3,0 | 3 | 0

## N-18013_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N--18013, PE63x5,8
Rožna dolina, Cesta I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 50 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 12 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
7 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE63/DN50 | 1 | kos |  | 0
8 | Litoželezna ogrlica
Litoželezna cevna ogrlica z zapornim elemntom za izvedbo odcepa na PVC plinovodu pod tlakom.
| PVC 250 / PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 4 | m1 |  | 0
9 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 50/100 | 8 | kos |  | 0
12 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 50/100 | 2 | kos |  | 0
13 | PEvohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE(dimenzije PE32) in navojnega prehodnega kosa DN25 (ustreza GF koda 724 920 258) z elektrovarilno obojko PE32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
14 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 50 | m1 |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-35193
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Rožna dolina, cesta I / 31, P- 35193 PE32x3,0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 1 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 13 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 7 | m1 |  | 0
6 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 25/50 | 12 | kos |  | 0
8 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 25/50 | 2 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 13 | m1 |  | 0
10 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
11 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## P-35228
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Rožna dolina, cesta I / 30, P- 35228 PE63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 1 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 21 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 21 | m1 |  | 0
7 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
8 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## P-26892
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Rožna dolina, cesta I / 33, P- 26892 PE32x3,0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 1 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 21 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 21 | m1 |  | 0
8 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## priključki SON SD (2)
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PRIKLJUČNI PLINOVODI (100 mbar) - ocenjeno cca. 3 kom
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 55 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 3 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 3 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 9 | kos |  | 0
7 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 55 | m1 |  | 0
11 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 4. SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Gradnja plinovoda na odseku Zg. Pirniče 6 - 45N
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ II+III+V |  |  |  |  | 0
II | GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
III | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III |  |  |  |  | 0
IV | G - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON |  |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
II - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | S 1900, Zgornje Pirniče |  | PE100 | PE225x13.4 | 615 | 0
4.2.2 | S 1878, Zgornje Pirniče |  | PE100 | PE63x5,8 | 77 | 0
S K U P A J : | [5 empty] | 0
III - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III
št. | tip priključkov |  | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.2.4 | Mercator_Zgornje Pirniče 5c |  | PE100 / PE32x3.0 |  | 15 | 0
4.2.5 | Gostilna Mihovec_Zgornje Pirniče 54 |  | PE100 / PE63x5.8 |  | 9 | 0
S K U P A J : | [5 empty] | 0
IV - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON - ocenjeno cca. 2 kos
št. |  | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
7.2.17 | PRIKLJUČEK SON |  | PE100 | PE 32x3,0 | 2 | 0

## S 1900_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | GRADBENA DELA
4.2.1 | PLINOVOD S 1900, PE225x13.4
ZGORNJE PIRNIČE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 615 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE225 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 66 | kos |  | 0
5 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/63 | 6 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 615 | m1 |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S 1878_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | GRADBENA DELA
4.2.2 | PLINOVOD S 1878, PE63x5,8
ZGORNJE PIRNIČE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 77 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 18 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
8 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 77 | m1 |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P_34601_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | P 34601_PE 32x3.0
MERCATOR d.o.o. Zgornje Pirniče 5c 1215 Medvode
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 9 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/32 | 1 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 3 | kos |  | 0
6 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz:
- prehodnega kosa PE32/jeklo DN25,
- jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25,
- zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4,
standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico,
- omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s
pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 15 | m1 |  | 0
8 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-34941_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČEK, P-34941, PE63x5.8
GOSTILNA MIHOVEC d.o.o. Zgornje Pirniče 54 1215 Medvode
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 9 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
4 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 9 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## priključki SON SD (3)
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PRIKLJUČNI PLINOVODI (100 mbar) - ocenjeno cca. 2 kom
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 24 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 3 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 3 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 3 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
7 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 12 | kos |  | 0
9 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
10 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
11 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 24 | m1 |  | 0
13 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 5. SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PLINOVODA N 17000 PO MOKRŠKI IN PLINOVODA N 17010 PO ULICI POD BUKVAMI
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B + C |  |  |  |  | 0
II | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
III | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  |  | 0
IV | C - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON |  |  |  |  | 0
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N 17000, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 160x9,5 | 385 | 0
4.2.2 | N 17002, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 1 | 0
4.2.3 | N 17180, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 12 | 0
4.2.4 | N 17071, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 3 | 0
4.2.5 | N 17150, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 110x6,6 | 10 | 0
4.2.6 | N 17040, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 110x6,6 | 3 | 0
4.2.7 | N 17041, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 4 | 0
4.2.8 | N 17010, Pod bukvami |  | PE100 | PE 110x6,6 | 265 | 0
4.2.9 | N 17200, Pod bukvami |  | PE100 | PE 225x13,4 | 6 | 0
4.2.10 | N 17080, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 5 | 0
4.2.11 | N 17090, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 5 | 0
4.2.12 | N 17100, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 4 | 0
4.2.13 | N 17180, Pod bukvami |  | PE100 | PE 110x6,6 | 8 | 0
4.2.14 | N 17110, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 6 | 0
4.2.15 | N 17170, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 3 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I - ocenjeno cca. 5 kos
št. |  | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.2.16 | PRIKLJUČEK I | PRIKLJUČEK I | PE100 | PE 32x3,0 | 5 | 0
S K U P A J - B : | [5 empty] | 0
C - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON - ocenjeno cca. 10 kos
št. |  | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
7.2.17 | PRIKLJUČEK SON |  | PE100 | PE 32x3,0 | 10 | 0

## 1 N17000_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N 17000, PE 160x9,5
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 385 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 45 | kos |  | 0
6 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 6 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 385 | m1 |  | 0
Prevezave obstoječih plinksih priključkov
11 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 8 | m1 |  | 0
12 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/32 | 4 | kos |  | 0
| PE160/32 | 4 | kos |  | 0
13 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 8 | kos |  | 0
14 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
15 | Reducirni kos iz materiala PE100.
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE63/32 | 4 | kos |  | 0
16 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE63/DN80 | 4 | kos |  | 0
17 | Jekleni reducirni kos
Jekleni reducirni kos po DIN 2605, material St. 37.0, skupaj z dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| DN80/DN40 | 2 | kos |  | 0
18 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega
cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-50 | 40 | m |  | 0
| - Overflex - 50 | 40 | m |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih
proizvajalca.
19 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 4 | kos |  | 0
| PE63 | 4 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 8 | m1 |  | 0
21 | Pomožna gradbena dela - priključki
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
22 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
23 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 2 N 17002 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD N 17002, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 1 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 1 | m1 |  | 0
7 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 3 N 17180 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINOVOD N 17180, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 12 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE 110/PVC 100
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 12 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 4 N 17071 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINOVOD N 17071, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 3 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 5 N 17150 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINOVOD N 17150, PE 110x6,6 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 10 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/PE160 | 1 | kos |  | 0
5 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE160/PVC150
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 10 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 6 N 17040 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PLINOVOD N 17040, PE 110x6,6 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 3 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE110/PVC100
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 7 N 17041 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PLINOVOD N 17041, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE 110/PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE110/PVC100
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 8 N 17010 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.8 | PLINOVOD N 17010, PE 110x6,6
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 265 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 8 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
4 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/160 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
6 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 2 | kos |  | 0
7 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE160/PVC150
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 45 | kos |  | 0
| PE160 | 4 | kos |  | 0
9 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 2 | kos |  | 0
10 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
11 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 5 | kos |  | 0
12 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
13 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 5 | kos |  | 0
14 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 5 | kos |  | 0
Prevezave obstoječih plinksih priključkov
15 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 1 | m1 |  | 0
16 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
17 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
18 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 4 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 1 | m1 |  | 0
20 | Pomožna gradbena dela - priključki
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
21 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 265 | m1 |  | 0
22 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
23 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 9 N 17200 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.9 | PLINOVOD N 17200, PE 225x13,4
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 6 | m1 |  | 0
2 | Zapora obstoječega plinovoda - baloniranje
Zapora obstoječega plinovoda se izvede s t.i. baloniranjem, upoštevan je ves drobni material za izvedbo baloniranja, vključno z uprabo balona in garnituro za izvedbo baloniranja.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE225/PVC200
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 6 | m1 |  | 0
9 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 10 N 17080 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.10 | PLINOVOD N 17080, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 5 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 11 N 172090 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.11 | PLINOVOD N 17090, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 5 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 12 N 17100 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.12 | PLINOVOD N 17100, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 13 N 17180 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.13 | PLINOVOD N 17180, PE 110x6,6 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 8 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE110/PVC100
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 5 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 8 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 14 N 17110 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.14 | PLINOVOD N 17110, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 6 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 6 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 15 N 17170 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.15 | PLINOVOD N 17170, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 3 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 16 priključki TIP 1 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.16 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I (ocenjeno cca. 5 kos)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 5 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 90 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 5 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 5 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 30 | kos |  | 0
7 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 90 | m1 |  | 0
11 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 17 priključki SON SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.17 | PRIKLJUČNI PLINOVODI (100 mbar) - ocenjeno cca. 10 kom
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 185 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 10 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 10 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 10 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 10 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 55 | kos |  | 0
7 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 5 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 4 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 185 | m1 |  | 0
11 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 6.SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Gradnja nadomestnega plinovoda S-1030 po Cvetkovi ulici (Supernova)
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ D |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | S-1030, Cvetkova ulica | PE100 | PE160x9,5 | 185 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  |  | 0

## SP-1030_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD S-1030, PE160x9,5
CVETKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 3 | m1 |  | 0
| PE160x9,5 | 185 | m1 |  | 0
2 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 6 | kos |  | 0
| PE160 | 39 | kos |  | 0
6 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE110/DN100 | 1 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
| PE160 | 1 | kos |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
10 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
| PE160 | 1 | kos |  | 0
8 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160 | 1 | m1 |  | 0
| PE250 | 8 | m1 |  | 0
12 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 185 | m1 |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0