## REKAPITULACIJA
Polnilnice za električna vozila
JPE-SPV-455/23 - Ponudbeni predračun - Priloga 2
Zaporedna št. | Lokacija | Rekapitulacija v EUR brez DDV
1. | I-Verovškova ulica 62 -JPE | 0
2. | II-Toplarniška ulica 19 - TETOL | 0
Rekapitulacija (skupaj-VSE) v EUR brez DDV: |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
V/Na __________________, dne ____________
Veljavnost ponudbe: ________________________________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## I-Verovškova ulica 62 -JPE
Polnilnice za električna vozila
JPE-SPV-455/23 - Ponudbeni predračun - Priloga 2a
Objekt: TOŠ-Vgradnja polnilnic električnih vozil
(Lokacija - parkirišče Verovškova ulica 62)
1 | Polnilnice električnih vozil (PEV)
1.1 | NN sestav =1BHB01+K01 |  |  | 1 | kompl.
1.2 | NN sestav R/PEV1 |  |  | 1 | kompl.
1.3 | Objekt ČP TOŠ, VODARNA, KV VODARNA |  |  | 1 | kompl.
1.4 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl.
1.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
1.6 | Gradbeni material in dela |  |  | 1 | kompl.
1.7 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ brez nepredvidenih del in materiala | [5 empty] | 0
| Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora |  |  | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | Polnilnice električnih vozil (PEV) | [6 empty] | ^^na vrh
1.1 | NN sestav =1BHB01+K01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječ NN sestav v TP 612-TOŠ, ki se dogradi po popisu. Dobava, vgradnja in priklop
1.1.1 |  | Priklop kabla 2 x RV-K 4x95mm2 |  | 1 | kompl.
1.1.2 |  | Drobni spojni in vezni material |  | 1 | kompl.
1.1.3 |  | Izdelava, testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
1.2 | NN sestav R/PEV1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Nov nadgradni sestav, dimenzij 1000x1200x300mm (ŠxVxG), naznačena napetost 400V, 50Hz, naznačen tok 320A, zdržni tok kratkega stika 25kA, IP55, oblika notranje ločitve 1, dovod in odvodi SPODAJ, z dvokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Izvedba skladno z SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2. Dobava, vgradnja in priklop
1.2.1 | R/PEV1 | Ohišje, INOX (1.4301), nadgradno, (ŠxVxG)1000x1200x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo 1019.500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
| E1 | • 2500.300 SZ; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z senzorjem gibanja
• 2500.400 SZ; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
| M1 | • 3237.100; Ventilator, 20m3/h, 230VAC, 92x92mm
• 3237.200; Filter - izstopna rešetka
| H1 | • 3105.380 SK; Grelec, z ventilatorjem, 250W, 230VAC
| S1, S2 | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC - 2 kos
• 2513.000; Predal za dokumentacijo, format A3 ležeč, širina=438mm
• TS4336000; Nosilec kablov, za širino ohišja 1000mm
• M63x1,5; Kabelska uvodnica M63x1,5 (fi=34-45) - 2 kos
• M32x1,5; Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) - 8 kos
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 10 kos
• M12x1,5; Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7)
• 2433.500; Montažni nosilec za montažo na steno - 1 kompl.
1.2.2 |  | Streha za zaščito pred dežjem, za ohišje tlorisnih dimenzij (ŠxG) 1000x300mm | Rittal | 1 | kompl.
1.2.3 | Q0 | Ločilno stikalo, 400A, 3p N3-400 | Eaton | 1 | kos
1.2.4 | F0.2 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na montažno ploščo, priključek M8 XNH00-A160 | Eaton | 1 | kos
1.2.5 | F0.2, F1, F2, F3 | Talilni vložek 500V, velikost 00, 125A NH-00/125 | Eaton | 12 | kos
1.2.6 | F0.2 | Prenapetostni odvodnik, "B+C", 4p, komplet s pomožnim kontaktom SPRT12-350/3+NPE-AX | Eaton | 1 | kos
1.2.7 | F0.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 3p VLCE14-3P | Eaton | 1 | kos
1.2.8 | F0.4 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p VLCE14-1P | Eaton | 1 | kos
1.2.9 | F0.1 | Talilni vložek C14/6A, GG C14G6 | Eaton | 3 | kos
1.2.10 | F0.4 | Talilni vložek C14/10A, GG C14G10 | Eaton | 1 | kos
1.2.11 | P1 | Kombinirani merilnik delovne in jalove energije z Ethernet komunikatorjem ZMD405CT44xxx054 + CU-E22 trosistemski, za indirektno merjenje, 3x400/230V, 5A, cl. 0,5, z izmenljivim komunikatorjem (Ethernet) | Landys & Gyr | 1 | kos
1.2.12 | T1.1, T1.2, T1.3 | Tokovni transformator, 400/5A TC8 400/5A | Circutor | 3 | kos
1.2.13 | MSG | Merilna spončna garnitura s pokrovom WTL 6/1 BM KOM (ES W21) 6 x tokovne sponke, 8 x napetostne sponke, s tokovnimi mostiči, in merilnimi pušami in z zaščitnim pokrovom z možnostjo plombiranja. | Weidmueller | 1 | kompl.
1.2.14 |  | Nosilec L zbiralke, 3p, 630A BBS-3/FL | Eaton | 2 | kos
1.2.15 |  | Nosilec PE in N zbiralke BBS-2/FL | Eaton | 3 | kos
1.2.16 | L1, L2, L3, PEN, N, PE | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m CU20X10 | Eaton | 3 | kos
1.2.17 |  | Zaključna prirobnica ES-BBS-3/FL | Eaton | 2 | kos
1.2.18 |  | Pokrov zbiralke 10mm, l=1m BBC-FL10 | Eaton | 1 | kos
1.2.19 | F1, F2, F3 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 XNH00-S160 | Eaton | 3 | kos
1.2.20 | F11.1, F12.1, F13.1, F14.1, F15.1, F16.1, F17.1, F18.1 | Instalacijski odklopnik, C, 40A, 3p PL7-C40/3 | Eaton | 8 | kos
1.2.21 | F21 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p PL7-C6/1 | Eaton | 1 | kos
1.2.22 | F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2 | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze, tip A ali tip B OPOMBA: Ta oprema je opcijska - naroči in vgradi se le v primeru če izbrane polnilnice električnih vozil ne bodo opremljene z RCD 30mA tip B ali s kombinacijo RCD 30mA tip A + RDC-DD 6mA ! Če je PEV opremljena z FID tip A + RDC-DD 6mA ni potrebe po dodatni diferenčni zaščiti. Če je PEV opremljena le z RDC-DD 6mA se v R/PEV1 vgradi PF7-40/4/003-A. Če PEV ni opremljena z FID tip A + RDC-DD 6mA se v R/PEV1 vgradi FRCdM-40/4/003-G/B. | Eaton | 8 | kos
1.2.23 | X1, X21 | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Z-SD230 | Eaton | 2 | kos
1.2.24 | A21 | Komunikacijsko stikalo CSS326-24G-2S+RM 24 x 10/100/1000 RJ45 port, 2 x 100/1000 SFP port, dimenzije 443 x 144 x 44 mm, komplet s kotniki za vgradnjo Komplet z: | Mikrotik | 1 | kos
• Napajalnik 24V, 1,2A
1.2.25 |  | Podatkovni kabel UTP/kat6 0,5m, komplet z RJ45 konektorji | Brand-Rex | 1 | kos
1.2.26 |  | Letev 35 mm |  | 4 | m
1.2.27 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 4 | m
1.2.28 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 1 | m
1.2.29 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 4..35mm2 AKU35/10 | Eaton | 6 | kos
1.2.30 |  | Vrstna sponka, 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 24 | kos
1.2.31 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom NN sestava |  | 1 | kos
1.2.32 |  | Drobni spojni in montažni material (vijaki, vložki, označbe, kabel čevlji, žice, ...) |  | 1 | kompl.
1.2.33 |  | Izdelava sestava, testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
1.2.34 |  | Polnilnice za električna vozila (PEV) |  | 6 | kos
1.2.35 |  | Podporne IT storitve - predpripravna dela na programskih kartičnih vmesnikih za posamezno električno polnilnico |  | 10 | ura
1.3 | Objekt ČP TOŠ, VODARNA, KV VODARNA |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječe komunikacijsko vozlišče v objektu VODARNA, ki se dogradi po popisu. Dobava, vgradnja in priklop
1.3.1 |  | Priklop UTP kabla |  | 1 | kompl.
1.3.2 |  | Izdelava, testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
1.4 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava, vgradnja in priklop oz. izvedba !
1.4.1 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K 1 x 16 |  | 30 | m
1.4.2 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K 1 x 6 |  | 30 | m
1.4.3 |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke,...) za izdelavo izenačevalnih spojev |  | 20 | kompl.
1.4.4 |  | Izdelava premostitev strojnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase |  | 1 | ura
1.4.5 |  | Test neprekinjenosti vodnikov izenačitev potenciala |  | 1 | kompl.
1.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava in vgradnja (polaganje)
1.5.1 |  | Kabel 4x95mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen RV-K 4x95mm2- (SAMO POLAGANJE, BREZ DOBAVE) | Kabel je že na lokaciji naročnika. | 140 | m |  | SAMO za POLAGANJE!!!
1.5.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen RV-K 5G10mm2 | Top Cable | 90 | m
1.5.3 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje NN energetskega kabla, preseka 4x95mm2 |  | 2 | kompl.
1.5.4 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje NN energetskega kabla, preseka 5x10mm2 |  | 6 | kompl.
1.5.5 |  | Kabel univerzalnega ožičenja S/FTP Cat.6 |  | 140 | m
1.5.6 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje podatkovnega kabla S/FTP Cat.6 komplet z RJ45 konektorji S/FTP Cat.6 |  | 8 | kompl.
1.5.7 |  | Kabelska polica s pokrovom, kovinska, širina 300mm, hladno cinkana, perforirana, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom PK300 s pokrovom |  | 40 | m
1.6 | Gradbeni material in dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
OPOMBA: Vse količine so ocenjene. Ponudnik izdela ponudbo na osnovi tega popisa in ogleda terena.
1.6.1 |  | Izdelava izvrtin v stropu energetske kinete 2 x Ø 150mm (za +R/PEV1) 4 x Ø 50mm (za PEV1, PEV2, PEV3, PEV4) | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 1 | kompl.
1.6.2 |  | Izdelava izvrtin v steni energetske kinete 2 x Ø 50mm (za PEV5, PEV6) | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 1 | kompl.
1.6.3 |  | Vodotesno tesnjenje izvrtin 2 x Ø 150mm 6 x Ø 50mm |  | 2 | kompl.
1.6.4 |  | Izdelava preboja v steni energetske kinete ocenjene dimezije (ŠxV) 350x400mm |  | 2 | kompl.
1.6.5 |  | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 2 x Ø50mm od energetske kinete do PEV5 in PEV6, v dolžini 5m (ocenjeno) - ročni izkop jarka dimenzij (ŠxGxD) 0,4 x 0,7 x 9m - izdelava peščene blazinice - položitev cevi Stigmaflex 2 x Ø 50mm - izvedba vodotesnih stikov med cevmi in betonom v kabelskem jašku - zasipanje s preskom, debeline vsaj 10cm - utrjevanje terena - položitev ozemljitvenega traku Rf 30×3,5mm, komplet s spojnim materialom, 10m, priklop na obstoječe ozemljilo v kabelski kineti - položitev opozorilnega traku - zasip z nabijanjem - ureditev zelenice | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 1 | kompl.
1.6.6 |  | Pritrditev PEV na AB stropno ploščo energetske kinete, komplet z montažnim materialom | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 4 | kompl.
1.6.7 |  | Izdelava skupnega temelja za dva nosilna stebrička PEV - ročni izkop gradbene jame za temelj, dimenzij min. (ŠxDxG) 1,0 x 1,8 x 0,4m - izdelava posteljice - izdelava AB temelja minimalnih dimenzij (ŠxDxG) 0,4 x 1,2 x 0,15m, z uvlekom cevi Stigmaflex 2 x Ø 50mm in valjanca v temelj - zasipanje temelja - ureditev trate | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 1 | kompl.
1.6.8 |  | Odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja ocenjeno |  | 5 | m3
1.6.9 |  | Dobava in vgradnja parkirnega omejevalca dimenzije (DxŠxV) 180x 15 x 10 cm | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 6 | kompl.
1.6.10 |  | Izdelava talne signalizacije - talni znak 5354, zelene barve RAL 6018 - za parkirno mesto, rezervirano za polnjenje električnih vozil skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 6 | kompl.
1.6.11 |  | Izdelava talne signalizacije - talni znak 5611-2, zelene barve RAL 6018 skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) | potrebna uskladitev z drugim projektom (ureditev dvorišča) | 6 | kompl.
1.6.12 |  | Dobava in postavitev prometnega znaka za parkirišče polnilnice električnih avtomobilov OPOMBA: Pred naročilom znakov, se vsebine napisov obvezno uskladi z naročnikom ! 1 x znak 3118 skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Komplet z ustreznim kandelabrom in temeljem. |  | 1 | kompl.
1.7 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1.7.1 |  | Pripravljalna dela na objektu |  | 1 | kompl.
1.7.2 |  | Označevanje opreme in kablov |  | 1 | kompl.
1.7.3 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: Komplet z: |  | 1 | kompl.
• merjenje impedance okvarne zanke za posamezne odcepe
• merjenje izolacijske upornosti
• test neprekinjenosti vodnikov za izenačitve potencialov
• funkcionalni preizkus celotnega sistema
1.7.4 |  | Funkcionalni test, zagon sistema in izdelava zapisnikov |  | 1 | kompl.
1.7.5 |  | Sprotno vrisovanje sprememb v PZI in predaja končne, urejene dokumentacije naročniku kot podloga za PID |  | 1 | kompl.
1.7.6 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev |  | 1 | kompl.

## II-Toplarniška u.19 - TETOL
Polnilnice za električna vozila
JPE-SPV-455/23 - Ponudbeni predračun - Priloga 2b
Objekt: TETOL-Vgradnja polnilnic električnih vozil
(Lokacija Toplarniška ulica 19 - parkirišče enote TETOL)
Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | Polnilnice električnih vozil (PEV)
1.1 | NN sestav +3BHA01-POLJE6 |  |  | 1 | kompl.
1.2 | NN sestav R/PEV1 |  |  | 1 | kompl.
1.3 | Objekt GPO, prostor TEIS, kota 8, KV |  |  | 1 | kompl.
1.4 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl.
1.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
1.6 | Gradbeni material in dela |  |  | 1 | kompl.
1.7 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ brez nepredvidenih del in materiala | [5 empty] | 0
| Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora |  |  | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | Polnilnice električnih vozil (PEV) | [6 empty] | ^^na vrh
1.1 | NN sestav +3BHA01-POLJE6 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječ NN sestav v objektu GPO, 6,3kV stikališče, ki se dogradi po popisu. Dobava, vgradnja in priklop
1.1.1 |  | Priklop kabla 2 x NYY-J 4x120mm2 |  | 1 | kompl.
1.1.2 |  | Drobni spojni in vezni material |  | 1 | kompl.
1.1.3 |  | Izdelava, testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
1.2 | NN sestav R/PEV1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Nov nadgradni sestav, dimenzij 1000x1200x300mm (ŠxVxG), naznačena napetost 400V, 50Hz, naznačen tok 320A, zdržni tok kratkega stika 25kA, IP55, oblika notranje ločitve 1, dovod in odvodi SPODAJ, z dvokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Izvedba skladno z SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2. Dobava, vgradnja in priklop
1.2.1 | R/PEV1 | Ohišje, INOX (1.4301), nadgradno, (ŠxVxG)1000x1200x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo 1019.500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
| E1 | • 2500.300 SZ; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z senzorjem gibanja
• 2500.400 SZ; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
| M1 | • 3237.100; Ventilator, 20m3/h, 230VAC, 92x92mm
• 3237.200; Filter - izstopna rešetka
| H1 | • 3105.380 SK; Grelec, z ventilatorjem, 250W, 230VAC
| S1, S2 | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC - 2 kos
• 2513.000; Predal za dokumentacijo, format A3 ležeč, širina=438mm
• TS4336000; Nosilec kablov, za širino ohišja 1000mm
• M63x1,5; Kabelska uvodnica M63x1,5 (fi=34-45) - 2 kos
• M32x1,5; Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) - 8 kos
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 10 kos
• M12x1,5; Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7)
• 2433.500; Montažni nosilec za montažo na steno - 1 kompl.
1.2.2 |  | Streha za zaščito pred dežjem, za ohišje tlorisnih dimenzij (ŠxG) 1000x300mm | Rittal | 1 | kompl.
1.2.3 | Q0 | Ločilno stikalo, 400A, 3p N3-400 | Eaton | 1 | kos
1.2.4 | F0.2 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na montažno ploščo, priključek M8 XNH00-A160 | Eaton | 1 | kos
1.2.5 | F0.2, F1, F2, F3 | Talilni vložek 500V, velikost 00, 125A NH-00/125 | Eaton | 12 | kos
1.2.6 | F0.2 | Prenapetostni odvodnik, "B+C", 4p, komplet s pomožnim kontaktom SPRT12-350/3+NPE-AX | Eaton | 1 | kos
1.2.7 | F0.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 3p VLCE14-3P | Eaton | 1 | kos
1.2.8 | F0.4 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p VLCE14-1P | Eaton | 1 | kos
1.2.9 | F0.1 | Talilni vložek C14/6A, GG C14G6 | Eaton | 3 | kos
1.2.10 | F0.4 | Talilni vložek C14/10A, GG C14G10 | Eaton | 1 | kos
1.2.11 | P1 | Kombinirani merilnik delovne in jalove energije z Ethernet komunikatorjem ZMD405CT44xxx054 + CU-E22 trosistemski, za indirektno merjenje, 3x400/230V, 5A, cl. 0,5, z izmenljivim komunikatorjem (Ethernet) | Landys & Gyr | 1 | kos
1.2.12 | T1.1, T1.2, T1.3 | Tokovni transformator, 400/5A TC8 400/5A | Circutor | 3 | kos
1.2.13 | MSG | Merilna spončna garnitura s pokrovom WTL 6/1 BM KOM (ES W21) 6 x tokovne sponke, 8 x napetostne sponke, s tokovnimi mostiči, in merilnimi pušami in z zaščitnim pokrovom z možnostjo plombiranja. | Weidmueller | 1 | kompl.
1.2.14 |  | Nosilec L zbiralke, 3p, 630A BBS-3/FL | Eaton | 2 | kos
1.2.15 |  | Nosilec PE in N zbiralke BBS-2/FL | Eaton | 3 | kos
1.2.16 | L1, L2, L3, PEN, N, PE | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m CU20X10 | Eaton | 3 | kos
1.2.17 |  | Zaključna prirobnica ES-BBS-3/FL | Eaton | 2 | kos
1.2.18 |  | Pokrov zbiralke 10mm, l=1m BBC-FL10 | Eaton | 1 | kos
1.2.19 | F1, F2, F3 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 XNH00-S160 | Eaton | 3 | kos
1.2.20 | F11.1, F12.1, F13.1, F14.1, F15.1, F16.1, F17.1, F18.1 | Instalacijski odklopnik, C, 40A, 3p PL7-C40/3 | Eaton | 8 | kos
1.2.21 | F21 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p PL7-C6/1 | Eaton | 1 | kos
1.2.22 | F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2 | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze, tip A ali tip B OPOMBA: Ta oprema je opcijska - naroči in vgradi se le v primeru če izbrane polnilnice električnih vozil ne bodo opremljene z RCD 30mA tip B ali s kombinacijo RCD 30mA tip A + RDC-DD 6mA ! Če je PEV opremljena z FID tip A + RDC-DD 6mA ni potrebe po dodatni diferenčni zaščiti. Če je PEV opremljena le z RDC-DD 6mA se v R/PEV1 vgradi PF7-40/4/003-A. Če PEV ni opremljena z FID tip A + RDC-DD 6mA se v R/PEV1 vgradi FRCdM-40/4/003-G/B. | Eaton | 8 | kos
1.2.23 | X1, X21 | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Z-SD230 | Eaton | 2 | kos
1.2.24 | A21 | Komunikacijsko stikalo CSS326-24G-2S+RM 24 x 10/100/1000 RJ45 port, 2 x 100/1000 SFP port, dimenzije 443 x 144 x 44 mm, komplet s kotniki za vgradnjo Komplet z: | Mikrotik | 1 | kos
• Napajalnik 24V, 1,2A
1.2.25 |  | SFP modul S+RJ10 | MikroTik | 1 | kos
1.2.26 | A22 | Optični delilnik, stenski, kovinski, 12 x LC spojnik ODSP-12/12LC-207 12 portni, 12 vgrajeni LC spojniki | Fibernet | 1 | kos
1.2.27 | W F01 | Priključni kabel LC-LC, MM, 50/125µm, dvojno vlakno, 1m PK-50/LC-LC/1D | Fibernet | 1 | kos
1.2.28 |  | Podatkovni kabel UTP/kat6 0,5m, komplet z RJ45 konektorji | Brand-Rex | 1 | kos
1.2.29 |  | Letev 35 mm |  | 4 | m
1.2.30 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 4 | m
1.2.31 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 1 | m
1.2.32 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 4..35mm2 AKU35/10 | Eaton | 6 | kos
1.2.33 |  | Vrstna sponka, 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 24 | kos
1.2.34 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom NN sestava |  | 1 | kos
1.2.35 |  | Drobni spojni in montažni material (vijaki, vložki, označbe, kabel čevlji, žice, ...) |  | 1 | kompl.
1.2.36 |  | Izdelava sestava, testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
1.2.37 |  | Polnilnice za električna vozila (PEV) |  | 6 | kos
1.2.38 |  | Podporne IT storitve - predpripravna dela na programskih kartičnih vmesnikih za posamezno električno polnilnico |  | 10 | ura
1.3 | Objekt GPO, prostor TEIS, kota 8, KV |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječe komunikacijsko vozlišče v objektu GPO, v prostoru TEIS, ki se dogradi po popisu. Dobava, vgradnja in priklop
1.3.1 |  | Optični delilnik, stenski, kovinski, 12 x LC spojnik ODSP-12/12LC-207 12 portni, 12 vgrajeni LC spojniki | Fibernet | 1 | kos
1.3.2 |  | Drobni spojni in vezni material |  | 1 | kompl.
1.3.3 |  | Izdelava, testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
1.4 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava, vgradnja in priklop oz. izvedba !
1.4.1 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K 1 x 16 |  | 50 | m
1.4.2 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K 1 x 6 |  | 50 | m
1.4.3 |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke,...) za izdelavo izenačevalnih spojev |  | 20 | kompl.
1.4.4 |  | Izdelava premostitev strojnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase |  | 1 | ura
1.4.5 |  | Test neprekinjenosti vodnikov izenačitev potenciala |  | 1 | kompl.
1.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava in vgradnja (polaganje)
1.5.1 |  | Kabel 4x95mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen RV-K 4x95mm2 | Top Cable | 320 | m
1.5.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen RV-K 5G10mm2 | Top Cable | 90 | m
1.5.3 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje NN energetskega kabla, preseka 4x95mm2 |  | 2 | kompl.
1.5.4 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje NN energetskega kabla, preseka 5x10mm2 |  | 6 | kompl.
1.5.5 |  | Optični kabel, 12 vlaken, 50/125µm, 8,5mm, plašč: PE, črn 12-12G50/W(ZNG)Y-G85 | Huber+Suhner | 180 | m
1.5.6 |  | Obojestranska priprava optičnega kabla za zaključevanje (12 vlaken) Komplet z: |  | 1 | kompl.
• Varjenje optičnih vlaken - 24 kos
• Meritev z OTDR - 24 kos
1.5.7 |  | Polaganje optičnega kabla po ceveh in kabelskih policah, v skupni dolžini 250m |  | 1 | kompl.
1.5.8 |  | Kabel univerzalnega ožičenja S/FTP Cat.6 |  | 90 | m
1.5.9 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje podatkovnega kabla S/FTP Cat.6 komplet z RJ45 konektorji S/FTP Cat.6 |  | 6 | kompl.
1.5.10 |  | Kabelska polica s pokrovom, INOX, širina 100mm, perforirana, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom za montažo na AB steno PK100 s pokrovom, Rf |  | 3 | m
1.5.11 |  | Kabelska polica s pokrovom, kovinska, širina 400mm, hladno cinkana, perforirana, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom PK400 s pokrovom |  | 40 | m
1.5.12 |  | Kabelska polica s pokrovom, INOX, širina 400mm, perforirana, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom za montažo na AB steno PK400 s pokrovom, Rf |  | 2 | m
1.6 | Gradbeni material in dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
OPOMBA: Vse količine so ocenjene. Ponudnik izdela ponudbo na osnovi tega popisa in ogleda terena.
1.6.1 |  | Izdelava izvrtin v steni kabelskega jaška 9 x Ø 110mm (KJ1) 5 x Ø 110mm (KJ2) 6 x Ø 50mm (KJ2) |  | 1 | kompl.
1.6.2 |  | Izdelava izvrtin v steni energetske kinete 9 x Ø 110mm |  | 1 | kompl.
1.6.3 |  | Izdelava izvrtin v AB zidu 2 x Ø 50mm, za PEV1 in PEV2 |  | 1 | kompl.
1.6.4 |  | Izdelava izvrtin v steni med energetsko kineto in 6,3kV kabelskim prostorom 2 x Ø 110mm |  | 1 | kompl.
1.6.5 |  | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 9 x Ø 110mm od kabelskega jaška KJ1 do energetske kinete v dolžini 20m (ocenjeno) - rezanje asfalta, ocenjeno 12m2 - izkop jarka dimenzij (ŠxGxD) ocenjeno 0,8 x 0,8 x 20m - izdelava peščene blazinice - položitev cevi Stigmaflex 9 x Ø 110mm - izvedba vodotesnih stikov med cevmi in betonom v kabelskem jašku in v obstoječi energetski kineti - betoniranje cevi, - utrjevanje terena - položitev ozemljitvenega traku Rf 30×3,5mm, komplet s spojnim materialom, ocenjeno 25m, priklop na obstoječa ozemljila v kabelskem jašku in energetski kineti - položitev opozorilnega traku - zasip z nabijanjem - ureditev zelenice - polaganje asfalta, ocenjeno 12m2 |  | 1 | kompl.
1.6.6 |  | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 5 x Ø 110mm od kabelskega jaška KJ2 do AB zidu, v dolžini 2m (ocenjeno) - ročni izkop jarka dimenzij (ŠxGxD) 0,5 x 0,8 x 2m - izdelava peščene blazinice - položitev cevi Stigmaflex 5 x Ø 110mm - izvedba vodotesnih stikov med cevmi in betonom v kabelskem jašku - betoniranje cevi, - utrjevanje terena - položitev ozemljitvenega traku Rf 30×3,5mm, komplet s spojnim materialom, ocenjeno 5m, priklop na obstoječe ozemljilo v kabelskem jašku - položitev opozorilnega traku - zasip z nabijanjem - ureditev zelenice |  | 1 | kompl.
1.6.7 |  | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 2 x Ø50mm od kabelskega jaška KJ2 do PEV3 in PEV4, v dolžini 4m (ocenjeno) - ročni izkop jarka dimenzij (ŠxGxD) ocenjeno 0,4 x 0,7 x 4m - izdelava peščene blazinice - položitev cevi Stigmaflex 2 x Ø 50mm - izvedba vodotesnih stikov med cevmi in betonom v kabelskem jašku - zasipanje cevi s peskom, debeline vsaj 10 cm - utrjevanje terena - položitev ozemljitvenega traku Rf 30×3,5mm, komplet s spojnim materialom, 5m, priklop na obstoječe ozemljilo v kabelskem jašku - položitev opozorilnega traku - zasip z nabijanjem - ureditev zelenice |  | 1 | kompl.
1.6.8 |  | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 2 x Ø50mm od kabelskega jaška KJ2 do PEV5 in PEV6, v dolžini 9m (ocenjeno) - ročni izkop jarka dimenzij (ŠxGxD) ocenjeno 0,4 x 0,7 x 9m - izdelava peščene blazinice - položitev cevi Stigmaflex 2 x Ø 50mm - izvedba vodotesnih stikov med cevmi in betonom v kabelskem jašku - zasipanje cevi s peskom, debeline vsaj 10 cm - utrjevanje terena - položitev ozemljitvenega traku Rf 30×3,5mm, komplet s spojnim materialom, 10m, priklop na obstoječe ozemljilo v kabelskem jašku - položitev opozorilnega traku - zasip z nabijanjem - ureditev zelenice |  | 1 | kompl.
1.6.9 |  | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 2 x Ø50mm od kabelskega jaška KJ2 do PEV7 in PEV8, v dolžini 14m (ocenjeno) - ročni izkop jarka dimenzij (ŠxGxD) ocenjeno 0,4 x 0,7 x 14m - izdelava peščene blazinice - položitev cevi Stigmaflex 2 x Ø 50mm - izvedba vodotesnih stikov med cevmi in betonom v kabelskem jašku - zasipanje cevi s peskom, debeline vsaj 10 cm - utrjevanje terena - položitev ozemljitvenega traku Rf 30×3,5mm, komplet s spojnim materialom, 10m, priklop na obstoječe ozemljilo v kabelskem jašku - položitev opozorilnega traku - zasip z nabijanjem - ureditev zelenice |  | 1 | kompl.
1.6.10 |  | Izdelava skupnega temelja za dva nosilna stebrička PEV - ročni izkop gradbene jame za temelj, dimenzij min. (ŠxDxG) 1,0 x 1,8 x 0,4m - izdelava posteljice - izdelava AB temelja minimalnih dimenzij (ŠxDxG) 0,4 x 1,2 x 0,15m, z uvlekom cevi Stigmaflex 3 x Ø 50mm in valjanca v temelj - zasipanje temelja - ureditev trate |  | 3 | kompl.
1.6.11 |  | Odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja ocenjeno |  | 15 | m3
1.6.12 |  | Dobava in vgradnja parkirnega omejevalca dimenzije (DxŠxV) 180x 15 x 10 cm |  | 6 | kompl.
1.6.13 |  | Izdelava talne signalizacije - talni znak 5354, zelene barve RAL 6018 - za parkirno mesto, rezervirano za polnjenje električnih vozil skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) |  | 6 | kompl.
1.6.14 |  | Izdelava talne signalizacije - talni znak 5611-2, zelene barve RAL 6018 skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) |  | 6 | kompl.
1.6.15 |  | Dobava in postavitev prometnega znaka za parkirišče polnilnice električnih avtomobilov OPOMBA: Pred naročilom znakov, se vsebine napisov obvezno uskladi z naročnikom ! 1 x znak 3118 skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Komplet z ustreznim kandelabrom in temeljem. |  | 1 | kompl.
1.7 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1.7.1 |  | Pripravljalna dela na objektu |  | 1 | kompl.
1.7.2 |  | Označevanje opreme in kablov |  | 1 | kompl.
1.7.3 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: Komplet z: |  | 1 | kompl.
• merjenje impedance okvarne zanke za posamezne odcepe
• merjenje izolacijske upornosti
• test neprekinjenosti vodnikov za izenačitve potencialov
• funkcionalni preizkus celotnega sistema
1.7.4 |  | Funkcionalni test, zagon sistema in izdelava zapisnikov |  | 1 | kompl.
1.7.5 |  | Sprotno vrisovanje sprememb v PZI in predaja končne, urejene dokumentacije naročniku kot podloga za PID |  | 1 | kompl.
1.7.6 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev |  | 1 | kompl.