TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA ENLJ-SPV-61/25

»Dobava nadomestnih delov in opreme za GPO po sklopih«

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 1: Krmilna omarica Bopp & Reuther za varnostni ventil izstopnega kolektorja sveže pare kotla 3

- KOLIČINA: 1 kpl

- TEHNIČNE ZAHTEVE:

- popolna kompatibilnost z varnostnim ventilom Bopp & Reuther na bobnu s serijsko številko 66/1061901  71368;

- tlak odpiranja 113 bar;

- tlak zapiranja 110 bar;

- diktirni krmilni medij: sveža para, 50 kg/s, T=535 °C, p=112 bar;

- sekundarni krmilni medij: komprimiran zrak, T=20 °C, p= 7 bar;

- prigrajen sistem za krmiljenje dveh varnostnih ventilov (dva para priključkov krmilnega zraka);

- vgrajen priključek za dovod zraka DN25, skupaj s pripravno grupo komprimiranega zraka ter regulatorjem tlaka, odvodom kondenzata in mehanskim čiščenjem zraka;

- inštalirani trije priključki za impulzni vod dovoda pare DN25 na mehanizem za aktiviranje varnostnega ventila;

- prigrajena testna ročica in gumb za testno aktiviranje dveh varnostnih ventilov;

- trije mehanizmi za aktiviranje dveh varnostnih ventilov pri obratovalnem tlaku od 0-16 bar;

- manometer za dovod zraka v krmilno omarico;

- manometer impulznega voda prvega mehanizma za aktiviranja enega varnostnega ventila;

- manometer impulznega voda drugega mehanizma za aktiviranja enega varnostnega ventila;

- manometer impulznega voda tretjega mehanizma za aktiviranja enega varnostnega ventila.

- DODATNE ZAHTEVE

- predložiti atestno dokumentacijo EN 10204/3.1 skupaj s poročilom o tesnosti krmilne omarice;

- ob dobavi predložiti obratovalna in vzdrževalna navodila.

- Garancijska doba: 12 mesecev;

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 2: Nadomestni deli za regulacijski ventil proizvajalca ARCA DN300, NP40, TIP: 6N7-L1, SERIJSKA ŠTEVILKA: 1001429 IN 1001430

- SPECIFIKACIJA NADOMESTNIH DELOV:

|  | Zap. št. | Naziv | Št. artikla | Količina | EM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Regulirni element/bat KV1300L | 2284723 | 1 | kpl |
|  | 2 | Vreteno ventila | 3004529 |  |  |
|  | 3 | Tesnilni obroč | 2262095 |  |  |
|  | 4 | Matica Wr. N. 1.4923 | 3008448 |  |  |
|  | 5 | Grafitno tesnilo | 2230759 |  |  |
| 2 | 6 | Natezni vijaki M24 (24 kos) | 3009073 | 1 | kpl |
|  | 7 | Matice M24 (48 kos) | 2289438 |  |  |
| 3 | 8 | Konično valjčno vodilo | 2261382 | 1 | kos |
| 4 | 9 | Tesnilo | 2194107 | 5 | kpl |
|  | 10 | Razbremenilno tesnilo | 2194107 |  |  |
|  | 11 | Grafitno tesnilo | 2230649 |  |  |
|  | 12 | Set tesnil 477-1 | 219979 |  |  |

- Garancijska doba: 12 mesecev;

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 3: Naprava za sušenje turbine 2 - Munters MLT 800

- KOLIČINA: 1 kpl

- TEHNIČNE ZAHTEVE

- tip sušilne naprave MLT 800, količina: 1 kos;

- regulacijska loputa za odvod vlažnega zraka, količina: 1 kos

- Garancijska doba: 12 mesecev;

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 4: Visokotlačni zaporno regulacjski ventili proizvajalca PERSTA

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Zaporno regulacijski ventil Persta DN20 NP320 (sveža para 525 °C, 95 bar)

- TIP 200 JM 45.2;

- Material 10CrMo910;

- Varilne izvedbe za cev fi 26,9 x 3,6 mm;

- Atestna dokumentacija 10204/3.1;

- Garancijska doba: 24 mesecev;

- Količina: 2 kos

Zaporno regulacijski ventil Persta DN25 NP320 (sveža para 525 °C, 95 bar)

- TIP 200 JM 45.2;

- Material 10CrMo910;

- Varilne izvedbe za cev fi 31,8 x 4,5 mm;

- Atestna dokumentacija 10204/3.1;

- Garancijska doba: 24 mesecev;

- Količina: 2 kos

Zaporno regulacijski ventil Persta DN50 NP320 (napajalna voda 200 °C, 150 bar)

- TIP 200 JM 42.2;

- Material 16Mo3;

- Varilne izvedbe za cev fi 57 x 5,5 mm;

- Atestna dokumentacija 10204/3.1;

- Garancijska doba: 24 mesecev

- Količina: 8 kos

Naročnik ima vgrajene strojne elemente navedenih proizvajalcev. Ker je predmet rekonstrukcija oz. zamenjava strojne opreme, naročnik zaradi kompatibilnosti z ostalo vgrajeno strojno opremo ne sme vgraditi drugih proizvajalcev oz. tipov strojne opreme.