## SKUPNA REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
SKLOP | zap. št. | OBJEKT | vrednost ( v EUR )
1 | A | 30III-716-00 Obnova vročevoda po Verovškovi ulici, Drenikova - TOŠ | 0
1 | B | 30III-815-00 Obnova vročevoda po Verovškovi ulici, odsek Magistrova - Milčinskega ulica | 0
1 | C | 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi - odsek Črtomirova - Topniška | 0
|  | SKUPAJ 1. SKLOP: | 0
2 |  | 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade | 0
|  | S K U P A J : | 0
brez davka na dodano vrednost
|  | Podpis odgovorne osebe ponudnika : | Mesto pečata :

## Rekapitulacija_VO_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA PO VEROVŠKOVI ULICI DRENIKOVA - TOŠ
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
III | B - SANACIJA KINET |  |  | 0
1.1.2 GRADBENA DELA - JUŽNI DEL - FAZA 1
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.2.1 | VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ | T1300 - juž.del - Faza 1 | 28 | 0
1.1.2.2 | VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ | T1304 | 3 | 0
1.1.2.3 | VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ | T1305 | 14 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0
B - SANACIJA KINET
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.2.4 | VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ | T1300 - juž.del - Faza 1 | 28 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1300_jug1_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1.2 | GRADBENA DELA - JUŽNI DEL - FAZA 1
1.1.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1300 - južni del - Faza 1, DN450
VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN (VRHNJIH 40 CM) NA OBMOČJU OBNOVE VEROVŠKOVE ULICE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 53 | m1 | 0 | 0
2 | Podpiranje spodnjega zidu betonske ograje
Podpiranje spodnjega zidu betonske ograje pri izkopu za zaščito pred porušitvijo. Po končanem izkopu se izvede ojačitev podzemnega dela zidu z betonsko plombo.
| Podpiranje zidu po potrebi | 18 | m |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 11 | m1 |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 140 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 140 | m2 |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
8 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 40 | m1 |  | 0
9 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 30 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 53 | m1 |  | 0
11 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 38 | m1 |  | 0
12 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
| Odkop humusa po potrebi | 15 | m2 |  | 0
13 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
| Izkop po potrebi | 13 | m1 |  | 0
14 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 100 | m2 |  | 0
15 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 160 | m2 |  | 0
16 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1 | kg |  | 0
17 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 5 | m1 |  | 0
18 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 8 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 8 | m2 |  | 0
19 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 260 | m2 |  | 0
20 | Betonski robniki - obstoječi - rušenje
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
|  | 30 | m1 |  | 0
21 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
23 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 170 | m2 |  | 0
24 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 585 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 60 | m3 |  | 0
25 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 40 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 6 | m3 |  | 0
26 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 3 | m3 |  | 0
27 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 49 | m3 |  | 0
28 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 200 | m3 |  | 0
29 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 95 | m3 |  | 0
30 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 45 | m3 |  | 0
31 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 315 | m3 |  | 0
32 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 49 | m3 |  | 0
33 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 750 | m3 |  | 0
34 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 106 | m1 |  | 0
35 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 160x90 cm | 52 | m1 |  | 0
36 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 2 | m1 |  | 0
37 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
38 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
39 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 4 | kos |  | 0
40 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 0,7 m
Ročno rušenje obstoječih armirano betonskih sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,9 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1 | m3 |  | 0
41 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano betonskega dna kinet debeline 0,25cm, širine 1,6m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1 | m3 |  | 0
42 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 90 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 2 | m1 |  | 0
43 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,25 m, širine 1,60 m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 2 | m1 |  | 0
44 | Kineta
Izdelava kinete vel. 2,5 x 0,9 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,05 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,180 m3/m. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 1,80 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 5 | m1 |  | 0
45 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 250x90 cm | 2 | kpl |  | 0
46 | Jašek za izpust
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 60 cm, h= 1,0 m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 60 x 60 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, z napisom VROČEVOD. Pokrov mora imeti protihrupni sistem dušenja, zapiranje na zaklep in prezračevalne odprtine. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla profila dim. 40x30 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
| JAŠEK MORA BITI IZVEDEN V SKLADU S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI DISTRIBUTERJA. | 1 | kos |  | 0
47 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 22 | kos |  | 0
48 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 52 | m1 |  | 0
49 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 45 | m1 |  | 0
50 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 3 | m3 |  | 0
51 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
52 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
53 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
54 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 53 | m1 | 0 | 0
55 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| 5% |  | 5% |  | 0
56 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 4% |  | 0
57 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1304_GD
1.1.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T1304, DN50/140
VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN (VRHNJIH 40 CM) NA OBMOČJU OBNOVE VEROVŠKOVE ULICE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 3 | m1 | 0 | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 2 | m1 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 6 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 6 | m2 |  | 0
6 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 3 | m1 |  | 0
7 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
9 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 2 | m2 |  | 0
10 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 8 | m2 |  | 0
11 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 10 | m2 |  | 0
12 | Betonski robniki - obstoječi - rušenje
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
|  | 10 | m1 |  | 0
13 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 3 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 9 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
17 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1 | m3 |  | 0
18 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 2 | m3 |  | 0
19 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 2 | m3 |  | 0
20 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 1 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 3 | m3 |  | 0
22 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 2 | m3 |  | 0
23 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 10 | m3 |  | 0
24 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 6 | m1 |  | 0
25 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 2 | kos |  | 0
26 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
27 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 3 | m1 | 0 | 0
28 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
29 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
30 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1305_GD
1.1.2.3 | GLAVNI VROČEVOD T1305, DN100/225, DN80/180
VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN (VRHNJIH 40 CM) NA OBMOČJU OBNOVE VEROVŠKOVE ULICE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 14 | m1 | 0 | 0
2 | Podpiranje spodnjega zidu betonske ograje
Podpiranje spodnjega zidu betonske ograje pri izkopu za zaščito pred porušitvijo. Po končanem izkopu se izvede ojačitev podzemnega dela zidu z betonsko plombo.
| Podpiranje zidu po potrebi | 1 | m |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 3 | m1 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 30 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 30 | m2 |  | 0
6 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 25 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
9 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
| Varovanje po potrebi | 1 | kos |  | 0
10 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
11 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 35 | m2 |  | 0
12 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 0.5 | kg |  | 0
13 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 3 | m1 |  | 0
14 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 4 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 4 | m2 |  | 0
15 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 45 | m2 |  | 0
16 | Betonski robniki - obstoječi - rušenje
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
|  | 3 | m1 |  | 0
17 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 16 | m2 |  | 0
19 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 40 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 5 | m3 |  | 0
20 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 2 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
21 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2 | m3 |  | 0
22 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 5 | m3 |  | 0
23 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 8 | m3 |  | 0
24 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 5 | m3 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 5 | m3 |  | 0
26 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 20 | m3 |  | 0
27 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 5 | m3 |  | 0
28 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 55 | m3 |  | 0
29 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 28 | m1 |  | 0
30 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
Rušenje kinete po potrebi
| kineta 66x43 cm | 1 | m1 |  | 0
31 | Jašek za dostop do predizoliranih pip
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2 m za dostop do pedizoliranih pip. Vključno z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljnim vencem in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). Dno jaška ne sme sloneti na predizoliranih ceveh! Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, z napisom VROČEVOD. Pokrov mora imeti protihrupni sistem dušenja, zapiranje na zaklep in prezračevalne odprtine. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla profila dim. 40x30 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
| JAŠEK MORA BITI IZVEDEN V SKLADU S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI DISTRIBUTERJA. | 1 | kos |  | 0
32 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 8 | kos |  | 0
33 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti). Na koncu se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 8 | m1 |  | 0
34 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 5 | m1 |  | 0
35 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
36 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
37 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 14 | m1 | 0 | 0
38 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
39 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
40 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1300_jug1_GD_SK
1.1.2.4 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET
GLAVNI VROČEVOD T1300 - južni del - Faza 1, DN450 v kineti 160x90 cm
VEROVŠKOVA ULICA, DRENIKOVA - TOŠ
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 160x90 cm: - dno kinete: 1,60 m x 2 m - stene kinete: 0,9 m x 2 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 2 m x 2 - pokrov kinete (1,9 m x 1,0m) x 2 x 2 m - jaški
| SKUPAJ : | 15 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 10 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 2 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 2 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 5 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 2 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 2 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 3.5 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,88 m x 0,10 m x 66 kos | 2 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 2 m x 2 | 1 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 0.5 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 3 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 5% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_GD (2)
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA PO VEROVŠKOVI ULICI, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
III | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
2.1.1 GRADBENA DELA - SEVERNI DEL
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
2.1.1.1 | VEROVŠKOVA ULICA, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA | T1300, severni del | 161 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0
B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
2.1.1.2 | VEROVŠKOVA ULICA, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA | P2900 | 21 | 0
2.1.1.3 | VEROVŠKOVA ULICA, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA | P3931 | 30 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0

## VROČEVOD T1300_GD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.1.1 | GRADBENA DELA - SEVERNI DEL
2.1.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1300 - severni del - Faza 1, DN450, DN450/710
VEROVŠKOVA ULICA, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 161 | m1 | 0 | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Steber javne razsvetljave, cestne signalizacije
Demontaža oziroma zavarovanje vse prometne signalizacije in prometne opreme (steber javne razsvetljave, steber cestne signalizacije), deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Dvižna zapornica
Odstranitev dvižne zapornice in stebrička, z deponiranjem ob trasi in ponovna postavitev. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja.
| Odstranitev po potrebi | 1 | kpl |  | 0
5 | Stebriček za komunikacijo pri vstopni zapornici
Demontaža oziroma zavarovanje stebrička za komunikacijo pri vstopni dvižni zapornici, deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca komunikacije.
| Demontaža po potrebi | 1 | kos |  | 0
6 | Steber z osvetljenimi informativnimi napisi
Odstranitev (v prerezu trikotnega) stebra z osvetljenimi informativnimi napisi, z deponiranjem ob trasi in ponovna postavitev, vključno s temeljenjem. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja.
|  | 2 | kos |  | 0
7 | Osvetljena Informativna napisa
Odstranitev osvetljenih informativnih napisov, ki sta prek vertikalnih kovinskih profilov privijačena na betonski temelj. Z deponiranjem ob trasi in ponovna postavitev, vključno s temeljenjem. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Informativni napis
Odstranitev pokončnega informativnega napisa, ki je prek privijačen na betonski temelj. Z deponiranjem ob trasi in ponovna postavitev, vključno s temeljenjem.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Kovinski stebriček z lučjo
Odstranitev kovinskega stebrička z lučjo: prekinitev električnega napajanja, odstranitev in deponiranje ob trasi ali na začasni deponiji, zavarovanje pred poškodbo ter ponovna postavitev in priključitev na napajanje.
|  | 27 | kos |  | 0
11 | Kovinski steber za zastavo
Odstranitev kovinskega steba za zastavo, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Podpiranje betonske ograje
Podpiranje betonske ograje pri izkopu za zaščito pred porušitvijo. Po končanem izkopu se izvede ojačitev podzemnega dela ograje z betonsko plombo.
| Podpiranje ograje po potrebi | 4 | m |  | 0
13 | Betonsko korito za rože
Odstranitev betonskega korita za rože, začasna postavitev ob gradbišču in ponovna postavitev na prvotno mesto.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 15 | m1 |  | 0
15 | Kamnite plošče - obstoječe
Rušenje obstoječih kamnitih plošč s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih plošč na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm.
|  | 10 | m2 |  | 0
16 | Kamnite plošče - novo
Rušenje obstoječih kamnitih plošč z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih plošč enakega videza in kvalitete na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm.
|  | 30 | m2 |  | 0
17 | Betonski tlak - metličen beton
Rušenje armiranega betonskega tlaka (metličen beton), z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava enakega tlaka.
|  | 25 | m2 |  | 0
18 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 25 | m1 |  | 0
19 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 500 | m2 |  | 0
21 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 420 | m2 |  | 0
22 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
23 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 60 | m1 |  | 0
24 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 100 | m1 |  | 0
25 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
26 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 40 | m1 |  | 0
27 | Premaknitev AB jaška
Premaknitev AB jaška, ki stoji na obstoječi vročevodni kineti. Rušenje obstoječega jaška ter nakladanje in odvoz porušenega na trajno deponijo s stroški deponije. Postavitev enakega novega AB jaška ter vgradnja obstoječega pokrova. Prilagoditev obstoječih komunalnih vodov legi novega jaška.
| Premaknitev jaška se izvede po potrebi | 2 | kpl |  | 0
28 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 400 | m2 |  | 0
29 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 50 | m2 |  | 0
30 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 15 | m2 |  | 0
31 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
Posek posameznih dreves se izvede po potrebi
| fi 10 - 20 cm | 4 | kos |  | 0
| fi 20 - 30 cm | 2 | kos |  | 0
32 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 230 | m2 |  | 0
33 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 470 | m2 |  | 0
34 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 13 | kg |  | 0
35 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 150 | m1 |  | 0
36 | Asfalt - vgradnja vozišče 17 cm
Dobava in vgrajevanje asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 7 + 6 cm | 270 | m2 |  | 0
37 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 200 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 200 | m2 |  | 0
38 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 230 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 230 | m2 |  | 0
39 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 470 | m2 |  | 0
40 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 110 | m1 |  | 0
41 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 60 | m1 |  | 0
42 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 70 | m1 |  | 0
43 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 10 | kos |  | 0
44 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
45 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 460 | m2 |  | 0
46 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 1230 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 140 | m3 |  | 0
47 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 60 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 5 | m3 |  | 0
48 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 8 | m3 |  | 0
49 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 73 | m3 |  | 0
50 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 690 | m3 |  | 0
51 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 120 | m3 |  | 0
52 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 360 | m3 |  | 0
53 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 490 | m3 |  | 0
54 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 73 | m3 |  | 0
55 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1650 | m3 |  | 0
56 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 320 | m1 |  | 0
57 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. V ceni rušenja obstoječe kinete upoštevati uporabo primernih rušilnih sredstev! Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 160x90 cm | 160 | m1 |  | 0
58 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 2 | kos |  | 0
59 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
| Sanacija po potrebi | 1 | kos |  | 0
60 | Kineta
Izdelava kinete vel. 2,2 x 0,9 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,05 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,180 m3/m. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 1,80 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 3 | m1 |  | 0
61 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 220x90 cm | 1 | kpl |  | 0
62 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 60 | kos |  | 0
63 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti). V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 164 | m1 |  | 0
64 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 160 | m1 |  | 0
65 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6 | m3 |  | 0
66 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 6 | kos |  | 0
67 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
68 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 3 | kos |  | 0
69 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 161 | m1 | 0 | 0
70 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 4% |  | 0
71 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 3% |  | 0
72 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## VROČEVOD P2900_GD
2.1.1.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-2900, DN100/225, DN50/140
VEROVŠKOVA ULICA, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 21 | m1 | 0 | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Steber javne razsvetljave, cestne signalizacije
Demontaža oziroma zavarovanje vse prometne signalizacije in prometne opreme (steber javne razsvetljave, steber cestne signalizacije), deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
| Demontaža po potrebi | 1 | kos |  | 0
4 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
| Odstranitev po potrebi | 20 | m1 |  | 0
5 | Betonski tlak - metličen beton
Rušenje armiranega betonskega tlaka (metličen beton), z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava enakega tlaka.
|  | 15 | m2 |  | 0
6 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 40 | m2 |  | 0
9 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 54 | m2 |  | 0
10 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 15 | m1 |  | 0
11 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
12 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
13 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 4 | m2 |  | 0
14 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 2 | m2 |  | 0
15 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 65 | m2 |  | 0
16 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 70 | m2 |  | 0
17 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
18 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 20 | m1 |  | 0
19 | Asfalt - vgradnja vozišče 17 cm
Dobava in vgrajevanje asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 7 + 6 cm | 70 | m2 |  | 0
20 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 65 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 65 | m2 |  | 0
21 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 70 | m2 |  | 0
22 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 30 | m1 |  | 0
23 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
24 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 12 | m1 |  | 0
25 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
26 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
27 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 25 | m2 |  | 0
28 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 100 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 10 | m3 |  | 0
29 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 5 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
30 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1 | m3 |  | 0
31 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 7 | m3 |  | 0
32 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 15 | m3 |  | 0
33 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 11 | m3 |  | 0
34 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 40 | m3 |  | 0
35 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 45 | m3 |  | 0
36 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 7 | m3 |  | 0
37 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 130 | m3 |  | 0
38 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 42 | m1 |  | 0
39 | Rušenje obstoječega betonskega jaška
Odkrivanje in rušenje obstoječega betonskega jaška iz betonskih cevi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| betonski jašek premera 110 cm | 1 | kpl |  | 0
40 | Jašek za zapore in odzračevanje
Izdelava jaška premera Ø150 cm iz betonskih cevi, globine do 2,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 60 cm, h= 1,0 m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 60 x 60 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, z napisom VROČEVOD. Pokrov mora imeti protihrupni sistem dušenja, zapiranje na zaklep in prezračevalne odprtine. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla profila dim. 40x30 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
| JAŠEK MORA BITI IZVEDEN V SKLADU S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI DISTRIBUTERJA. | 1 | kos |  | 0
41 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 10 | kos |  | 0
42 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti). V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 14 | m1 |  | 0
43 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 10 | m1 |  | 0
44 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
45 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
46 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
47 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 21 | m1 | 0 | 0
48 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
49 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 4% |  | 0
50 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## VROČEVOD P3931_GD
2.1.1.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-3931, DN150/280, DN100/225
VEROVŠKOVA ULICA, ODSEK MAGISTROVA - MILČINSKEGA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 30 | m1 | 0 | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
| Odstranitev po potrebi | 1 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
| Odstranitev po potrebi | 1 | kos |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 70 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 90 | m2 |  | 0
7 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 15 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
10 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
11 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 200 | m2 |  | 0
12 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 4 | kg |  | 0
13 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 38 | m1 |  | 0
14 | Asfalt - vgradnja vozišče 17 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 7 + 6 cm | 200 | m2 |  | 0
15 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 10 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 10 | m2 |  | 0
16 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 200 | m2 |  | 0
17 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 8 | m1 |  | 0
18 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
19 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
20 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
| Obbetoniranje po potrebi | 1 | kos |  | 0
21 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
| Obbetoniranje po potrebi | 1 | kos |  | 0
22 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 40 | m2 |  | 0
23 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 135 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 15 | m3 |  | 0
24 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 8 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
25 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2 | m3 |  | 0
26 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 11 | m3 |  | 0
27 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 20 | m3 |  | 0
28 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 18 | m3 |  | 0
29 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 40 | m3 |  | 0
30 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 74 | m3 |  | 0
31 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 11 | m3 |  | 0
32 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 175 | m3 |  | 0
33 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 60 | m1 |  | 0
34 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. V ceni rušenja obstoječe kinete upoštevati uporabo primernih rušilnih sredstev! Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 66x43 cm | 1 | m1 |  | 0
35 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 14 | kos |  | 0
36 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
37 | Obbetoniranje LŽ kape
Dobava, postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
38 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
39 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
40 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 30 | m1 | 0 | 0
41 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
42 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 4% |  | 0
43 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_GD (3)
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU VILHARJEVE CESTE
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ B |  |  | 0
III | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
3.1 GRADBENA DELA
B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
3.1. | Vilharjeva cesta | P4201, odsek 5-6 | 12 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0

## VROČEVOD T2706_GD
3.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1 | GRADBENA DELA
VROČEVOD DN150/280, P4201
VILHARJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 12 | m1 | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 4 | m1 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 6 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 55 | m2 |  | 0
5 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
7 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 64 | m2 |  | 0
8 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
9 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 24 | m1 |  | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 64 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 64 | m2 |  | 0
11 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 18 | m2 |  | 0
12 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 49 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 12 | m3 |  | 0
13 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 35 | m3 |  | 0
14 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 8.5 | m3 |  | 0
15 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 28 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 13.5 | m3 |  | 0
17 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
18 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 35 | m3 |  | 0
19 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 42.5 | m3 |  | 0
20 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 24 | m1 |  | 0
21 | Kineta
Izdelava kinete vel. 100 x 45 cm. Betoniranje podložnega betona MB 10, deb.10 cm. Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje dna in sten kinete z betonom MB 30. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; ... m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona MB20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 0.7 | m1 |  | 0
22 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 100x45 cm | 1 | kpl |  | 0
23 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 4 | kos |  | 0
24 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,35/0,2 m | 2 | kos |  | 0
25 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 8 | m3 |  | 0
26 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 4 | m3 |  | 0
27 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 12 | m1 | 0 | 0
28 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
29 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
| Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m) |  | 5% |  | 0
30 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_GD (4)
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Obnova vročevoda po Ulici Gradnikove brigade (med JA198 in JA192)
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B + C + D |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
III | B - PRIKLJUČNI VROČEVODI |  |  | 0
IV | C - OBJEKT |  |  | 0
V | D - SANACIJA KINET |  |  | 0
5.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | JA-198 do JA-192 | T-808, DN200 | 296 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0
B - PRIKLJUČNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P-1669, DN32 | T-1669, DN 32 | 18 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0
C - OBJEKT
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
´5.1.3 | Jašek JA NOV Gradnikove brigade | T-808, DN200 |  | 0
´5.1.4 | Jašek JA 192 Beblerjev trg | T-808, DN200 |  | 0
S K U P A J - C : |  |  |  | 0
D - SANACIJA KINET
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
´5.1.5 | Priključna kineta Jaška JA NOV Gradnikove brigade | T-808, DN200 |  | 0
´5.1.6 | SANACIJA ODSEKOV KINET JA - NOVI | T-808, DN200 |  | 0
´5.1.7 | Priključna kineta Jaška JA 192 Beblerjev trg | T-808, DN200 |  | 0
´5.1.8 | SANACIJA ODSEKOV KINET JA-192 | T-808, DN200 |  | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-808_200_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T808, DN200
JA-198 do JA-192
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA - OGRADITEV GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 296 | m1 | 0 | 0
2 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
| Izvede se po potrebi - po potrditvi nadzor! | 40 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi - po potrditvi nadzor! | 1480 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbišča - samo lokalno- ograja
Varovanje gradbene jame z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav, izvedbe jaška in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
| Izvede se po potrebi - po potrditvi nadzor! | 4 | kos |  | 0
6 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
7 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
| Izvede se po potrebi! | 3 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
9 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 4 | m2 |  | 0
10 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 763 | m2 |  | 0
11 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 65 | m1 |  | 0
12 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 5 | kos |  | 0
| fi 20 - 30 cm | 2 | kos |  | 0
13 | Nadomestne zasaditve - dreves
Zasaditev novih sadik po posvetovanju z nadzornim arboristom na terenu in preveriti skladnost s pogoji arborističnega strokovnega mnenja.
|  | 7 | kos |  | 0
14 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 2 | kos |  | 0
15 | Zasip v bližini dreves
Obstoječo zemljo premešati s plodnim in zračnim substratom (kot npr.Vitahum Mix) in zatem naj se pokrije s 5cm zelenih sekancev. Pred zasipom se nujno posvetovati z nadzornim arboristom na terenu in preveriti skladnost s pogoji arborističnega strokovnega mnenja.
|  | 20 | m3 |  | 0
16 | Sodelovanje nadzornega arborista
Nadzor, sodelovanje in svetovanje pri izkopu, zasipu in ureditvije zunanje ureditvije v skladu s pogoji arborističnega strokovnega mnenja.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 110 | m2 |  | 0
18 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 2 | m2 |  | 0
19 | Asfalt na peš poteh - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 121 | m2 |  | 0
20 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 7 | kg |  | 0
21 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 88 | m1 |  | 0
22 | Asfalt - vgradnja peš poti širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 121 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 121 | m2 |  | 0
23 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 117 | m2 |  | 0
24 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 38 | m1 |  | 0
25 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
26 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 135 | m1 |  | 0
27 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 477 | m2 |  | 0
28 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 579 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 270 | m3 |  | 0
29 | Kombinirani izkop - odlaganje na rob
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno ali začasno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 500 | m3 |  | 0
30 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 28.8 | m3 |  | 0
31 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 259 | m3 |  | 0
32 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 500 | m3 |  | 0
33 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 279 | m3 |  | 0
34 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 300 | m3 |  | 0
35 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 592 | m1 |  | 0
36 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 20 | m1 |  | 0
37 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz vsega na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 66x43 cm | 4 | m1 |  | 0
| kineta 86x46 cm | 84 | m1 |  | 0
| kineta 110x59 cm | 212 | m1 |  | 0
38 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kinteta 66x43 - deb. 11cm in vel. 88 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
| kinteta 86x46 - deb. 12cm in vel. 108 x 100 cm | 1 | kos |  | 0
39 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Stike med ploščami in stenami kinete (med staro in novo kineto) je potrebno izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 3 | kos |  | 0
40 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,4 x 0,8 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,09 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 10,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,420 m3/m. Izdelava čelne stene pri prehodu predizoliranih cevi. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 3,45 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 1,7 m2/m.
|  | 1 | m1 |  | 0
41 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,6 m2/m.
| kineta 140x800 cm | 1 | kpl |  | 0
42 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 288 | kos |  | 0
43 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 320 | m1 |  | 0
44 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 320 | m1 |  | 0
45 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
46 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6.4 | m3 |  | 0
47 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
48 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 15 | m |  | 0
49 | Zaščita podzemnih instalacij-vročevodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m ter njeno obsutje ).
| fi 300 | 2 | kos |  | 0
50 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 296 | m1 | 0 | 0
51 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
52 | Zazidava zidu
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu objekta na mestu opuščene trase vročevoda. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
| Izvede se po potrebi! | 1 | kpl |  | 0
53 | Parkovna klopca
Odstranitev in ponovna postavitev parkovne klopice iz betonskega podstavka in lesenega sedala. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 6 | kpl |  | 0
54 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 1 | ur |  | 0
55 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
56 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P-1669_DN32_GD N trasa
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P-1669, DN32
JA-198 do JA-192
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
| Zagotovi Energetika Ljubljana | 18 | m1 | 0 | 0
2 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Steber javne razsvetljave, cestne signalizacije
Demontaža oziroma zavarovanje vse prometne signalizacije in prometne opreme (steber javne razsvetljave, steber cestne signalizacije), deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
Izvede se po potrebi!
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 3 | m2 |  | 0
7 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 2 | m2 |  | 0
8 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
10 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 20 | m2 |  | 0
11 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 2 | m2 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Asfalt na peš poteh - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 25 | m2 |  | 0
14 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1 | kg |  | 0
15 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 8 | m1 |  | 0
16 | Asfalt - vgradnja peš poti širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 6 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 6 | m2 |  | 0
17 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 3 | m2 |  | 0
18 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
19 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
20 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
21 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 13 | m2 |  | 0
22 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 22 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 6 | m3 |  | 0
23 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2 | m3 |  | 0
24 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 5 | m3 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 23 | m3 |  | 0
26 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 23 | m3 |  | 0
27 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 18 | m1 |  | 0
28 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 8 | m1 |  | 0
29 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 60x40 cm | 4 | m1 |  | 0
30 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 15 | kos |  | 0
31 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 18 | m1 |  | 0
32 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 18 | m1 |  | 0
33 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
34 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
35 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
36 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
37 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 18 | m1 | 0 | 0
38 | Zazidava zidu
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu objekta na mestu opuščene trase vročevoda. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
| Izvede se po potrebi! | 1 | kpl |  | 0
39 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 1 | ur |  | 0
40 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
41 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## JA NOVI
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.3 | GLAVNI VROČEVOD T 808
Jašek JA NOV Gradnikove brigade
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Izdelava načrta zapore
Izdelaca načrta prometne zapore pločnika in cestišča. Obračun po dejanskih stroških.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Postavitev in odstranitev zapore
Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore po načrtu zapore cestišča.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Odriv humusa
Strojni odriv humusa v debelini do 20 cm na začasno deponijo za kasnejši zasip in ureditev.
|  | 3.6 | m3 |  | 0
4 | Rezanje asfalta
Rezanje asfalta cestišča in pločnika deb. do 12 cm.
|  | 60.6 | m1 |  | 0
5 | Rušenje asfalta cestišča
Rušenje asfalta cestišča deb. do 12 cm z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | 48.12 | m2 |  | 0
6 | Rušenje asfalta pločnika
Rušenje asfalta pločnika deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | 5.8 | m2 |  | 0
7 | Rušenje betonskih cestnih robnikov
Rušenje betonskih cestnih robnikov in temeljev robnikov z nakladanjem in odvozom robnikov na začasno deponijo, rušenega materiala pa na stalno deponijo.
|  | 12 | m |  | 0
8 | Rušenje robnika iz granitnih kock
Rušenje granitnih cestnih robnikov in temeljev robnikov z nakladanjem in odvozom robnikov na začasno deponijo, rušenega materiala pa na stalno deponijo.
|  | 4 | m |  | 0
9 | Strojni izkop zemljine
Strojni zkop zemljine v III. - IV. Kat. Za izvedbo priključnih kinet z nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 141.28 | m3 |  | 0
10 | Ročni izkop zemljine
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z odmetavanjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 6 | m3 |  | 0
11 | Zasip z izkopanim materialom
Zasip jaška in kinet z izkopanim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. Ocena
|  | 60 | m3 |  | 0
12 | Zasip z drobljenim materialom
Zasip jaška in kinet z drobljenim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 68.43 | m3 |  | 0
13 | Humusiranje in ureditev
Razstiranje humusa deb do 20 cm iz začasne deponije, delno uvaljanje humusa in zatravitev
|  | 24 | m3 |  | 0
14 | Planiranje dna izkopa
Planiranje dna izkopa za izdelavo podložnega betona temeljne plošče poglobitve dela jaška.
|  | 8.68 | m2 |  | 0
15 | Nakladanje in odvoz
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo.
|  | 87.28 | m3 |  | 0
16 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče poglobitve dela jaška v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 0.91885 | m3 |  | 0
17 | Beton temeljne plošče poglobitve jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče poglobitve jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 0.58 | m3 |  | 0
18 | Beton sten poglobljenega dela jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten poglobitve jaška. Stene jaška debeline 20 cm 25 cm in 30 cm
|  | 0.51 | m3 |  | 0
19 | Beton temeljne plošče jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 1.268 | m3 |  | 0
20 | Beton sten jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten jaška. Stene jaška debeline 20 cm
|  | 3.992 | m3 |  | 0
21 | Beton montažnih plošč jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovnih plošč jaška. Krovne plošče debeline 20 cm.
|  | 1.0479 | m3 |  | 0
22 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.17708 | m3 |  | 0
23 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 623.33 | kg |  | 0
24 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 325.77 | kg |  | 0
25 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 334.52 | kg |  | 0
26 | Opaž roba temeljne plošče in poglobitve
Izdelava enostranskega opaža za rob temeljne plošče in poglobitve v jašku
|  | 7.55 | m3 |  | 0
27 | Dvostranski opaž sten jaška
Izdelava dvostranskega opaža sten jaška.
|  | 42.84 | m2 |  | 0
28 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava okroglega opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 0.576 | m2 |  | 0
29 | Opaž škatel za odprtine za kinete
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za kineto
|  | 0.88 | m2 |  | 0
30 | Dno opaža za izdelavo nove montažne plošče jaška
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažne plošče, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažnih krovnih plošč jaškov.
|  | 7.54 | m2 |  | 0
31 | Opaž robov za izdelavo montažne plošče jaška
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažne plošče, robovi višine 15 cm.
|  | 2.43 | m2 |  | 0
32 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 2.7596 | m2 |  | 0
33 | Vgradnja RF naležnih profilov rešetke
Vgradnjo RF naležni profilov za vzdolžno rešetko. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF profilov. Poglobitev dimenzij 240 x 50 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
34 | Montaža AB plošč jaška
Montaža predhodno odstranjene in novo izdelane AB krovni plošči jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava nove AB plošče obračunana posebej. Samo montaža obeh pokrovnih plošč.
|  | 1 | kpl |  | 0
35 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 11.94 | m2 |  | 0
36 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 11.94 | m2 |  | 0
37 | Vgradnja izpustne cevi drenaže
Dobava in vgradnja PVC cevi f 160 dolžine 60 cm za drenažni izpust iz poglobitvene kinete jaška. Mokra vgradnja.
|  | 1 | kpl |  | 0
38 | Polaganje cestnih robnikov
Vgradnja obstoječih cestnih betonskih robnikov vključno z dovozom robnikov iz začasne deponije, pripravo temeljne podloge iz betona C 15/20 šir. 30 cm in stičenjem robnikov s fino cementno malto.
|  | 12 | m |  | 0
39 | Polaganje robnikov iz granitnih kock
Vgradnja robnika iz obstoječih granitnih kock vključno z dovozom kock iz začasne deponije, pripravo temeljne podloge iz betona C 15/20 šir. 30 cm in stičenjem granitnih kock s fino cementno malto.
|  | 4 | m |  | 0
40 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
41 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
42 | RF vstopna lestev jaška
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 250 cm. Po načrtu - teža lestve 16,46 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
43 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 6,38 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
44 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava naležnih profilov in rešetk izdelane iz RF jekla. Rešetke sestavljene iz treh enakih delov. Po načrtu - teža profilov in rešetk 120,37 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
45 | Asfalt nosilnega sloja
Dobava in vgradnja asfaltnega nosilnega sloja debeline prvotnega vozišča na parkirišču 8 cm vključno s pripravo podlage in zaključki
|  | 48.12 | m2 |  | 0
46 | Asfalt obrabnega sloja in pločnika
Dobava in vgradnja asfaltnega obrabnega sloja cestišča in površin pločnika debeline 4 cm vključno s pripravo podlage in zaključki
|  | 53.92 | m2 |  | 0
47 | Dilatacijski trak
Dobava in vgradnja traku dilaplast na dilatacijah starega in novega asfalta, vključno s predpremazom dilatacije.
|  | 30.3 | m |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## JA 192
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.4 | GLAVNI VROČEVOD T 808
Jašek JA 192 Beblerjev trg
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Odriv humusa
Strojni odriv humusa v debelini do 20 cm na začasno deponijo za kasnejši zasip in ureditev.
|  | 13.446 | m3 |  | 0
2 | Rušitev obstoječega jaška JA 192
Strojni izkop in odstranitev betonskega jaška z nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo s pristojnimi dajatvami.
| BC fi150 | 1 | kpl |  | 0
3 | Strojni izkop zemljine
Strojni zkop zemljine v III. - IV. Kat. Za izvedbo priključnih kinet z nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 153.352 | m3 |  | 0
4 | Ročni izkop zemljine
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z odmetavanjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 8 | m3 |  | 0
5 | Zasip z izkopanim materialom
Zasip jaška in kinet z izkopanim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. Ocena
|  | 80 | m3 |  | 0
6 | Zasip z drobljenim materialom
Zasip jaška in kinet z drobljenim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 60.352 | m3 |  | 0
7 | Humusiranje in ureditev
Razstiranje humusa deb do 20 cm iz začasne deponije, delno uvaljanje humusa in zatravitev
|  | 13.446 | m3 |  | 0
8 | Planiranje dna izkopa
Planiranje dna izkopa za izdelavo podložnega betona temeljne plošče poglobitve dela jaška.
|  | 10.36 | m2 |  | 0
9 | Nakladanje in odvoz
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo.
|  | 81.352 | m3 |  | 0
10 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče poglobitve dela jaška v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 1.0616 | m3 |  | 0
11 | Beton temeljne plošče poglobitve jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče poglobitve jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 0.7 | m3 |  | 0
12 | Beton sten poglobljenega dela jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten poglobitve jaška. Stene jaška debeline 20 cm 25 cm in 30 cm
|  | 0.6 | m3 |  | 0
13 | Beton temeljne plošče jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 1.52 | m3 |  | 0
14 | Beton sten jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten jaška. Stene jaška debeline 20 cm
|  | 4.44 | m3 |  | 0
15 | Beton montažnih plošč jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovnih plošč jaška. Krovne plošče debeline 15 cm.
|  | 1.2819 | m3 |  | 0
16 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.17708 | m3 |  | 0
17 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 723.96 | kg |  | 0
18 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 377.47 | kg |  | 0
19 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 377.24 | kg |  | 0
20 | Opaž roba temeljne plošče in poglobitve
Izdelava enostranskega opaža za rob temeljne plošče in poglobitve v jašku
|  | 8.69 | m3 |  | 0
21 | Dvostranski opaž sten jaška
Izdelava dvostranskega opaža sten jaška.
|  | 47.88 | m2 |  | 0
22 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava okroglega opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 0.576 | m2 |  | 0
23 | Opaž škatel za odprtine za kinete
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za kineto
|  | 1.316 | m2 |  | 0
24 | Dno opaža za izdelavo nove montažne plošče jaška
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažne plošče, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažnih krovnih plošč jaškov.
|  | 9.1 | m2 |  | 0
25 | Opaž robov za izdelavo montažne plošče jaška
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažne plošče, robovi višine 15 cm.
|  | 2.61 | m2 |  | 0
26 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 2.7596 | m2 |  | 0
27 | Vgradnja RF naležnih profilov rešetke
Vgradnjo RF naležni profilov za vzdolžno rešetko. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF profilov. Poglobitev dimenzij 300 x 50 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
28 | Montaža AB plošč jaška
Montaža predhodno odstranjene in novo izdelane AB krovni plošči jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava nove AB plošče obračunana posebej. Samo montaža obeh pokrovnih plošč.
|  | 1 | kpl |  | 0
29 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 13.98 | m2 |  | 0
30 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 13.98 | m2 |  | 0
31 | Vgradnja izpustne cevi drenaže
Dobava in vgradnja PVC cevi f 160 dolžine 60 cm za drenažni izpust iz poglobitvene kinete jaška. Mokra vgradnja.
|  | 1 | kpl |  | 0
32 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
33 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
34 | RF vstopna lestev jaška
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 250 cm. Po načrtu - teža lestve 16,46 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
35 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 6,38 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
36 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava naležnih profilov in rešetk izdelane iz RF jekla. Rešetke sestavljene iz treh enakih delov. Po načrtu - teža profilov in rešetk 120,37 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## kineta JA NOVI
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.5 | GLAVNI VROČEVOD T 808
Priključna kineta Jaška JA NOV Gradnikove brigade
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče priključne kinete v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 0.18105 | m3 |  | 0
2 | Beton temeljne plošče priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo priključne kinete. Temeljna plošča debeline 15 cm.
|  | 0.2595 | m3 |  | 0
3 | Beton sten priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten priključne kinete. Stene kinete debeline 15 cm
|  | 0.36294 | m3 |  | 0
4 | Beton montažne plošče priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče priključne kinete. Krovna plošča debeline 15 cm.
|  | 0.2601 | m3 |  | 0
5 | Beton obbetoniranja fiksnih točk
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.20 - 0.30 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za obetoniranje fiksnih točk
|  | 0.129 | m3 |  | 0
6 | Armatura do f 12 - nad f 14 in armaturne mreže
Gradbeno jeklo zajeto v popisu jaška.
7 | Enostranski opaž robov temeljne plošče kinete
Izdelava enostranskega opaža robov temeljne plošče priključne kinete. Robovi višine 15 cm.
|  | 0.561 | m2 |  | 0
8 | Dvostranski opaž sten priključne kinete
Izdelava dvostranskega opaža sten priključne kinete. Stene višine 80 cm.
|  | 5.504 | m2 |  | 0
9 | Dno opaža za izdelavo montažne plošče kinete
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažnih krovnih plošč kinet.
|  | 1.734 | m2 |  | 0
10 | Opaž robov za izdelavo montažne plošče kinete
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažne plošče, robovi višine 15 cm.
|  | 0.816 | m2 |  | 0
11 | Okrogli opaž odprtin
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglih odprtin za prehod vročevodnih cevi.
|  | 0.289 | m2 |  | 0
12 | Montaža AB krovne plošče priključne kinete
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče priključne kinete na ležišča AB plošče. Izdelava AB pokrovne plošče obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
13 | Hidro izolacija priključne kinete
Izdelava hidroizolacije priključne kinete z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 3.226 | m2 |  | 0
14 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 3.226 | m2 |  | 0
15 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## kineta tip 2 JA NOVI
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T808
SANACIJA ODSEKOV KINET JA - NOVI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOL. | ENOTA | CENA/ ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 2 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 2 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 11 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,17 m3 - Armatura do f 12 - 31 kg, mreže 4 kg - Opaž dna 1,76 m2 - opaž roba pokrova (višine 7 - 10 cm) 0,43 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,52 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 3.36 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## kineta JA 192
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.7 | GLAVNI VROČEVOD T 808
Priključna kineta Jaška JA 192 Beblerjev trg
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče priključne kinete v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 0.18105 | m3 |  | 0
2 | Beton temeljne plošče priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo priključne kinete. Temeljna plošča debeline 15 cm.
|  | 0.2595 | m3 |  | 0
3 | Beton sten priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten priključne kinete. Stene kinete debeline 15 cm
|  | 0.36294 | m3 |  | 0
4 | Beton montažne plošče priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče priključne kinete. Krovna plošča debeline 15 cm.
|  | 0.2601 | m3 |  | 0
5 | Armatura do f 12 - nad f 14 in armaturne mreže
Gradbeno jeklo zajeto v popisu jaška.
6 | Enostranski opaž robov temeljne plošče kinete
Izdelava enostranskega opaža robov temeljne plošče priključne kinete. Robovi višine 15 cm.
|  | 0.561 | m2 |  | 0
7 | Dvostranski opaž sten priključne kinete
Izdelava dvostranskega opaža sten priključne kinete. Stene višine 80 cm.
|  | 5.504 | m2 |  | 0
8 | Dno opaža za izdelavo montažne plošče kinete
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažnih krovnih plošč kinet.
|  | 1.734 | m2 |  | 0
9 | Opaž robov za izdelavo montažne plošče kinete
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažne plošče, robovi višine 15 cm.
|  | 0.816 | m2 |  | 0
10 | Okrogli opaž odprtin
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglih odprtin za prehod vročevodnih cevi.
|  | 0.289 | m2 |  | 0
11 | Montaža AB krovne plošče priključne kinete
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče priključne kinete na ležišča AB plošče. Izdelava AB pokrovne plošče obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
12 | Hidro izolacija priključne kinete
Izdelava hidroizolacije priključne kinete z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 3.226 | m2 |  | 0
13 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 3.226 | m2 |  | 0
14 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## kineta tip 2 JA 192
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.8 | GLAVNI VROČEVOD T808
SANACIJA ODSEKOV KINET JA-192
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOL. | ENOTA | CENA/ ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 2 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 2 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 11 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,17 m3 - Armatura do f 12 - 31 kg, mreže 4 kg - Opaž dna 1,76 m2 - opaž roba pokrova (višine 7 - 10 cm) 0,43 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,52 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 3.36 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0