## Obrazec
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | OBJEKT | vrednost ( v EUR )
1 | 30III-769-00 OBNOVA VROČEVODA T800 IN T805, ODSEK CITY PARK - JA 195 | 0
2 | 30III434/153 PRIKLJUČEK ZA VEČSTANOVANJSKO STAVBO NOVE FUŽINE 21 | 0
| S K U P A J : | 0
brez davka na dodano vrednost
Podpis odgovorne osebe ponudnika :

## Rekapitulacija_VO_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Obnova vročevoda T800 in T805, odsek City park- JA 195
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
III | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
IV | C - OBJEKTI |  |  | 0
| skupaj: |  | skupaj: | 0
5.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Hala 2 -- J-184 | T-800, DN 250 | 45 | 0
5.1.2 | J-184 - Šmartinska cesta - J-195 | T-800, DN 200 | 107 | 0
5.1.3 | J-184 - City park | T-805, DN 200 | 125 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0
B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.4 | Hala 7 | P-305, DN 65 | 31 | 0
5.1.5 | Hala 8 | P-1150, DN 65 | 15 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0
C - OBJEKT
št. | lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.6 | JA-184 BTC Gledališka 10 | T805 |  | 0
5.1.7 | JA 195 Kvedrova 3 | T800 |  | 0
5.1.8 | Sanacija priključne kinete Tip 4 - 2 kom (97/56) JA 195 | T800 | 2 | 0
5.1.9 | Sanacija priključne kinete Tip 3 - 1 kom (86/46) JA 195 | T800 | 1 | 0
5.1.10 | Sanacija priključne kinete Tip 2 - 1 kom (66/43) JA195 | T800 | 1 | 0
5.1.11 | Sanacija priključne kinete Tip 5 - 2 kom (110/60) - Creatina | T800 | 4 | 0
5.1.12 | Sanacija priključne kinete Tip 4 - 1 kom (97/56) City park | T800 | 2 | 0
S K U P A J - C : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-800_DN250_GD (2)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T800, DN250
Hala 2 -- J-184
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 45 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 10 | m1 |  | 0
3 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
6 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
7 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
8 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 211 | m2 |  | 0
9 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 9 | kg |  | 0
10 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 94 | m1 |  | 0
11 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 211 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 211 | m2 |  | 0
12 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 211 | m2 |  | 0
13 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 11 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 95 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 275 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 69 | m3 |  | 0
17 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 10 | m2 |  | 0
18 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 210 | m2 |  | 0
19 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 8 | m3 |  | 0
21 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 58 | m3 |  | 0
22 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 80 | m3 |  | 0
23 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 206 | m3 |  | 0
24 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 58 | m3 |  | 0
25 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 45 | m1 |  | 0
26 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 2 | m1 |  | 0
27 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 110x60 cm | 42 | m1 |  | 0
28 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| kinteta 110x60 - deb. 13cm in vel. 134 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
29 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 3,2 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,6 m2/m.
| kineta 110x60 - deb. 13cm in vel. 134 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
| kineta 180x100 - deb. 16cm in vel. 208 x 150 cm | 1 | kos |  | 0
30 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z MB 40 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=4,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 5 | kos |  | 0
31 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,8 x 1,0 m. Betoniranje podložnega betona MB 15, deb. 5 cm; 0,13 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom MB 30; 1,56 m3/m. Izdelava čelne stene pri prehodu predizoliranih cevi. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 6,08 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona MB 20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 2,0 m2/m.
|  | 1.5 | m1 |  | 0
32 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,6 m2/m.
| kineta 140x80 cm | 1 | kpl |  | 0
33 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
| kinteta 110x60 | 1 | kos |  | 0
34 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
35 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 30 | kos |  | 0
36 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 48 | m1 |  | 0
37 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 48 | m1 |  | 0
38 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
39 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 4 | m3 |  | 0
40 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
41 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
42 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
43 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 5 | ur |  | 0
44 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
45 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-800_DN200_GD (2)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T800, DN200
J-184 - Šmartinska cesta - J-195
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 107 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
Izvede se po potrebi!
|  | 10 | m1 |  | 0
3 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
5 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 6 | kos |  | 0
6 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 12 | m1 |  | 0
9 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 6 | m2 |  | 0
10 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 139 | m2 |  | 0
11 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 202 | m2 |  | 0
12 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 4 | m2 |  | 0
13 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
| fi 20 - 30 cm | 1 | kos |  | 0
| fi 30 - 50 cm | 1 | kos |  | 0
14 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 3 | kos |  | 0
15 | Zasip v bližini dreves
Obstoječo zemljo premešati s plodnim in zračnim substratom (kot npr.Vitahum Mix) in zatem naj se pokrije s 5cm zelenih sekancev. Pred zasipom se nujno posvetovati z nadzornim arboristom na terenu in preveriti skladnost s pogoji arborističnega strokovnega mnenja.
|  | 32 | m3 |  | 0
16 | Nadomestne zasaditve
Zasaditev novih sadik po posvetovanju z nadzornim arboristom na terenu in preveriti skladnost s pogoji arborističnega strokovnega mnenja.
|  | 18 | m2 |  | 0
17 | Sodelovanje nadzornega arborista
Nadzor, sodelovanje in svetovanje pri izkopu, zasipu in ureditvije zunanje ureditvije v skladu s pogoji arborističnega strokovnega mnenja.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 10 | kg |  | 0
19 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 120 | m1 |  | 0
20 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 70 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 70 | m2 |  | 0
21 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 147 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 147 | m2 |  | 0
22 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 65 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 65 | m2 |  | 0
23 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 414 | m2 |  | 0
24 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
25 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 32 | m1 |  | 0
26 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
27 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 172 | m2 |  | 0
28 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 458 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 115 | m3 |  | 0
29 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 33 | m2 |  | 0
30 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 556 | m2 |  | 0
31 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 3 | kos |  | 0
32 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 20 | m3 |  | 0
33 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 93 | m3 |  | 0
34 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 156 | m3 |  | 0
35 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 323 | m3 |  | 0
36 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 93 | m3 |  | 0
37 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 107 | m1 |  | 0
38 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 6 | m1 |  | 0
39 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 97x57 cm | 107 | m1 |  | 0
40 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 3 | kos |  | 0
41 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| kinteta 110x60 - deb. 13cm in vel. 134 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
42 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm . Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 3,2 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,6 m2/m.
| kineta 110x60 - deb. 13cm in vel. 134 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
| kineta 140x80 - deb. 13cm in vel. 165,6 x 100 cm | 1 | kos |  | 0
43 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,4 x 8,0 m. Betoniranje podložnega betona MB 15, deb. 5 cm; 0,13 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom MB 30; 0,6 m3/m. Izdelava čelne stene pri prehodu predizoliranih cevi. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 3,2 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona MB 20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 1,5 m2/m.
|  | 1 | m1 |  | 0
44 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,6 m2/m.
| kineta 140x80 cm | 1 | kpl |  | 0
45 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 72 | kos |  | 0
46 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 120 | m1 |  | 0
47 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 120 | m1 |  | 0
48 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 11 | m3 |  | 0
49 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 3 | kos |  | 0
50 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
51 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
52 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
53 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
54 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 15 | ur |  | 0
55 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
56 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-805_DN200_GD (2)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.3 | GLAVNI VROČEVOD T805, DN200
J-184 - City park
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 125 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Steber javne razsvetljave, cestne signalizacije
Demontaža oziroma zavarovanje vse prometne signalizacije in prometne opreme (steber javne razsvetljave, steber cestne signalizacije), deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 7 | kos |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
Izvede se po potrebi!
|  | 10 | m1 |  | 0
6 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
8 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
9 | Kamnite stopnice - betonska podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev kamnitih stopnic (granitne plošče debeline cca.3cm,...…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kanitih stopnic na betonsko podlago.
|  | 7 | m2 |  | 0
10 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 12 | m1 |  | 0
11 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 41 | m2 |  | 0
12 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 385 | m2 |  | 0
13 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 20 | kg |  | 0
14 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 236 | m1 |  | 0
15 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 385 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 385 | m2 |  | 0
16 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 260 | m2 |  | 0
17 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 33 | m1 |  | 0
18 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
19 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 201 | m2 |  | 0
20 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 390 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 97 | m3 |  | 0
21 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 12 | m3 |  | 0
22 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 185 | m2 |  | 0
23 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 109 | m3 |  | 0
24 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 159 | m3 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 219 | m3 |  | 0
26 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 109 | m3 |  | 0
27 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 125 | m1 |  | 0
28 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 12 | m1 |  | 0
29 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 97x57 cm | 110 | m1 |  | 0
30 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 110x60 - deb. 13cm in vel. 134 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
31 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| kineta 110x60 - deb. 13cm in vel. 134 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
| kineta 140x80 - deb. 13cm in vel. 165,6 x 100 cm | 1 | kos |  | 0
32 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 3 | kos |  | 0
33 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,4 x 0,8 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,05 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,180 m3/m. Izdelava čelne stene pri prehodu predizoliranih cevi. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 1,80 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 1 | m1 |  | 0
34 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,6 m2/m.
| kineta 140x80 cm | 1 | kpl |  | 0
35 | Jašek za izpust
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 50 cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 50 x 50 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
36 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 84 | kos |  | 0
37 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 125 | m1 |  | 0
38 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 130 | m1 |  | 0
39 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 12 | m3 |  | 0
40 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 3 | kos |  | 0
41 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
42 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
43 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
44 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
45 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 17 | ur |  | 0
46 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
47 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Priključek P-305_DN65_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.4 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-305, DN65
Hala 7
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 31 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
Izvede se po potrebi!
|  | 20 | m1 |  | 0
3 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 84 | m2 |  | 0
8 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 6 | kg |  | 0
9 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 70 | m1 |  | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 84 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 84 | m2 |  | 0
11 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 84 | m2 |  | 0
12 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
13 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 29 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 70 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 17 | m3 |  | 0
16 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 6 | m2 |  | 0
17 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 124 | m2 |  | 0
18 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2 | m3 |  | 0
20 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 11 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 31 | m3 |  | 0
22 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 46 | m3 |  | 0
23 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 11 | m3 |  | 0
24 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 31 | m1 |  | 0
25 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 3 | m1 |  | 0
26 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 57x42 cm | 8 | m1 |  | 0
27 | Izvrtina - AB
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,2/0,3 m | 2 | kos |  | 0
28 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 12 | kos |  | 0
29 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 33 | m1 |  | 0
30 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 33 | m1 |  | 0
31 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 2 | m3 |  | 0
32 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
33 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
34 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
35 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
36 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 2 | ur |  | 0
37 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
38 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Priključek P-1150_DN65_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.5 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-1150, DN65
Hala 8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 15 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
4 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 15 | m2 |  | 0
5 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
6 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 16 | m1 |  | 0
7 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 15 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 15 | m2 |  | 0
8 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 11 | m2 |  | 0
9 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 7 | m2 |  | 0
10 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 10 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 2 | m3 |  | 0
11 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 3 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 6 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 4 | m3 |  | 0
15 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 3 | m3 |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 7 | m1 |  | 0
17 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 2 | m1 |  | 0
18 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,1/0,2 m | 4 | kos |  | 0
19 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 4 | kpl |  | 0
20 | Zazidava zidu
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu objekta na mestu opuščene trase vročevoda. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
| kineta 56x35 cm | 1 | kpl |  | 0
21 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 6 | kos |  | 0
22 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 7 | m1 |  | 0
23 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 8 | m1 |  | 0
24 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1 | m3 |  | 0
25 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
26 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 2 | ur |  | 0
27 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
28 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## JA 184
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.6 | GLAVNI VROČEVOD T 805
Jašek JA 184 BTC Gledališka 10
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rezanje asfalta
Rezanje asfalta parkirišča deb. do 15 cm.
|  | 97.9 | m1 |  | 0
2 | Rušenje asfalta parkirišča
Rušenje asfalta parkiriščnih površin deb. do 12 cm z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | 39.7 | m2 |  | 0
3 | Rušenje cestnih robnikov
Rušenje betonskih cestnih robnikov in temeljev robnikov z nakladanjem in odvozom robnikov na začasno deponijo.
|  | 14 | m1 |  | 0
4 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 2.2912 | m3 |  | 0
6 | Rušenje obstoječe lestve
Rušenje obstoječe lestve z demontažo pritrditve v steno jaška, odvoz rušene lestve na stalno deponijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
7 | Rušenje AB sten jaška
Rušenje AB sten obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 4.32 | m3 |  | 0
8 | Odriv humusa
Strojni odriv humusa zelenice v debelini 20 cm na začasno deponijo za kasnejši zasip in ozelenitev.
|  | 3.2 | m3 |  | 0
9 | Strojni izkop zemljine
Strojni zkop zemljine v III. - IV. Kat. Za izvedbo novega jaška z nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 110.99 | m3 |  | 0
10 | Ročni izkop zemljine
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z odmetavanjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 10 | m3 |  | 0
11 | Ročni izkop zemljine za poglobitev jaška
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z iznosom iz jaška za odvoz na deponijo. Delo v oteženih pogojih. Odvoz obračunan posebej
|  | 2.1 | m3 |  | 0
12 | Zasip z izkopanim materialom
Zasip jaška in kinet z izkopanim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. Ocena količine.
|  | 50 | m3 |  | 0
13 | Zasip z drobljenim materialom
Zasip jaška in kinet z drobljenim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 70.99 | m3 |  | 0
14 | Humusiranje in zatravitev
Razstiranje humusa iz začasne deponije, uvaljanje humusa in zatravitev
|  | 3.2 | m2 |  | 0
15 | Planiranje dna izkopa
Planiranje dna izkopa za izdelavo podložnega betona temeljne plošče novega dela jaška
|  | 15.96 | m2 |  | 0
16 | Nakladanje in odvoz
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo.
|  | 73.09 | m3 |  | 0
17 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče novega dela jaška in priključnih kinet v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 1.36 | m3 |  | 0
18 | Beton temeljne plošče jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 2.214 | m3 |  | 0
19 | Beton temeljne plošče poglobitve jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče poglobitve jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 0.83 | m3 |  | 0
20 | Beton sten poglobitve jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten poglobitve jaška. Stene jaška debeline 20 cm 25 cm in 30 cm
|  | 0.7 | m3 |  | 0
21 | Beton novih sten jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten jaška. Stene jaška debeline 20 cm
|  | 8.66 | m3 |  | 0
22 | Beton AB nosilcev jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten priključnih kinet jaška. Stene kinet debeline 20 cm
|  | 0.57 | m3 |  | 0
23 | Beton stene za oporo fiksne točke
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.20 - 0.30 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo stene za oporo fiksne točke. Stena debeline 30 cm
|  | 0.33 | m3 |  | 0
24 | Beton montažnih plošč jaška in priključnih kinet
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovnih plošč jaška in priključnih kinet. Krovne plošče debeline 20 cm.
|  | 3.99 | m3 |  | 0
25 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.32 | m3 |  | 0
26 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 1255.62 | kg |  | 0
27 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 759.68 | kg |  | 0
28 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 679.4 | kg |  | 0
29 | Enostranski opaž robov temeljne plošče jaška
Izdelava enostranskega opaža robov temeljne plošče jaška jaška.
|  | 3.63 | m2 |  | 0
30 | Enostranski opaž sten poglobitve jaška
Izdelava enostranskega opaža sten poglobitve jaška.
|  | 9.69 | m2 |  | 0
31 | Dvostranski opaž sten jaška
Izdelava dvostranskega opaža sten jaška.
|  | 84.8 | m2 |  | 0
32 | Dvostranski opaž AB nosilcev jaška
Izdelava dvostranskega opaža dveh nosilcev jaška.
|  | 4.99 | m2 |  | 0
33 | Dvostranski opaž stene za oporo fiksne točke
Izdelava dvostranskega opaža stene za oporo fiksne točke
|  | 3 | m2 |  | 0
34 | Opaž škatel za odprtine za kinete
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za kinete
|  | 2.462 | m2 |  | 0
35 | Opaž škatel za odprtine za prehod cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah kinet za prehod cevi
|  | 2.48 | m2 |  | 0
36 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč jaška
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov.
|  | 21.29 | m2 |  | 0
37 | Opaž robov za izdelavo montažnih plošč jaška
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 9.72 | m2 |  | 0
38 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 5.4 | m2 |  | 0
39 | Uvrtavanje lukenj za sidra
Uvrtavanje lukenj f 16-18 globine 15 cm pod blagim kotom v rob obstoječe temeljne plošče za vstavitev sider (f 14) za povezavo med obstoječim in novim delom temeljne plošče.
|  | 51 | kpl |  | 0
40 | Vgradnja sider za povezavo temeljne plošče
Vgradnja sider f 14 v predhodno uvrtane luknje vključno s predhodnim izpihavanjem navrtanega materiala in uporabo Hibridne kemične mase HILTI HIT-HY 200-R. Samo vgradnja. Sidra zajeta v armaturnih načrtih jaška.
|  | 51 | kpl |  | 0
41 | Vgradnja RF naležnih profilov rešetke
Vgradnjo RF naležni profilov za vzdolžno rešetko. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF profilov. Poglobitev dimenzij 240 x 50 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
42 | Montaža AB plošč jaška
Montaža predhodno izdelanih AB krovnih plošč jaška in jaška za ponikanje na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
43 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 29.9 | m2 |  | 0
44 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 29.9 | m2 |  | 0
45 | Vgradnja izpustne cevi drenaže
Dobava in vgradnja PVC cevi f 110 dolžine 60 cm za drenažni izpust iz poglobitvene kinete jaška. Mokra vgradnja.
|  | 1 | kpl |  | 0
46 | Sanacija tal jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 1 | m2 |  | 0
47 | Vgradnja cestnih robnikov
Vgradnja obstoječih cestnih robnikov vključno z dovozom robnikov iz začasne deponije, s pripravo temeljne podloge iz betona C 15/20 šir. 30 cm in stičenjem robnikov s fino cementno malto.
|  | 8 | m |  | 0
48 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
49 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
50 | RF vstopna lestev jaška
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 250 cm. Po načrtu - teža lestve 15,67 kg
|  | 2 | kpl |  | 0
51 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 4,63 kg
|  | 2 | kpl |  | 0
52 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava naležnih profilov in rešetk izdelane iz RF jekla. Rešetke sestavljene iz treh enakih delov. Po načrtu - teža profilov in rešetk 91,87 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
53 | Asfalt nosilnega sloja
Dobava in vgradnja asfaltnega nosilnega sloja debeline prvotnega vozišča na parkirišču 8 cm vključno s pripravo podlage in zaključki
|  | 39.7 | m2 |  | 0
54 | Asfalt obrabnega sloja
Dobava in vgradnja asfaltnega obrabnega sloja parkirišča debeline 4 cm vključno s pripravo podlage in zaključki
|  | 39.7 | m2 |  | 0
55 | Dilatacijski trak
Dobava in vgradnja traku dilaplast na dilatacijah starega in novega asfalta, vključno s predpremazom dilatacije.
|  | 48.95 | m |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## JA 195
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.7 | GLAVNI VROČEVOD T 805
Jašek JA 195 Kvedrova 3
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.6512 | m3 |  | 0
3 | Rušenje obstoječe lestve
Rušenje obstoječe lestve z demontažo pritrditve v steno jaška, odvoz rušene lestve na stalno deponijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
4 | Odriv humusa
Strojni odriv humusa zelenice v debelini 20 cm na začasno deponijo za kasnejši zasip in ozelenitev.
|  | 11.16 | m3 |  | 0
5 | Strojni izkop zemljine
Strojni zkop zemljine v III. - IV. Kat. Za izvedbo novega jaška z nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 40.32 | m3 |  | 0
6 | Ročni izkop zemljine
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z odmetavanjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 6 | m3 |  | 0
7 | Ročni izkop zemljine za poglobitev jaška
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z iznosom iz jaška za odvoz na deponijo. Delo v oteženih pogojih. Odvoz obračunan posebej
|  | 1.45 | m3 |  | 0
8 | Zasip z izkopanim materialom
Zasip jaška in kinet z izkopanim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. Ocena količine.
|  | 30 | m3 |  | 0
9 | Zasip z drobljenim materialom
Zasip jaška in kinet z drobljenim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 16.32 | m3 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa
Planiranje dna izkopa za izdelavo podložnega betona temeljne plošče poglobitve dela jaška in priključne kinete.
|  | 5.9 | m2 |  | 0
11 | Humusiranje in zatravitev
Razstiranje humusa iz začasne deponije, uvaljanje humusa in zatravitev
|  | 11.6 | m2 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo.
|  | 17.77 | m3 |  | 0
13 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče poglobitve dela jaška in priključne kinete v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 0.5015 | m3 |  | 0
14 | Beton temeljne plošče poglobitve jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče poglobitve jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 0.58 | m3 |  | 0
15 | Beton sten poglobitve jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten poglobitve jaška. Stene jaška debeline 20 cm 25 cm in 30 cm
|  | 1.49 | m3 |  | 0
16 | Beton temeljne plošče priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče priključne kinete. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 0.504 | m3 |  | 0
17 | Beton sten priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten priključne kinete. Stene kinete debeline 20 cm
|  | 0.9376 | m3 |  | 0
18 | Beton montažnih plošč jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovnih plošč jaška. Krovne plošče debeline 18 cm.
|  | 1.4141 | m3 |  | 0
19 | Beton montažne plošče priključne kinete
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče priključne kinete. Krovna plošča debeline 15 cm.
|  | 0.378 | m3 |  | 0
20 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.04194 | m3 |  | 0
21 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 425.91 | kg |  | 0
22 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 150.49 | kg |  | 0
23 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 65.4 | kg |  | 0
24 | Opaž robov temeljne plošče priključne kinete
Izdelava enostranskega opaža robov temeljne plošče priključne kinete.
|  | 1.28 | m2 |  | 0
25 | Enostranski opaž sten poglobitve jaška
Izdelava enostranskega opaža sten poglobitve jaška.
|  | 2.9 | m2 |  | 0
26 | Dvostranski opaž sten priključne kinete
Izdelava dvostranskega opaža sten priključne kinete.
|  | 8.96 | m2 |  | 0
27 | Opaž škatel za odprtine za prehod cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah kinete za prehod cevi
|  | 1.352 | m2 |  | 0
28 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč jaška
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažnih krovnih plošč jaškov.
|  | 8.41 | m2 |  | 0
29 | Opaž robov za izdelavo montažnih plošč jaška
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 18 cm.
|  | 3.132 | m2 |  | 0
30 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 1.035 | m2 |  | 0
31 | Vgradnja RF naležnih profilov rešetke
Vgradnjo RF naležni profilov za vzdolžno rešetko. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF profilov. Poglobitev dimenzij 240 x 50 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
32 | Montaža AB plošč jaška in priključne kinete
Montaža predhodno izdelanih AB krovnih plošč jaška in priključne kinete na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
33 | Hidro izolacija jaška in priključne kinete
Izdelava hidroizolacije jaška in priključne kinete z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 18.13 | m2 |  | 0
34 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 18.13 | m2 |  | 0
35 | Vgradnja izpustne cevi drenaže
Dobava in vgradnja PVC cevi f 110 dolžine 60 cm za drenažni izpust iz poglobitvene kinete jaška. Mokra vgradnja.
|  | 1 | kpl |  | 0
36 | Sanacija tal in sten jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 4 | m2 |  | 0
37 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 8 | ur |  | 0
38 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
39 | RF vstopna lestev jaška
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 220 cm. Po načrtu - teža lestve 14,34 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
40 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 4,63 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
41 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava naležnih profilov in rešetk izdelane iz RF jekla. Rešetke sestavljene iz treh enakih delov. Po načrtu - teža profilov in rešetk 91,87 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta 4 (JA195)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.8 | GLAVNI VROČEVOD T800
SANACIJA ODSEKOV KINET
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 4 - 2 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 2 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 6 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 12 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,27 m3 - Arm. do f 12-20 kg nad f 14-24 kg, mreže 5 kg - Opaž dna 2,42 m2 - opaž roba pokrova (višine 9 - 12 cm) 0,52 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,56 m2
|  | 2 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 2 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 8.04 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kineta 3 (JA195)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.9 | GLAVNI VROČEVOD T800
SANACIJA ODSEKOV KINET
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 3 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 12 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,25 m3 - Arm. do f 12-22 kg nad f 14-23 kg, mreže 5 kg - Opaž dna 2,31 m2 - opaž roba pokrova (višine 9 - 12 cm) 0,53 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,52 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 3.76 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kineta 2 (JA195)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.10 | GLAVNI VROČEVOD T800
SANACIJA ODSEKOV KINET
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 2 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 2 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 11 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,17 m3 - Armatura do f 12 - 31 kg, mreže 4 kg - Opaž dna 1,76 m2 - opaž roba pokrova (višine 7 - 10 cm) 0,43 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,52 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 3.36 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kineta 5 (Creatina)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.11 | GLAVNI VROČEVOD T800 DN250
SANACIJA ODSEKOV KINET K-110x60
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 110x60 cm: - dno kinete: 1,1 m x 4 m - stene kinete: 0,6 m x 4 m x 2 - ležišče kinete: 0,12 m x 4 m x 2 - pokrov kinete (1,44 m x 1,0m) x 2 x 4 m - jaški
| SKUPAJ : | 21.32 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 13.6 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 5.44 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 5.44 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 6 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 2 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 5.44 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 4.4 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,54 m x 0,10 m x 4 kos | 1.46 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 4 m x 2 | 1.2 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 1 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 14.16 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta 4 (City park)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.12 | GLAVNI VROČEVOD T800 DN200
SANACIJA ODSEKOV KINET K-97x56
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 0,97x0,56 cm: - dno kinete: 0,97 m x 2 m - stene kinete: 0,56 m x 2 m x 2 - ležišče kinete: 0,12 m x 2 m x 2 - pokrov kinete (1,21 m x 1,0m) x 2 x 2 m - jaški
| SKUPAJ : | 9.5 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 3.1 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 1.3 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 1.3 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 1.3 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 0.5 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 1.3 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 1.94 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,4,1 m x 0,10 m x 2 kos | 0.69 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 2 m x 2 | 0.6 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 1 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 7.2 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_GD (2)
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRIKLJUČEK ZA VEČSTANOVANJSKO STAVBO NOVE FUŽINE 21
OZN. | GRADBENA + STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
6.1 | VROČEVODNI PRIKLJUČKI - GRADBENA DELA |  |  | 0
6.1 GRADBENA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
6.1.1 | Nove Fužine 21 | P4864 | 41 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## GD_P4864
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.1 | GRADBENA DELA
6.1.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4864, DN50/140
Večstanovanjski objekt Nove Fužine 21
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 41 | m1 |  | 0
2 | Steber javne razsvetljave
Demontaža oziroma zavarovanje vse prometne signalizacije in prometne opreme (steber javne razsvetljave, steber cestne signalizacije), deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika dim. 40x40 cm oz. fi.40cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 40 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 40 | m2 |  | 0
6 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 24 | m1 |  | 0
7 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 25 | m1 |  | 0
8 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 15 | m2 |  | 0
9 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
10 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 20 | m2 |  | 0
11 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 50 | m2 |  | 0
12 | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltnega cestišča v debelini obstoječega asfalta s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| do 4 cm (fini asfalt) | 20 | m2 |  | 0
13 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
14 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 35 | m1 |  | 0
15 | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
|  | 35 | m1 |  | 0
16 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 25 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 33 | m2 |  | 0
17 | Asfalt - vgradnja vozišče 7 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| AC16 surf B70/100 A4 , deb. 7 cm | 25 | m2 |  | 0
18 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 20 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 20 | m2 |  | 0
19 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 78 | m2 |  | 0
20 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 16 | m1 |  | 0
21 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 8 | m1 |  | 0
22 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 14 | m1 |  | 0
23 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
24 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 3 | kos |  | 0
25 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 33 | m2 |  | 0
26 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-IV kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 108 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 42 | m3 |  | 0
27 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2 | m3 |  | 0
28 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 18 | m3 |  | 0
29 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 44 | m3 |  | 0
30 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 75 | m3 |  | 0
31 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 188 | m3 |  | 0
32 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 82 | m1 |  | 0
33 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 187x100 - deb. 19cm in vel. 208 x 100 cm | 3 | m1 |  | 0
34 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 188x100 - deb. 19cm in vel. 208 x 100 cm | 3 | kos |  | 0
35 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 188x100 - deb. 19cm in vel. 208 x 100 cm | 1 | kos |  | 0
36 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 4 | kos |  | 0
37 | Kineta
Izdelava kinete vel. 70 x 60 cm. Betoniranje podložnega betona MB 10, deb. 10 cm; 0,1m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 10 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom MB 30; 0,18 m3/m. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 0,8 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona MB20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 1.2 | m1 |  | 0
38 | Poglobitev kinete
Odkrivanje krovnih plošč obstoječe kinete 187 x 100 cm, nadvišanje - obbetoniranje sten kinete z MB 30 višine 15 cm, ponovno okrivanje z obstoječimi pokrovi na fino cementno malto 1:3, zatesnitev vseh spojev, izvedba horizontalne izolacije z izotektom T4 na predhodni premaz z ibitolom in zaščita izolacije s plastjo peska - vse po zahtevah nadzora ENERGETIKE LJUBLJANA, d.o.o.
|  | 1 | m1 |  | 0
39 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 70x60 cm | 1 | kpl |  | 0
40 | Jašek za dostop do predizoliranih pip
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2 m za dostop do pedizoliranih pip.
Vključno z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljnim vencem in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton).
Dno jaška ne sme sloneti na predizoliranih ceveh!
Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa.
LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek.
Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja.
Vključno z montažnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
41 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 15 | kos |  | 0
42 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 2 | kpl |  | 0
43 | Izvrtina - AB
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,2/0,3 m | 2 | kos |  | 0
44 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
45 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
46 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
47 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
48 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0