Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DEL – 2. Sklop: Vzdrževanje in servisiranje tovornih dvigal s spremstvom na Toplarniški ulici 19, Ljubljana

Predmet razpisa je redno mesečno vzdrževanje dvigal in intervencijske storitve, servisiranje (v nadaljevanju: vzdrževanje dvigal) v skladu s pravili stroke, skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka ter v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 44/24).

Vzdrževanje dvigal bo izvajalec opravljal na sledečih tovornih dvigalih s spremstvom, enota TE-TOL:

| Zap. št. | VRSTA DVIGALA | OBJEKT |
| --- | --- | --- |
| 1 | VRVNO DVIGALO - TOVORNO DVIGALO S SPREMLJEVALCEM 3000 kg Rade Končar Zagreb 1983, obnova 2002 , št.56-3133, 9 postaj, hitrost 0,5/0,125 m/S | BLOK 3 (GPO) |
| 2 | VRVNO DVIGALO - TOVORNO DVIGALO S SPREMLJEVALCEM 2000 kg renoviral Zvonko BARTOL S.P., št.65/4535, 4 postaje, hitrost 0,6 m/s | BLOK 1 in 2 (GPO) |
| 3 | HIDRAVLIČNO DVIGALO ZA PREVOZ TOVORA S SPREMLJEVALCEM 400 kg IZDELAVA 1984, IMP LJUBLJANA, št. 51-1-234., 2 postaji, hitrost 0,24 m/S | KUHINJA |
| 4 | VRVNO DVIGALO - TOVORNO DVIGALO S SPREMLJEVALCEM 1000kg izdelal BARTOL ZVONKO S.P., izdelava 2001, 5 postaj, hitrost 0,6 m/s | KEMIČNA PRIPRAVA VODE (KPV) |
| 5 | INVALIDSKA DVIŽNA PLOŠČAD nosilnost 300 kg izdelal INOVACIJA d.o.o., tip: DO 3-22, izdelava 2010, 2 postaji, hitrost 0,15 m/s | ORODJARNA SSV |
| 6 | VERTIKALNA DVIŽNA PLOŠČAD tip: DP-100, nosilnost 100 kg proizvajalec: JR PRODUCT d.o.o. serijska št.: 372/03, leto izdelave: 2003, 2 postaji | TEHNIČNA STAVBA (1.nadstropje) |

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  - opravljati redne mesečne kontrolne preglede strojne in elektro opreme in intervencijska popravila na dvigalih na poziv naročnika s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, po pravilih stroke;

  - redne mesečne preglede mora izvajalec izvajati vsak mesec, najkasneje do 10. dne v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika. Izvajalec del je svoj prihod dolžan predčasno najaviti naročniku (skrbniku pogodbe) preko elektronske pošte. Po končanem pregledu pa naročniku dostaviti v podpis delovni nalog z navedenimi opisi del, imena vzdrževalnih oseb in popisom porabljenega materiala;

  - vse posege v delovanje dvigal kot tudi periodične letne in mesečne preglede je potrebno dosledno vpisovati v kontrolno knjigo dvigal;

  - zagotoviti potrebno število ustrezno usposobljenih delavcev, v skladu s 50. členom Pravilnika   o varnosti dvigal, Uradni list RS, št. 44/24, ki bodo opravljali dela skladno z določili pogodbe;

  - za servisiranje dvigal in izvajanje rednih mesečnih in letnih pregledov dvigal, je potrebno zagotoviti najmanj dva usposobljena delavca;

  - pri izvajanju pregleda ali servisa dvigal mora izvajalec, z ustreznim obvestilom »SERVIS DVIGALA«, vidno označiti vsa nadstropja ter po potrebi zavarovati kraj izvedbe del z varnostnim trakom;

  - vzdrževati sestavne dele dvigala v brezhibnem stanju tako, da mere kljub obrabi ustrezajo zahtevam;

  - izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo uporabo v primeru nevarnosti, ki jo odkrije med vzdrževanjem in, ki je ni moč nemudoma odpraviti ter obvestiti lastnika o zaustavitvi dvigala do popravila;

  - Izvajalec del poskrbi za varnostne izklope in izločevanje naprav od tokokrogov električne napetosti, v skladu z uporabo 5 varnostnih pravil po naslednjem vrstnem redu:

    - izklopiti in vidno ločiti naprave pred napetostjo z vseh strani

    - preprečiti ponovno vklopitev

    - ugotoviti breznapetostno stanje

    - izvršiti ozemljitev in kratkostično povezavo naprav

    - ograditi mesto dela od delov, ki so pod napetostjo.

  - poravnati vso morebitno škodo, ki bi jo med izvajanjem vzdrževalnih del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;

  - podpisati in spoštovati »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih v JP ENERGETIKI LJUBLJANA« v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

  - V primeru večjih okvar oz. na poziv naročnika, je potrebno izdelati poročilo o ugotovitvah in pomanjkljivosti pregledane naprave ter ga poslati predstavniku naročnika v roku 5 delovnih dneh, v pisni in digitalni obliki. Poročilo mora biti napisano strokovno ter po potrebi opremljeno s slikami, ki so pregledne in nedvoumno označene. Do pomanjkljivosti oz. okvare se je potrebno jasno opredeliti in predlagati ustrezno rešitev;

  - omogočiti naročniku spremljanje izvajanja del in mu omogočiti nadzor nad kakovostjo izvajanja del;

  - ažurno odgovarjati na telefonske klice in elektronska sporočila;

  - sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

  - obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;

  - poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod / odhod evidentirali na sedežu naročnika;

  - zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vsa pravila naročnika o gibanju na območju lokacije oziroma objekta naročnika;

  - zagotavljati ustrezne rezervne dele in material za popravilo ter zamenjave;

  - uporabljati izključno svoje orodje in delovno varnostno opremo;

  - zagotavljati čistočo v strojnicah in jaških dvigal;

  - imeti organizirano servisno službo med delavniki, prazniki in dela prostimi dnevi.

- REDNI MESEČNI PREGLED

Redni mesečni pregled se opravlja v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 44/24). Izvajalec bo opravljal pregled dvigal enkrat mesečno, najkasneje do 10. dne v mesecu v naslednjem obsegu:

  - poskusne vožnje od nadstropja do nadstropja in reguliranje pristajanja dvigala;

  - kontrola pravilnosti delovanja in po potrebi nastavitev vseh varnostnih naprav, predvsem pa delovanja varnostnih naprav zavore pogonskega stroja, lovilne naprave, omejilnika hitrosti, mejnih stikal, blažilnikov, jaškovnih vrat in naprav za njihovo zaklepanje ter signalizacija dvigala (signalne svetilke, led prikazovalniki, komandni paneli s tipkami za upravljanje itd),

  - kontrola krmiljenja dvigala, zavornih mehanizmov in pogonskih strojev ter mazanje le teh,

  - kontrola nosilnih vrvi ali verig ter njihove povezave s kabino in protiutežjo ter kontrola vleke, ki je izvedena s trenjem,

  - preizkus delovanja dvosmerne komunikacijske naprave v kabini dvigala,

  - pri hidravličnih napravah kontrolirati nivo olja in po potrebi olje menjavati,

  - kontrola kompletnih naprav v skladu s pravilnikom o varnosti dvigal

  - odprava morebitnih ali ugotovljenih napak med obratovanjem ter obveščanje predstavnika investitorja o stanju naprav,

  - kontrola delovanja prezračevanja krmilnih el. omar, menjava zračnih filtrov, čiščenje el. omar in el. elementov v notranjosti omare s stisnjenim zrakom in sesalcem;

  - čiščenje in mazanje po potrebi ostalih delov opreme dvigala, čiščenje strojnic dvigal,

  - zamenjava žarnic razsvetljave v jašku dvigala.

Izvajalec del mora pomanjkljivosti ali okvare nemudoma javiti predstavniku naročnika ter jih vpisati v kontrolno knjigo dvigala. Če so pomanjkljivosti ali okvare tolikšne, da ogrožajo varno uporabo dvigala, mora skrbnik takoj prekiniti obratovanje dvigala.

Oskrbovanje dvigala je treba izvajati najmanj enkrat na mesec ali bolj pogosto, če to določajo navodila monterja dvigala. Glede na specifične obratovalne razmere, možne poškodbe in zlorabe pri uporabi dvigala lahko pooblaščena organizacija predpiše tudi drugačne roke.

V ceni rednega mesečnega pregleda je vključen material za čiščenje (krpe, čistilna sredstva za čiščenje prostorov, el. omar itd).

V ceni rednega mesečnega pregleda ni vključeno; olja in masti za mazanje vodil, ležajev in drugih gibljivih delov, specialni spreji za mazanje jeklenic, hidravlično olje itd.

Redni mesečni pregled se obračunava po dejansko izvedenih storitvah in podpisanem delovnem nalogu na katerem mora izvajalec navesti vse opravljene storitve, preizkuse, material in čas (ure), ki ga je porabil za izvedbo storitev. Servisna ura se obračuna skladno s cenami iz okvirnega sporazuma. Podpisani delovni nalog je osnova za izdajo računa.

- PERIODIČNI TEHNIČNI PREGLED

Skladno z 45. členom Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 44/24), je potrebno 1-krat letno izvesti periodični tehnični pregled dvigal, z izdajo potrdila o pregledu in stanju dvigala, ki ga izvede pooblaščena institucija, na podlagi pisnega poziva naročnika. Letni tehnični pregled se izvede za vsa dvigala, ki so predmet okvirnega sporazuma.

Pregled s strani pooblaščene organizacije organizira naročnik in se izvede po predhodno pisno dogovorjenem terminu. Izvajalec okvirnega sporazuma mora zagotoviti sodelovanje dveh strokovnih sodelavcev (pooblaščenih serviserjev) pri navedenih pregledih.

Sodelovanje serviserjev pri tehničnem pregledu dvigal s strani pooblaščene organizacije, se obračuna po dejansko izvedenih storitvah in dejansko porabljenem času (urah), podpisanem delovnem nalogu in skladno s cenami iz okvirnega sporazuma. Podpisani delovni nalog je osnova za izdajo računa.

- INTERVENCIJSKA IN SERVISNA POPRAVILA

Naročnik se zavezuje izvajalcu sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki ali elektronski pošti. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi s podpisom delovnega naloga.

Izvajalec bo začel z intervencijskimi popravili na dvigalih v roku največ 3 (treh) ur po naročilu s strani naročnika, v vseh terminih. Intervencijsko vzdrževanje dvigal se vrši 24 ur na dan, 365 dni v letu.

Obračun storitve se izvaja skladno s cenami iz okvirnega sporazuma, pri čemer velja:

| Servisna ura: | delovni dnevi, med 7. in 17. uro |  |
| --- | --- | --- |
| Servisne nadure: | delovni dnevi, med 17. in 22. uro | sobota, med 7. in 22. uro |
| Servisne nočne in nedeljske ure: | ponoči, med 22. in 7. uro | nedelja in prazniki – cel dan |

Izvajalec bo izvedel posamezna servisna popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom. Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

- VZDRŽEVALNA DELA

Večina dvigal, ki so predmet vzdrževanja po tej pogodbi, so starejše izvedbe. Dvigalo bloka 1 in 2 (2000kg) je bilo obnovljeno leta 2005, dvigalo bloka 3 (3000kg) izdelano leta 1983, dvigalo KPV (1000kg) izdelano leta 2001, kuhinjsko dvigalo (400kg) izdelano leta 1984.

Vsa dvigala, tako ali drugače pomembno prispevajo k zanesljivemu obratovanju enote TE-TOL ter se izkažejo za zelo koristna pri vseh tekočih vzdrževalnih in remontnih delih. Zlasti dvigala v glavnem pogonskem objektu (GPO), ki so strateško najpomembnejša, so izpostavljena izrednim delovnim pogojem, saj večino leta obratujejo v okolju z visoko temperaturo (do 55°C), vibracijami in zelo prašnem okolju. Navedena dejstva so glavni vzrok za nastanek napak, okvar in potrebe po pogostejšem vzdrževanju omenjenih naprav, za zagotavljanje nemotenega delovanja in varnosti zaposlenih.

V sklopu vzdrževalne pogodbe je potrebno obnoviti dele dvigal, ki so zaradi zgoraj navedenih dejstev dotrajani in potrebni zamenjave.

  - Zamenjava vseh ploščatih visečih električnih kablov za povezavo kabine in strojnice dvigala, za pogon, signalizacijo in zaščito dvigala 1000 kg (KPV).

  - Zamenjava vseh ploščatih visečih električnih kablov za povezavo kabine in strojnice dvigala, za pogon, signalizacijo in zaščito dvigala 3000 kg (GPO, blok 3).

  - Zamenjava vseh ploščatih visečih električnih kablov za povezavo kabine in strojnice dvigala, za pogon, signalizacijo in zaščito dvigala 2000 kg (GPO, blok 1,2).

Zamenjava vseh navedenih delov (od 5.1 do 5.3) mora vključevati ves potrebni material, demontažna in montažna dela, parametriranje, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne tehnične dokumentacije (tehnične liste, izjave o skladnosti, certifikate ipd.).

- REZERVNI DELI IN POTROŠNI MATERIAL

Izvajalec se zavezuje, na osnovi posameznega naročnikovega pisnega naročila interventnega popravila ali redne zamenjave, zagotoviti ustrezne rezervne dele, ki so potrebni pri popravilu oziroma servisiranju posamezne naprave.

Cene rezervnih delov, ki niso navedeni v okvirnem sporazumu, se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne predhodno predložene in s strani naročnika preverjene ter pisno potrjene ponudbe, iz katere bo razvidna cena rezervnega dela in število servisnih ur.

V primeru, da so cene rezervnih delov na tržišču nižje kot v ponudbi izvajalca, naročnik priskrbi sam rezervne dele, v nasprotnem primeru pisno potrdi ponudbo in naroči dela vključno s potrebnimi rezervnimi deli pri izvajalcu.

Popravila se bodo obračunavala na podlagi dejansko opravljenih servisnih / intervencijskih ur. Servisne/intervencijske ure se računajo od prihoda izvajalca na lokacijo Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana.

Za rezervne dele in vgrajeno opremo je potrebno predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (tehnične liste, izjave o skladnosti, certifikate ter evidenčni list o odvozu odpadkov ipd.)