## SKUPAJ
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-117/25
Zamenjava pregrevalnikov 2 in 3 v kotlu 3 po sklopih
Investicija: 3070-01/23-0
Zap. št. | Opis | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Izdelava in dobava elementov pregrevalnika in demontažna in montažna dela | 0
2 | Izolacijska dela | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## SKLOP 1
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-117/25
Zamenjava pregrevalnikov 2 in 3 v kotlu 3 po sklopih
1. sklop: Izdelava in dobava elementov pregrevalnika in demontažna in montažna dela
Zap. št. | OPIS DEL | Količina | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | IZDELAVA IN DOSTAVA ELEMENTOV PREGREVALNIKA NA DELOVIŠČE
1.1. | Izdelava nosilnih cevi pregrevalnika po načrtu št. 1276 192 | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Izdelava 1. stopnje 2 pregrevalnika v kvaliteti materiala 13CrMo44 po načrtu št. 1276 192 | 1 | kpl |  | 0
1.3. | Izdelava 2. stopnje 2 pregrevalnika v kvaliteti materiala 10CrMo910 po načrtu št. 1276 192 | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Izdelava 3 pregrevalnika v kvaliteti materiala 10CrMo910 po načrtu št. 1276 192 | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Izdelava vstopno-izstopnih komor 2 pregrevalnika po načrtu št. 1276 126 in 3 pregrevalnika po načrtu št. 1276 131 | 1 | kpl |  | 0
1.6. | Izdelava priključkov za spremljanje obratovalnih parametrov in odvodnjavanj ter odzračevanj | 1 | kpl |  | 0
1.7. | Izdelava a-testne dokumentacije z NDT kontrolami posameznih faz proizvodnje | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ Izdelava in dostava elementov pregrevalnika na delovišče: |  |  |  | 0
2. | PRIPRAVLJALNA IN DEMONTAŽNA DELA
2.1. | Pripravljalna dela na gradbišču. | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Odstranitev zunanje stene kotlovnice vključno z izolacijo za transport elementov pregrevalnikov iz depoja do kotla. | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Transport vseh novih elementov pregrevalnikov za vgradnjo iz depoja do kotla na mesto vgradnje. | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Demontaža parnih izpihovalcev, stopnic, podestov, pohodnih mrež in vse opreme, ki onemogočajo pristop za izvedbo del. | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Demontaža bandaž na koti +29,1 m in +33,25 m s sprednje strani kotla in stranskih bočnih sten.. | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Odrez membranske cevne stene kotla na levi in desni bočni strani kotla med kotama + 27 m in +36 m v območju pregrevalnika 2 in 3. | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Demontaža obešal in podpor za termično raztezanje kotla na cevnih segmentih v območju izvedbe del. | 1 | kpl |  | 0
2.8. | Izdelava in montaža začasnega transportnega nosilca v notranjost kotla za izvedbo del. | 1 | kpl |  | 0
2.9. | Rezanje obstoječih cevnih registrov pregrevalnika 2 in 3 z vsemi njihovimi elementi na notranji in zunanji strani kotla vključno z njihovimi vertikalnimi nosilnimi cevmi ter transport odstranjene opreme iz kotla na interno deponijo znotraj TETOL. | 1 | kpl |  | 0
2.10. | Demontaža vseh povezovalnih cevi s komorami in odstranitev vstopno-izstopnih komor pregrevalnika 2 in 3 in spodnjo komoro nosilnih cevi pregrevalnika ter njihov transport na interno deponijo znotraj TETOL. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ Pripravljalna in demontažna dela: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA IN IZVEDBA TLAČNEGA PREIZKUSA
3.1. | Obdelava zvarnih robov na vseh obstoječih povezovalnih ceveh pri spojitvi z novimi vstopno-izstopnimi komorami pregrevalnika 2 in 3, spodnjo komoro za nosilne cevi pregrevalnika in novimi nosilnimi cevmi pregrevalnika. | 1 | kpl |  | 0
3.2. | Montaža, prilagoditev in varjenje vstopno-izstopnih komor pregrevalnika 2 in 3 z obstoječimi povezovalnimi cevmi. | 1 | kpl |  | 0
3.3. | Montaža, prilagoditev in varjenje spodnje komore za nosilne cevi pregrevalnika z obstoječimi povezovalnimi cevmi. | 1 | kpl |  | 0
3.4. | Montaža, prilagoditev, obdelava zvarnih robov in varjenje novega cevnega registra pregrevalnika 2 in 3 na vstopno-izstopne komore. | 1 | kpl |  | 0
3.5. | Montaža, prilagoditev, obdelava zvarnih robov in varjenje vertikalnih nosilnih cevi pregrevalnika na obstoječe nosilne cevi in spodnjo komoro za nosilne cevi. | 1 | kpl |  | 0
3.6. | Demontaža začasnega transportnega nosilca v notranjost kotla za izvedbo del. | 1 | kpl |  | 0
3.7. | Obdelava zvarnih robov, montaža in varjenje demontiranih segmentov membranske cevne stene v plinotesni izvedbi. | 1 | kpl |  | 0
3.8. | Montaža obešal in podpor za termično raztezanje kotla na cevnih segmentih v območju izvedenih del. | 1 | kpl |  | 0
3.9. | Montaža bandaž na koti +29,1 m in +33,25 m s sprednje strani kotla in stranskih bočnih sten. | 1 | kpl |  | 0
3.10. | Ponovna montaža parnih izpihovalcev, stopnic, podestov, pohodnih mrež in vse opreme, ki so onemogočale pristop za izvedbo del. | 1 | kpl |  | 0
3.11. | Zapiranje odstranjene zunanje stene kotlovnice vključno z izolacijo. | 1 | kpl |  | 0
3.12. | Sodelovanje pri tlačnem preizkusu. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ Montažna dela in izvedba tlačnega preizkusa: |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA TER PREDAJA CELOTNE DOKUMENTACIJE | 1 | kpl |  | 0
REKAPITUALACIJA:
1. | IZDELAVA IN DOSTAVA ELEMENTOV PREGREVALNIKA NA DELOVIŠČE |  |  |  | 0
2. | PRIPRAVLJALNA IN DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA IN IZVEDBA TLAČNEGA PREIZKUSA |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA TER PREDAJA CELOTNE DOKUMENTACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1. sklop: Izdelava in dobava elementov pregrevalnika in demontažna in montažna dela: |  |  |  | 0

## SKLOP 2
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-117/25
Zamenjava pregrevalnikov 2 in 3 v kotlu 3 po sklopih
2. sklop: IZOLACIJSKA DELA
Zap. št. | OPIS DEL | Količina | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | PRIPRAVLJALNA IN DEMONTAŽNA IZOLACIJSKA DELA
1.1. | Pripravljalna dela. | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Demontaža kompletne toplotne izolacije na bandažah kote 29.1, 33.25 m in 35.85 m z bočne in sprednje strani kotla. | 1 | kpl |  | 0
1.3. | Demontaža trapezne pločevine in celotne izolacije med bandažo na koti 29,1 do bandaže na 35,85 na bočnih straneh kotla ter enako področje na sprednji strani kotla. | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Demontaža zaščitne pločevine in odstranitev izolacije na vstopno - izstopnih komorah pregrevalnika 2 in 3 ter prestrujnih cevovodih. | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Odvoz celotnega odstranjenega materiala na poljubno deponijo z obveznim posredovanjem dokumenta "Evidenčni list" naročniku. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ Pripravljalna in demontažna izolacijska dela: |  |  |  | 0
2. | DOBAVA MATERIALA, MONTAŽNA IN ZAKLJUČNA IZOLACIJSKA DELA
2.1. | Dobava celotnega izolacijskega materiala, materiala za podkonstrukcijo, Al izolacijske folije, Al pločevine za zaščito izolacije zunaj kotla ter valovito Al oplato za zunanje kotlovske stene. | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Montaža podkonstrukcije za izolacijo in namestitev Al zaščitne folije. | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Ponovna montaža celotne izolacije na vseh demontiranih segmentih kotla v debelini 20 cm. | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Ponovna montaža zaščitne pločevine na zunanjih ceveh kotla in komorah. | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Ponovna montaža valovite Al pločevine na zunanjih stenah kotla. | 1 | kpl |  | 0
2.6. | Zaključna dela. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ Dobava materiala, montažna in zaključna izolacijska dela: |  |  |  | 0
REKAPITUALACIJA:
1. | PRIPRAVLJALNA IN DEMONTAŽNA IZOLACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2. | DOBAVA MATERIALA, MONTAŽNA IN ZAKLJUČNA IZOLACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ 2. Sklop: Izolacijska dela: |  |  |  | 0