## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE PSV-19/25
Generalni remont napajalne črpalke ČNE 1/3 in črpalke turbinskega kondenzata ČTK 1/3
post. | Opis storitev | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
1 | Generalni remont napajalne črpalke ČNE 1/3 | 0
2 | Generalni remont črpalke turbinskega kondenzata ČTK 1/3 | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
| Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## POPIS DEL
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-19/25
Generalni remont napajalne črpalke ČNE 1/3 in črpalke turbinskega kondenzata ČTK 1/3
Zap. št. | Opis storitev | Enota mere [EM] | Kol. | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Generalni remont napajalne črpalke ČNE 1/3
1.1. | Pripravljalna dela na črpalki ČNE 1/3 |  |  |  | 0
1.1.1. | Demontaža črpalke | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Defektaža črpalke | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Remontna dela na črpalki ČNE 1/3 |  |  |  | 0
1.2.1. | Dodelava sestavnih delov glede na defektažni zapisnik (zračnost, razbremenilna plošča, distančne puše) | kpl | 1 |  | 0
1.2.2. | Masno uravnoteženje | kpl | 1 |  | 0
1.2.3. | Lepanje tesnilnih površin vmesnih ohišij zaradi tesnjenja jeklo-jeklo | kpl | 1 |  | 0
1.2.4. | Montaža črpalke | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava in vgradnja sestavnih delov v črpalko ČNE 1/3 |  |  |  | 0
1.3.1. | Izdelava sestavnih delov | kpl | 1 |  | 0
1.4.* | Nadzor montaže in zagon črpalke ČNE 1/3 |  |  |  | 0
1.4.1. | Nadzor montaže in centriranja pri naročniku | kpl | 1 |  | 0
1.4.2. | Preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
1.5.* | Remontno poročilo za črpalko ČNE 1/3 |  |  |  | 0
1.5.1. | Izdelava zapisnika o delovanju in meritvah | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ GENERALNI REMONT NAPAJALNE ČRPALKE ČNE 1/3: |  |  |  |  | 0
Opomba:
Ponudbena cena postavk 1.4 »Nadzor montaže in zagon črpalke ČNE 1/3« in 1.5 »Remontno poročilo za črpalko ČNE 1/3« iz popisa del morata biti v višini skupaj najmanj 5 % ponudbene vrednosti za Generalni remont napajalne črpalke ČNE 1/3.
2. | Generalni remont črpalke turbinskega kondenzata ČTK 1/3
2.1. | Pripravljalna dela na črpalki ČTK 1/3 |  |  |  | 0
2.1.1. | Demontaža črpalke | kpl | 1 |  | 0
2.1.2. | Defektaža črpalke | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Remontna dela na črpalki ČTK 1/3 |  |  |  | 0
2.2.1. | Dodelava sestavnih delov glede na defektažni zapisnik (zračnost, distančne puše) | kpl | 1 |  | 0
2.2.2. | Masno uravnoteženje | kpl | 1 |  | 0
2.2.3. | Montaža črpalke | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Izdelava in vgradnja sestavnih delov v črpalko ČTK 1/3 |  |  |  | 0
2.3.1. | Izdelava sestavnih delov | kpl | 1 |  | 0
2.4.* | Nadzor montaže in zagon črpalke ČTK 1/3 |  |  |  | 0
2.4.1. | Nadzor montaže pri naročniku | kpl | 1 |  | 0
2.4.2. | Preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
2.5.* | Remontno poročilo napajalne črpalke ČTK 1/3 |  |  |  | 0
2.5.1. | Izdelava zapisnika o delovanju in meritvah | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ GENERALNI REMONT ČRPALKE TURBINSKEGA KONDENZATA ČTK 1/3: |  |  |  |  | 0
Opomba:
Ponudbena cena postavk 2.4 »Nadzor montaže in zagon črpalke ČTK 1/3« in 2.5 »Remontno poročilo za napajalne črpalke ČTK 1/3« iz popisa del morata biti v višini skupaj najmanj 5 % ponudbene vrednosti za Generalni remont črpalke turbinskega kondenzata ČTK 1/3.