## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-20/25
Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
Lokacija naročnika | V EUR brez DDV
Toplarniška ulica 19, Ljubljana | 0
Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Ljubljana | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Toplarniška 19
Lokacija: Toplarniška ulica 19
Zap. št. | Opis del | Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)
1. | El. meritve (izolacijske upornosti in indeksa polarizacije, kota dielektričnih izgub in kapacitivnosti, tokov magnetenja, stresane induktivnosti) energetskih transformatorjev na lokaciji TE-TOL ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
1.1. | Transformator 1BAT01
1.2. | Transformator 2BAT02
1.3. | Transformator 1BBT03
1.4. | Transformator 2BBT04
1.5. | Transformator BCT07
1.6. | Transformator BFT08
1.8. | Transformator BFT11
1.9. | Transformator 3BBT15
1.10. | Transformator BCT19
Suhi transformatorji
1.11. | Vzbujalni transformator generatorja 2 (2MKT01)
1.12. | Transformator TR 20 (BFT20)
2. | Meritev izolacijske upornosti in faktorja polarizacije, faktorja dialektričnih izgub in kapacitivnosti, kapacitivnega toka, nivoja delnih razelektrenj in impedance navitij pri NN ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
2.1. | Generator 1
2.2. | Generator 2
2.3. | Generator 3
3. | Izvedba meritev osnih napetosti na turboagregatu.
3.1. | TA1 (49,4MVA)
3.3. | TA3 (62,5MVA)
4. | Sodelovanje in nadzor pri primarnih funkcionalnih preizkusih ter izvajanje meritev električnih veličin.
4.1. | TA1 (49,4MVA)
4.2. | TA3 (62,5MVA)
| Skupna vrednost Toplarniška ulica 19, Ljubljana: | 0

## Verovškova 62 in 70
Lokacija naročnika: Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Ljubljana
Zap. št. | Opis del | Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) | SM
1. | Meritev izolacijske upornosti 6 kV elektromotorjev ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
1.1. | OČ 11, 6 kV; 550 kW |  | 30404401
1.2. | OČ 12, 6 kV; 500 kW |  | 30404401
1.3. | OČ 13, 6 kV; 500 kW |  | 30404401
1.4. | OČ 15, 6 kV; 500 kW |  | 30404401
1.5. | OČ 21, 6 kV; 630 kW |  | 30404401
1.6. | OČ 22, 6 kV; 630 kW |  | 30404401
1.7. | OČ 23, 6 kV, 630 kW |  | 30404401
1.8. | OČ 25, 6 kV; 650 kW |  | 30404401
1.9. | ventilator 1 K5, 6 kV; 250 kW |  | 30404400
1.10. | ventilator 2 K5, 6 kV, 250 kW |  | 30404400
2. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata NEW AGE STAMFORD, moči 360 kW, 400 V, 649,5 A, cosj: 0,8, proizvajalca THYTRONIC v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
3. | Meritev izolacijske upornosti statorskega navitja 0,4 kV elektromotorjev ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
3.1. | ventilatorja VK1; 200 kW |  | 30404400
3.2. | tople cirkulacije za VK1; 132 kW |  | 30404400
3.3. | ventilatorja VK2; 200 kW |  | 30404400
3.4. | tople cirkulacije za VK2; 132 kW |  | 30404400
3.5. | obtočna črpalka I; 132 kW |  | 30404300
3.6. | obtočna črpalka II; 132 kW |  | 30404300
3.7. | tople cirkulacije 1 za VK5; 132 kW |  | 30404400
3.8. | tople cirkulacije 2 za VK5; 132 kW |  | 30404400
5. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata SINCRO, moči 110 kVA, 400 V, 152 A, cosj: 0,8, v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
6. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata SINCRO, moči 150 kVA, 400 V, 217 A, cosj: 0,8, v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
8. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata STUBELJ, moči 100 kVA, 400 V, 145 A, cosj: 0,8, na lokaciji Verovškova 70 Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
9. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije, kota dielektričnih izgub, tokov magnetiziraziranja z nizko izmenično napetostjo, stresane induktivnosti energetskih transformatorjev v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi. |  | 30404100
| Suhi transformatorji |  | 30404400
9.1. | TR 1 (BBT01), (20)10/0,4 kV, 2000 kVA |  | 30404400
9.2. | TR 2 (BBT02), (20)10/0,4 kV, 2000 kVA |  | 30404100
9.3. | TR 3 (BBT03), (20)10/0,4 kV, 2000 kVA |  | 30404400
Oljna transformatorja
9.5. | TR I (BBT04), (20)10/6 kV, 4000 kVA |  | 30404401
9.6. | TR II (BBT05), (20)10/6 kV, 4000 kVA |  | 30404401
| Skupna vrednost Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Ljubljana: | 0