## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-21/25
Obnova blok transformatorja 3BAT13
Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
Obnova blok transformatorja 3BAT13 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-21/25
Obnova blok transformatorja 3BAT13
Zap. št. | Opis del | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
OBNOVA TRANSFORMATORJA 3BAT13
1. | predaja tehnične dokumentacije (izračun) - izračun in priprava tehnične dokumentacije za zamenjavo vseh radiatorjev ter modifikacija obstoječe dokumentacije el. komandne omarice transformatorja.
2. | Dostava celotne opreme potrebne za obnovo transformatorja - dobava 14 kosov pocinkanih hladilnih radiatorjev, - dobava 28 kosov ustreznih zapornih loput, - dobava 8 kosov ustreznih el. motornih ventilatorjev, - dobava 8 kosov el. motornih zaščitnih stikal, - dobava kablov, tesnil in drobnega materiala.
3. | Demontažna in montažna dela na transformatorju 3BAT13 - izpust celotne količine olja iz transformatorja v avtocisterno, - vpihovanje suhega zraka med menjavo loput ter vgradnja novih radiatorskih loput, - demontaža starih radiatorjev (hladilnega sistema), - vgradnja novih pocinkanih radiatorjev (hladilnega sistema), - vgradnja novih el. motornih ventilatorjev, el. motornih zaščitnih stikal ter zamenjava obstoječih kablov za napajanje ventilatorjev, - pretesnitev termoslike z ustreznim tesnilnim materialom na pokrovu transformatorja, - pretesnitev preostale opreme na pokrovu transformatorja (VN in NN skoznjiki, prirobnice, cevne povezave...) z ustreznim tesnilnim materialom, - zalivanje transformatorja z oljem, sušenje in filtriranje olja ter odzračevanje, - zamenjava iztrošenih izpustnih ventilov z novimi, - zamenjava silikagela v sušilcu, - pregled in po potrebi zamenjava komponent konzervatorja (oljekaz..).
4. | Preizkus delovanja in in predaja celotne dokumentacije - izvedba funkcionalnih preizkusov in kontrole po zaključku vseh del pred puščanjem pod el. napetost, - pregled celotne opreme in transformatorja pred puščanjem pod el. napetost, - prisotnost pri puščanju pod el. napetost ter spremljanje med obratovanjem, - poročilo o izvedbi del (5 pisnih + 1 elektronski izvod).
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: | 0