## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-217/25
Zamenjava stikalnih blokov za upravno stavbo Verovškova 70
Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
Zamenjava stikalnih blokov za upravno stavbo Verovškova 70 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
Popis električnih inštalacij
| Objekt: | Energetika Ljubljana, Energetika LJ, Verovškova 70 - Zamenjava NN sestavov
| Načrt: | 1794/24
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3 Splošne inštalacije
| Verzija: | V1
Zamenjava-Upravna stavba: 6x, Delavnice in skladišče: 6x
Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | NN sestavi v upravni stavbi (1., 2., 3., 4., nadstropje, zaklonišče)
1.1 | NN sestav (Upravna stavba, 1. nadstropje) =HODNIK_1N +R-H1 |  |  | 1 | kompl.
1.2 | Vgradni NN sestav (Upravna stavba, 1. nadstropje-sever) =HODNIK_1NS +R-R1 |  |  | 1 | kompl.
1.3 | NN sestav (Upravna stavba, 2. nadstropje) =HODNIK_2N +R-H2 |  |  | 1 | kompl.
1.4 | NN sestav (Upravna stavba, 3. nadstropje) =HODNIK_3N +R-H3 |  |  | 1 | kompl.
1.5 | NN sestav (Upravna stavba, 4. nadstropje) =HODNIK_4N +R-H4 |  |  | 1 | kompl.
1.6 | NN sestav (Upravna stavba, zaklonišče) =ZAKLONIŠČE +R-ZK |  |  | 1 | kompl.
1.7 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
1.8 | Ostala dela in material - Upravna stavba |  |  | 1 | kompl.
1.9 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
1.10 | Dokumentacija |  |  | 1 | kompl.
2 | NN sestavi v skladišču in delavnicah
2.1 | NN sestav (Skladišče) =SKLADIŠČE +R-SK |  |  | 1 | kompl.
2.2 | NN sestav (Skladišče) =SKLADIŠČE +R-SK1 |  |  | 1 | kompl.
2.3 | NN sestav (Delavnica) =DELAVNICA +R-D |  |  | 1 | kompl.
2.4 | NN sestav (Miz. delavnica) =DELAVNICA +R-MD |  |  | 1 | kompl.
2.5 | NN sestav (Strugarna) =STRUGARNA +R-ST |  |  | 1 | kompl.
2.6 | NN sestav (Zunanje skladišče) =Z.SKLADIŠČE +R-ZST |  |  | 1 | kompl.
2.7 | Razdelilna doza za podaljševanje obstoječih kablov |  |  | 1 | kompl.
2.8 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
2.9 | Ostala dela in material - Delavnice in skladišče |  |  | 1 | kompl.
2.10 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
2.11 | Dokumentacija |  |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ brez nepredvidenih del in materiala | [5 empty] | 0
| Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora |  |  | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
zap. Št. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | tip artikla, ki ga predlaga ponudnik (kjer je naveden proizvajalec) glej Priloga 8
1 | NN sestavi v upravni stavbi (1., 2., 3., 4., nadstropje, zaklonišče) | [7 empty] | ^^na vrh
1.1 | NN sestav (Upravna stavba, 1. nadstropje) =HODNIK_1N +R-H1 |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Obstoječe ohišje (omara), v katerega se vgradi nova montažna plošča z novo opremo, sestavljeno iz mrežnega in UPS dela. Opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: UP.RM.N.101.2.0, komunikacijski del ostane nespremenjen. Dobava, vgradnja in priklop
1.1.1 |  | Montažna plošča, dimenzije: 1900mm x 355mm |  | 1 | kos
1.1.2 | Q0 | Odklopnik, kompaktni, 100A, 3p NZMB1-A100 Un=415V, Ics=25kA, Ir=80…100A, Ii=600…1000A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0" na pogonu, črna
1.1.3 |  | Zbiralka L1, L2, L3 OPOMBA: za razvod do instalacijskih odklopnikov |  | 1 | kompl.
1.1.4 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
1.1.5 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
1.1.6 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela OPOMBA: Montža na vrata M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
1.1.7 | F11 | Instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p PL7-C1/1 | Eaton | 1 | kos
1.1.8 | F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 1 | kos
1.1.9 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 230/24VAC, 60VA STI0,06(230/24) | Eaton | 1 | kos
1.1.10 | F301 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p PL7-C32/3 | Eaton | 1 | kos
1.1.11 | F302, F303 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3 | Eaton | 2 | kos
1.1.12 | F304 | Instalacijski odklopnik, C, 20A, 3p PL7-C20/3 | Eaton | 1 | kos
1.1.13 | F5xx | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 39 | kos
1.1.14 | F5xx | Instalacijski odklopnik, D, 16A, 1p PL7-D16/1 | Eaton | 3 | kos
1.1.15 | F5xx, F7xx | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 30 | kos
1.1.16 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P
1.1.17 |  | Zbiralka, 80A, 1p, 1TE, l=1m Z-GV-16/1P-1TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• Z-V-AK/1P; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/1P
1.1.18 | Q0/UPS | Ločilno stikalo, 40A, 3p IS-40/3 | Eaton | 1 | kos
1.1.19 | F1/UPS | Prenapetostni odvodnik, T3 (III, D), 1+N SPDT3-335-1+NPE In(8/20us)=5kA, Uc=335VAC/260VAC, Up<1000V, max. predvarovalka=125A, za TN-, TT | Eaton | 1 | kos
1.1.20 | F801-F811 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 11 | kos
1.1.21 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
1.1.22 | X300 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna UT 10 | Phoenix Contact | 12 | kos
1.1.23 | X500 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna UT 4 | Phoenix Contact | 50 | kos
1.1.24 | X700, X800 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna UT 2,5 | Phoenix Contact | 40 | kos
1.1.25 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x60mm IKP 40x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.1.26 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 25x60mm IKP 25x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.1.27 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 10 | m
1.1.28 |  | Zbiralka N in PE |  | 5 | kompl.
1.1.29 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
1.1.30 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
1.2 | Vgradni NN sestav (Upravna stavba, 1. nadstropje-sever) =HODNIK_1NS +R-R1 |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Obstoječ vgradni NN sestav, zamenja se montažna plošča, vgradi se nadgradni NN sestav (instalacijska omarica) komplet z novo opremo. Opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: R-1 Dobava, vgradnja in priklop
1.2.1 |  | Ohišje, plastično, nadgradno, inštalacijsko, (ŠxVxG)250x475x94mm BC-A-3/39-A za 3x13 MU | Eaton | 2 | kompl.
1.2.2 |  | Montažna plošča 600x500mm (v x š) |  | 1 | kos
1.2.3 | Q0 | Ločilno stikalo, 40A, 3p IS-40/3 | Eaton | 1 | kos
1.2.4 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 3p, vtični, komplet SPCT2-280/3 In(8/20us)=3x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-C | Eaton | 1 | kos
1.2.5 | F301, F302, F303 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 3 | kos
1.2.6 | F502-F523 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 20 | kos
1.2.7 | F501-F530, F701-F721 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 28 | kos
1.2.8 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
1.2.9 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
1.2.10 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
1.2.11 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
1.3 | NN sestav (Upravna stavba, 2. nadstropje) =HODNIK_2N +R-H2 |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Obstoječe ohišje (omara), v katerega se vgradi nova montažna plošča z novo opremo, sestavljeno iz mrežnega in UPS dela. Opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: UP.RM.N.201.3.0, komunikacijski del ostane nespremenjen. Dobava, vgradnja in priklop
1.3.1 |  | Montažna plošča, dimenzije: 1900mm x 355mm |  | 1 | kos
1.3.2 | Q0 | Odklopnik, kompaktni, 100A, 3p NZMB1-A100 Un=415V, Ics=25kA, Ir=80…100A, Ii=600…1000A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0" na pogonu, črna
1.3.3 |  | Zbiralka L1, L2, L3 OPOMBA: za razvod do instalacijskih odklopnikov |  | 1 | kompl.
1.3.4 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
1.3.5 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
1.3.6 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela OPOMBA: Montža na vrata M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
1.3.7 | F11 | Instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p PL7-C1/1 | Eaton | 1 | kos
1.3.8 | F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 1 | kos
1.3.9 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 230/24VAC, 60VA STI0,06(230/24) | Eaton | 1 | kos
1.3.10 | F301, F302 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3 | Eaton | 2 | kos
1.3.11 | F5xx | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 24 | kos
1.3.12 | F5xx | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 6 | kos
1.3.13 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P
1.3.14 |  | Zbiralka, 80A, 1p, 1TE, l=1m Z-GV-16/1P-1TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• Z-V-AK/1P; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/1P
1.3.15 | Q0/UPS | Ločilno stikalo, 40A, 3p IS-40/3 | Eaton | 1 | kos
1.3.16 | F1/UPS | Prenapetostni odvodnik, T3 (III, D), 1+N SPDT3-335-1+NPE In(8/20us)=5kA, Uc=335VAC/260VAC, Up<1000V, max. predvarovalka=125A, za TN-, TT | Eaton | 1 | kos
1.3.17 | F7xx, F8xx | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 32 | kos
1.3.18 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
1.3.19 | X300 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna UT 10 | Phoenix Contact | 8 | kos
1.3.20 | X500 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna UT 4 | Phoenix Contact | 35 | kos
1.3.21 | X700, X800 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna UT 2,5 | Phoenix Contact | 40 | kos
1.3.22 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x60mm IKP 40x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.3.23 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 25x60mm IKP 25x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.3.24 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 10 | m
1.3.25 |  | Zbiralka N in PE |  | 5 | kompl.
1.3.26 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
1.3.27 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
1.4 | NN sestav (Upravna stavba, 3. nadstropje) =HODNIK_3N +R-H3 |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Obstoječe ohišje (omara), v katerega se vgradi nova montažna plošča z novo opremo, sestavljeno iz mrežnega in UPS dela. Opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: UP.RM.N.301.4.0, komunikacijski del ostane nespremenjen. Dobava, vgradnja in priklop
1.4.1 |  | Montažna plošča, dimenzije: 1900mm x 355mm |  | 1 | kos
1.4.2 | Q0 | Odklopnik, kompaktni, 100A, 3p NZMB1-A100 Un=415V, Ics=25kA, Ir=80…100A, Ii=600…1000A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0" na pogonu, črna
1.4.3 |  | Zbiralka L1, L2, L3 OPOMBA: za razvod do instalacijskih odklopnikov |  | 1 | kompl.
1.4.4 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
1.4.5 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
1.4.6 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela OPOMBA: Montaža na vrata M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
1.4.7 | F11 | Instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p PL7-C1/1 | Eaton | 1 | kos
1.4.8 | F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 1 | kos
1.4.9 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 230/24VAC, 60VA STI0,06(230/24) | Eaton | 1 | kos
1.4.10 | F301 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p PL7-C32/3 | Eaton | 1 | kos
1.4.11 | F302 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3 | Eaton | 1 | kos
1.4.12 | F5xx | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 27 | kos
1.4.13 | F5xx | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 6 | kos
1.4.14 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P
1.4.15 |  | Zbiralka, 80A, 1p, 1TE, l=1m Z-GV-16/1P-1TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• Z-V-AK/1P; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/1P
1.4.16 | Q0/UPS | Ločilno stikalo, 40A, 3p IS-40/3 | Eaton | 1 | kos
1.4.17 | F1/UPS | Prenapetostni odvodnik, T3 (III, D), 1+N SPDT3-335-1+NPE In(8/20us)=5kA, Uc=335VAC/260VAC, Up<1000V, max. predvarovalka=125A, za TN-, TT | Eaton | 1 | kos
1.4.18 | F7xx, F8xx | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 34 | kos
1.4.19 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
1.4.20 | X300 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna UT 10 | Phoenix Contact | 8 | kos
1.4.21 | X500 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna UT 4 | Phoenix Contact | 35 | kos
1.4.22 | X700, X800 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna UT 2,5 | Phoenix Contact | 40 | kos
1.4.23 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x60mm IKP 40x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.4.24 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 25x60mm IKP 25x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.4.25 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 10 | m
1.4.26 |  | Zbiralka N in PE |  | 5 | kompl.
1.4.27 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
1.4.28 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
1.5 | NN sestav (Upravna stavba, 4. nadstropje) =HODNIK_4N +R-H4 |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Obstoječe ohišje (omara), v katerega se vgradi nova montažna plošča z novo opremo, sestavljeno iz mrežnega in UPS dela. Opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: UP.RM.N.401.5.0, komunikacijski del ostane nespremenjen. Dobava, vgradnja in priklop
1.5.1 |  | Montažna plošča, dimenzije: 1900mm x 355mm |  | 1 | kos
1.5.2 | Q0 | Odklopnik, kompaktni, 100A, 3p NZMB1-A100 Un=415V, Ics=25kA, Ir=80…100A, Ii=600…1000A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0" na pogonu, črna
1.5.3 |  | Zbiralka L1, L2, L3 OPOMBA: za razvod do instalacijskih odklopnikov |  | 1 | kompl.
1.5.4 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
1.5.5 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
1.5.6 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela OPOMBA: Montaža na vrata M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
1.5.7 | F11 | Instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p PL7-C1/1 | Eaton | 1 | kos
1.5.8 | F3, F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 2 | kos
1.5.9 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 230/24VAC, 60VA STI0,06(230/24) | Eaton | 1 | kos
1.5.10 | F301, F305 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 2 | kos
1.5.11 | F5xx | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 36 | kos
1.5.12 | F5xx, F7xx | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 21 | kos
1.5.13 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P
1.5.14 |  | Zbiralka, 80A, 1p, 1TE, l=1m Z-GV-16/1P-1TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• Z-V-AK/1P; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/1P
1.5.15 | Q0/UPS | Ločilno stikalo, 40A, 3p IS-40/3 | Eaton | 1 | kos
1.5.16 | F1/UPS | Prenapetostni odvodnik, T3 (III, D), 1+N SPDT3-335-1+NPE In(8/20us)=5kA, Uc=335VAC/260VAC, Up<1000V, max. predvarovalka=125A, za TN-, TT | Eaton | 1 | kos
1.5.17 | F5xx, F8xx | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 14 | kos
1.5.18 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
1.5.19 | X300 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna UT 4 | Phoenix Contact | 15 | kos
1.5.20 | X500 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna UT 4 | Phoenix Contact | 45 | kos
1.5.21 | X700, X800 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna UT 2,5 | Phoenix Contact | 30 | kos
1.5.22 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x60mm IKP 40x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.5.23 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 25x60mm IKP 25x60 | Strojkoplast | 6 | m
1.5.24 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 10 | m
1.5.25 |  | Zbiralka N in PE |  | 5 | kompl.
1.5.26 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
1.5.27 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
1.6 | NN sestav (Upravna stavba, zaklonišče) =ZAKLONIŠČE +R-ZK |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Viseč NN sestav dimenzij 600x600x210mm (ŠxVxG), kovinski, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: UP.RM.N.011.1.0 Dobava in vgradnja
1.6.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)600x600x210mm, IP66, komplet z montažno ploščo 1060.000 AX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 2508.020 AX; Ušesa za montažo ohišja na steno, odmik 20mm, 4 kosi
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
1.6.2 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
1.6.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, črna ročica P1-32/EA/SVB-SW | Eaton | 1 | kos
1.6.4 | F10 | Diferenčno zaščitno stikalo, 63A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze PF7-63/4/003-A | Eaton | 1 | kos
1.6.5 | F304, F305 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 Komplet z: | Eaton | 2 | kos
| F301, F302, F303 | • PL7-C4/3; Instalacijski odklopnik, C, 4A, 3p - 1,5 kos
1.6.6 | F501, F502, F503, F504, F505, F506 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 6 | kos
1.6.7 | F709 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 1 | kos
1.6.8 | F701, F702, F703, F704, F705, F706, F707, F708 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 8 | kos
1.6.9 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 2 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 3 kos
1.6.10 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 3 | m
1.6.11 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x60mm IKP 40x60 |  | 4 | m
1.6.12 | X0 | Vrstna sponka, 16mm2, vijačna UT 16 | Phoenix Contact | 4 | kos
1.6.13 | X300, X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 22 | kos
1.6.14 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 10 | kos
1.6.15 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) M32x1,5 |  | 1 | kos
1.6.16 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 20 | kos
1.6.17 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 2 | kos
1.6.18 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 2 | kos
1.6.19 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kompl.
1.6.20 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
1.6.21 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
1.7 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Dobava in vgradnja(polaganje)
1.7.1 |  | Kabel 5x6mm2, inštalacijski OPOMBA: Za povezavo med NN sestavom UPS (+SB-0UPS/A) in 1. nadstropjem (+R-H1_UPS) NYM-J 5x6 |  | 50 | m
1.7.2 |  | Vodnik 1x25mm2, ru/ze H07V-K |  | 5 | m
1.7.3 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K |  | 10 | m
1.7.4 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K |  | 5 | m
1.8 | Ostala dela in material - Upravna stavba |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
1.8.1 | R-H1, R-H2, R-H3, R-H4 | Demontaža in odstranitev obstoječih montažnih plošč: (dimenzije š=400mm, v=2000mm) in obst. opreme od NN sestavov ter odvoz na deponijo, 4x |  | 40 | ur
1.8.2 | R-R1 | Demontaža in odstranitev obstoje montažne plošče: (dimenzije š=500mm, v=600mm) in obst. opreme od NN sestavov ter odvoz na deponijo, 1x |  | 10 | ur
1.8.3 | R-ZK | Demontaža NN sestava (dimenzije š=600mm, v=600mm) in odvoz na deponijo, 1x |  | 4 | ur
1.8.4 |  | Odklop in ponovni priklop dovodnega kabla 4x25mm2, označitev |  | 4 | kos
1.8.5 |  | Odklop in ponovni priklop dovodnega kabla 4x10mm2, označitev |  | 5 | kos
1.8.6 |  | Odklop, označitev in ponovni priklop NN kablov, preseka od 1,5 do 6mm2 |  | 270 | kos
1.8.7 |  | Kabli različnih presekov (od 1,5-4mm2), za podaljševanje |  | 10 | m
1.9 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
1.9.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi : Komplet z: |  | 1 | kompl.
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• funkcionalni preizkus
• nastavitev zaščit motorskih stikal - 3 kos
1.9.2 |  | Označevanje odcepov (inst. odklop.) za varnostno razsvetljavo v NN sestavih z rdečo barvo |  | 2 | ura
1.9.3 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev |  | 2 | ur
1.10 | Dokumentacija |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
1.10.1 |  | Vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID |  | 1 | kompl.
2 | NN sestavi v skladišču in delavnicah | [7 empty] | ^^na vrh
2.1 | NN sestav (Skladišče) =SKLADIŠČE +R-SK |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Prostostoječ NN sestavljen iz polja dimenzije 1200x2100x500mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 500A, IP55, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj/zgoraj, z dvokrilnimi vrati, z zunanjimi bočnimi stenami, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: Glavna za delavnice in skladišče, stara oznaka omare: SD.RM.N.001.0.0 Dobava in vgradnja
2.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x500mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8205.000 VX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 8105.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x500mm (1kpl=2kosa)
• 8640.007 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm, sistem VX25 (1kpl=2kosa) - 1 kos
• 8640.032 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 500mm, sistem VX25, (1kpl=2kosa) - 1 kos
• 8619.803; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 1200mm (1kpl=2kosa), sistem VX25 - 1 kos
• 4318.000 SZ; Kabelska uvodnica, 1 x d=47mm - 2 kos
• 4317.000 SZ; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 10 kos
• 4316.000 SZ; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 2 kos
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25 - 1 kos
• 8618.306 VX; Vložek za zapah, sistem VX25 - 1 kos
| 0E1 | • 2500.310 SZ; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z IR senzorjem - 1 kos
• 2500.400; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m - 1 kos
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
• 2564.300 AX; Prirobnica, plastična, za uvode kablov dimenzije 534mmx149mm - Size 4; opomba: Uvodi z vrha - 1 kos
2.1.2 | Q0 | Ločilno stikalo, 400A, 3p N3-400 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM3-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
• NZM3-XKA2; Priključne sponke, tunelske, 2x50..240mm2 komplet z zaščito pred dotikom NZM3-XKSA, IP1X
• NZM3-XAD550; Adapter za priklop na zbiralke, 550A
• NZM3-XKR13; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
• NZM3/4-XV6; Os ročice, 600mm
• NZM3-XTVDV; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici in pogonu, črna
2.1.3 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p VLCE14-1P Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• C14G10; Talilni vložek C14/10A, GG
2.1.4 | Q1.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 XNH00-S160 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• 125NHG00B; Varovalčni vložek, 125A, za velikost 00 - 3 kos
2.1.5 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 3p, vtični, komplet SPBT12-280/3 Iimp (10/350us)=3x12,5kA, In(8/20us)=3x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-C | Eaton | 1 | kos
2.1.6 | Q2 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 XNH00-S160 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• 80NHG00B; Varovalčni vložek, 80A, za velikost 00 - 3 kos
2.1.7 | T0.1, T0.2, T0.3 | Tokovni transformator, 300/5A TD6.2 300/5A Ith=60 x In, kl.1 , 5VA | Circutor | 3 | kos
2.1.8 | XT | Tokovne, merilno, ločilne vrstne sponke, 6mm2 WTL 6/2 STB v kompletu 2 sponki, 2 vzdolžna mostiča, 1 prečni mostič, pritrdilni in zaključni pribor | Weidmueller | 3 | kompl.
2.1.9 | P4 | Analizator električne energije (energija,U,I,P,Q,f,cos) Sentron PAC3200 (7KM2112-0BA00-3AA0) 3x400VAC, 3x5A, napajanje: 230VAC, Ethernet | Siemens | 1 | kos
2.1.10 | Q4 | Motorsko zaščitno stikalo, 0,63..1A PKZM0-1 Ics=100kA, Ir=0,63-1A, Irm=15,5A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A
• BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
2.1.11 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
2.1.12 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
2.1.13 | N-PE | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m CU20X10 | Eaton | 4 | kos
2.1.14 |  | Nosilec PE in N zbiralke BBS-2/FL | Eaton | 8 | kos
2.1.15 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 1,5..16mm2 AKU16/10 | Eaton | 10 | kos
2.1.16 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 4..35mm2 AKU35/10 | Eaton | 4 | kos
2.1.17 |  | Priključna sponka, 95..185mm2 AKS185 | Eaton | 3 | kos
2.1.18 | L1-L2-L3 | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=2250m CU20X10-2250 | Eaton | 3 | kos
2.1.19 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p BBS-3/FL | Eaton | 5 | kos
2.1.20 |  | Zaključna prirobnica ES-BBS-3/FL | Eaton | 2 | kos
2.1.21 |  | Pokrov zbiralke 10mm, l=1m BBC-FL10 | Eaton | 3 | kos
2.1.22 |  | Gibljiva zaščitena zbiralka, 400A, l=2000mm CU-BAND10x16x0,8-BK | Eaton | 3 | kos
2.1.23 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 300A, prehodni BBA-TP3/50 | Eaton | 1 | kos
2.1.24 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 80A BBA-TP3/16 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• XNH2-XKSS-39-34; Zaščitni pokrov pred dotikom za SASY 60i; 39/34mm
2.1.25 | Q301 | Odklopnik, kompaktni, 125A, 3p NZMN1-A125 Un=415V, Ics=50kA, Ir=100...125A, Ii=750...1250A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
• NZM1-XIPK; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
2.1.26 | Q302, Q305, Q306 | Odklopnik, kompaktni, 100A, 3p NZMN1-A100 Un=415V, Ics=50kA, Ir=80...100A, Ii=600...1000A Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
• NZM1-XIPK; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
2.1.27 | Q303, Q304 | Odklopnik, kompaktni, 63A, 3p NZMN1-A63 Un=415V, Icu=Ics=50kA, Ir=50...63A, Ii=380...630A Komplet z: | Eaton | 2 | kos
• NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
• NZM1-XIPK; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
2.1.28 | F308, F312.2 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p PL7-C32/3 | Eaton | 2 | kos
2.1.29 | F307, F309, F310 | Instalacijski odklopnik, C, 20A, 3p PL7-C20/3 | Eaton | 3 | kos
2.1.30 | F311 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 1 | kos
2.1.31 | F312.1 | Diferenčno zaščitno stikalo, 63A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze PF7-63/4/003-A | Eaton | 1 | kos
2.1.32 | F501, F502, F503, F504, F505 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 5 | kos
2.1.33 | F506 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 1 | kos
2.1.34 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 4 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 3 kos
2.1.35 | S312 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, črna ročica P1-32/E | Eaton | 1 | kos
2.1.36 | X312 | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 32A, IP44 GW 62 493 | Gewiss | 1 | kos
2.1.37 | X0 | Vrstna sponka, kabel 1x240mm2 ali zbiralka, 3p K240/3 | Eaton | 1 | kos
2.1.38 | X300, X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 40 | kos
2.1.39 | X (rezerva) | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna UT 10 | Phoenix Contact | 9 | kos
2.1.40 | X (rezerva) | Vrstna sponka, 35mm2, vijačna UT 35 | Phoenix Contact | 9 | kos
2.1.41 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 10 | m
2.1.42 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm IKP 120x80 | Strojkoplast | 2 | m
2.1.43 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 100x80mm IKP 100x80 | Strojkoplast | 2 | m
2.1.44 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm IKP 80x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.1.45 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm IKP 60x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.1.46 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm IKP 40x80 | Strojkoplast | 3 | m
2.1.47 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
2.1.48 |  | Kabelska uvodnica M63x1,5 (fi=34-45) M63x1,5 |  | 2 | kos
2.1.49 |  | Kabelska uvodnica M50x1,5 (fi=27-35) M50x1,5 |  | 2 | kos
2.1.50 |  | Kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M40x1,5 |  | 8 | kos
2.1.51 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M32x1,5 |  | 5 | kos
2.1.52 |  | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M25x1,5 |  | 10 | kos
2.1.53 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 5 | kos
2.1.54 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Ne uporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 2 | kos
2.1.55 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Ne uporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 1 | kos
2.1.56 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
2.1.57 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.2 | NN sestav (Skladišče) =SKLADIŠČE +R-SK1 |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Prostostoječ NN sestavljen iz dveh polj, dimenzije (1200+600)x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 160A, IP55, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj/zgoraj, z dvokrilnimi vrati, z zunanjimi bočnimi stenami, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: S.RM.N.001.1.0 Dobava in vgradnja
2.2.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8204.000 VX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 8104.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x400mm (1kpl=2kosa)
• 8640.007 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm, sistem VX25 (1kpl=2kosa) - 1 kos
• 8640.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm (1kpl=2kosa) - 1 kos
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25 - 1 kos
• 8618.306 VX; Vložek za zapah, sistem VX25 - 1 kos
| 0E1 | • 2500.310 SZ; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z IR senzorjem - 1 kos
• 2500.400; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m - 1 kos
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
• 2564.300 AX; Prirobnica, plastična, za uvode kablov dimenzije 534mmx149mm - Size 4 - 2 kos
2.2.2 | desno polje | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8604.000 VX Komplet z: | Rittal | 1 | kos
• 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25
• 8640.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
• 8618.306 VX; Vložek za zapah, sistem VX25
• 4591.700 TS; Vmesna montažna plošča, višina=2000mm
• 8800.845 TS; Pokrov spoja omar, za ohišje globine 400 mm
• 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
• 8617.502 VX; Povezovlni kotnik, zunanji
• 2564.300 AX; Prirobnica, plastična, za uvode kablov dimenzije 534mmx149mm - Size 4
2.2.3 | Q0 | Odklopnik, kompaktni, 125A, 3p NZMN1-A125 Un=415V, Ics=50kA, Ir=100...125A, Ii=750...1250A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XTVD; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici, črna
• NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
2.2.4 |  | Zbiralka (L1-L2-L3), 4p, 160A, 11x odvod (Eriflex) TD 160A Dovod - 10..50mm2 - 1x Odvod - 10..25mm2 - 3x Odvod - 1,5-16mm2 - 7x Odvod - 1,5-6mm2 - 1x | Nvent | 1 | kompl.
2.2.5 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
2.2.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
2.2.7 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
2.2.8 | Q11 | Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A PKZM0-4 Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A | Eaton | 1 | kos
2.2.9 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 400/230VAC, 630VA STI0,63(400/230) | Eaton | 1 | kos
2.2.10 |  | Zbiralka Lk |  | 1 | kos
2.2.11 | Q301-K301,-Q311-K311 | Motorski zaganjalnik, direktni, 1,6A Komplet z: | Eaton | 13 | kompl.
• PKZM0-1,6; Motorsko zaščitno stikalo, 1..1,6A Icu=150kA, Ir=1-1,6A, Irm=22A - 1 kos
• AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
• NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
• DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
• DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC - 1 kos
• PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno - 1 kos
2.2.12 | Q312-K312, -Q320-K320 | Motorski zaganjalnik, direktni, 0,63A Komplet z: | Eaton | 9 | kompl.
• PKZM0-0,63; Motorsko zaščitno stikalo, 0,4..0,63A Ics=100kA, Ir=0,4-0,63A, Irm=8,8A - 1 kos
• AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
• NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
• DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
• DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC - 1 kos
• PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno - 1 kos
2.2.13 | L1-L2-L3(PKZM0) | Zbiralnica, 3p, 5xPKZM0, 225mm B3.0/5-PKZ0 | Eaton | 4 | kos
2.2.14 |  | Priključne sponke za zbiralke, 63A, 3p BK25/3-PKZ0 | Eaton | 2 | kos
2.2.15 | F321, F322, F325, F326, F327 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 5 | kos
2.2.16 | F328, F701, F703, F707, F708, F709, F710, F711, F712, F713, F714, F715 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 3p PL7-C10/3 | Eaton | 12 | kos
2.2.17 | F501-F511 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 11 | kos
2.2.18 | F512, F702-F716 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 14 | kos
2.2.19 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 4 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 3 kos
2.2.20 | K701-K715 | Inštalacijski kontaktor, 25A(AC..1), 230VAC, 4NO Z-SCH230/25-40 | Eaton | 11 | kos
2.2.21 | H301-H324 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G Komplet z: | Eaton | 22 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-G; LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
2.2.22 | S301-S320 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 1p, montaža na vrata, črna ročica T0-1-8200/E | Eaton | 20 | kos
2.2.23 | X0 | Vrstna sponka, 35mm2, vijačna UT 35 | Phoenix Contact | 4 | kos
2.2.24 | X300, X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 110 | kos
2.2.25 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 50 | kos
2.2.26 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska, N/L/PE, inštalacijska, N in PE povezana z zbiralko UTI 2,5-PE/L/NT | Phoenix Contact | 10 | kos
2.2.27 | XK | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna UT 2,5 | Phoenix Contact | 10 | kos
2.2.28 | XK | Vrsta sponka, 4mm2, vijačna, z varovalko in LED 110-250VAC/DC UT 4-HESILA 250 (5X20) Komplet z: | Phoenix Contact | 10 | kos
• cevna varovalka 20x5mm, 1A
2.2.29 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 12 | m
2.2.30 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm IKP 120x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.2.31 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 100x80mm IKP 100x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.2.32 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm IKP 80x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.2.33 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm IKP 60x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.2.34 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
2.2.35 | DOVOD | Kabelska uvodnica M50x1,5 (fi=27-35) M50x1,5 |  | 1 | kos
2.2.36 |  | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M25x1,5 |  | 35 | kos
2.2.37 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 40 | kos
2.2.38 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 2 | kos
2.2.39 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 1 | kos
2.2.40 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
2.2.41 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.3 | NN sestav (Delavnica) =DELAVNICA +R-D |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Prostostoječ NN sestavljen iz dveh polj dimenzije (1200+600)x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 160A, IP55, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj/zgoraj, z dvokrilnimi vrati, z zunanjimi bočnimi stenami, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: D.RM.N.001.4.0 Dobava in vgradnja
2.3.1 | levo polje | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8204.000 VX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 8104.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x400mm (1kpl=2kosa)
• 8640.007 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm, sistem VX25 (1kpl=2kosa) - 1 kos
• 8640.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm (1kpl=2kosa) - 1 kos
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25 - 1 kos
• 8618.306 VX; Vložek za zapah, sistem VX25 - 1 kos
| 0E1 | • 2500.310 SZ; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z IR senzorjem - 1 kos
• 2500.400; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m - 1 kos
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
• 2564.300 AX; Prirobnica, plastična, za uvode kablov dimenzije 534mmx149mm - Size 4 - 2 kos
2.3.2 | desno polje | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8604.000 VX Komplet z: | Rittal | 1 | kos
• 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25
• 8640.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
• 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
• 8618.306 VX; Vložek za zapah, sistem VX25
• 4591.700 TS; Vmesna montažna plošča, višina=2000mm
• 8800.845 TS; Pokrov spoja omar, za ohišje globine 400 mm
• 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
• 8617.502 VX; Povezovlni kotnik, zunanji
• 2564.300 AX; Prirobnica, plastična, za uvode kablov dimenzije 534mmx149mm - Size 4
2.3.3 | Q0 | Odklopnik, kompaktni, 160A, 3p NZMN1-A160 Un=415V, Ics=50kA, Ir=125...160A, Ii=1280A Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XTVD; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici, črna
• NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
2.3.4 |  | Zbiralka (L1-L2-L3), 4p, 160A, 11x odvod (Eriflex) TD 160A Dovod - 10..50mm2 - 1x Odvod - 10..25mm2 - 3x Odvod - 1,5-16mm2 - 7x Odvod - 1,5-6mm2 - 1x | Nvent | 1 | kompl.
2.3.5 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
2.3.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
2.3.7 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
2.3.8 | Q11 | Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A PKZM0-4 Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A | Eaton | 1 | kos
2.3.9 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 400/230VAC, 630VA STI0,63(400/230) | Eaton | 1 | kos
2.3.10 |  | Zbiralka Lk |  | 1 | kos
2.3.11 | Q301-K301,-Q307-K307 | Motorski zaganjalnik, direktni, 1,6A Komplet z: | Eaton | 7 | kompl.
• PKZM0-1,6; Motorsko zaščitno stikalo, 1..1,6A Icu=150kA, Ir=1-1,6A, Irm=22A - 1 kos
• AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
• NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
• DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
• DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC - 1 kos
• PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno - 1 kos
2.3.12 | L1-L2-L3(PKZM0) | Zbiralnica, 3p, 5xPKZM0, 225mm B3.0/5-PKZ0 | Eaton | 2 | kos
2.3.13 |  | Priključne sponke za zbiralke, 63A, 3p BK25/3-PKZ0 | Eaton | 1 | kos
2.3.14 | F309, F310, F311, F330, F331, F332 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p PL7-C32/3 | Eaton | 6 | kos
2.3.15 | F329 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3 | Eaton | 1 | kos
2.3.16 | F3xx | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 12 | kos
2.3.17 | F3xx, F7xx | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 3p PL7-C10/3 | Eaton | 20 | kos
2.3.18 | Fxx | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 20 | kos
2.3.19 | F523, F524 | Instalacijski odklopnik, B, 16A, 1p PL7-B16/1 | Eaton | 2 | kos
2.3.20 | F5xx, F7xx | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 10 | kos
2.3.21 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 4 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 3 kos
2.3.22 | K703-K714 | Inštalacijski kontaktor, 25A(AC..1), 230VAC, 4NO Z-SCH230/25-40 | Eaton | 10 | kos
2.3.23 | H301-H307 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G Komplet z: | Eaton | 7 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-G; LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
2.3.24 | S301-S307, S703-S708 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 1p, montaža na vrata, črna ročica T0-1-8200/E | Eaton | 13 | kos
2.3.25 | X300, X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 140 | kos
2.3.26 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 40 | kos
2.3.27 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska, N/L/PE, inštalacijska, N in PE povezana z zbiralko UTI 2,5-PE/L/NT | Phoenix Contact | 10 | kos
2.3.28 | XK | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna UT 2,5 | Phoenix Contact | 7 | kos
2.3.29 | XK | Vrsta sponka, 4mm2, vijačna, z varovalko in LED 110-250VAC/DC UT 4-HESILA 250 (5X20) Komplet z: | Phoenix Contact | 7 | kos
• cevna varovalka 20x5mm, 1A
2.3.30 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 12 | m
2.3.31 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm IKP 120x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.3.32 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 100x80mm IKP 100x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.3.33 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm IKP 80x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.3.34 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm IKP 60x80 | Strojkoplast | 6 | m
2.3.35 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
2.3.36 | DOVOD | Kabelska uvodnica M63x1,5 (fi=34-45) M63x1,5 |  | 1 | kos
2.3.37 |  | Kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M40x1,5 |  | 2 | kos
2.3.38 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M32x1,5 |  | 4 | kos
2.3.39 |  | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M25x1,5 |  | 30 | kos
2.3.40 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 35 | kos
2.3.41 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 2 | kos
2.3.42 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 1 | kos
2.3.43 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
2.3.44 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.4 | NN sestav (Miz. delavnica) =DELAVNICA +R-MD |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Viseč NN sestav dimenzij 1200x1200x400mm (ŠxVxG), kovinski, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z dvokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: D.RM.N.001.4.2 Dobava in vgradnja
2.4.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)1200x1200x400mm, IP66, komplet z montažno ploščo 1116.000 AX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 2508.020 AX; Ušesa za montažo ohišja na steno, odmik 20mm, 4 kosi
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
2.4.2 | 0E1 | Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z IR senzorjem 2500.310 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
• 2500.400 SZ; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
2.4.3 | 0F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p PL7-C6/1 | Eaton | 1 | kos
2.4.4 |  | Zbiralka (L1-L2-L3), 4p, 160A, 11x odvod (Eriflex) TD 160A Dovod - 10..50mm2 - 1x Odvod - 10..25mm2 - 3x Odvod - 1,5-16mm2 - 7x Odvod - 1,5-6mm2 - 1x | Nvent | 1 | kompl.
2.4.5 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet SPBT12-280/4 Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
2.4.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
2.4.7 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
2.4.8 | Q0 | Ločilno stikalo, 63A, 3p N1-63 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XTVD; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici, črna
• NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
2.4.9 | Q11 | Transformatorsko zaščitno stikalo, 0,63..1A PKZM0-1-T | Eaton | 1 | kos
2.4.10 | T11 | Krmilni transformator, ločilni, varnostni, 400/230VAC, 250VA STI0,25(400/230) | Eaton | 1 | kos
2.4.11 |  | Zbiralka Lk |  | 1 | kos
2.4.12 | F500 | Diferenčno zaščitno stikalo, 63A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze PF7-63/4/003-A | Eaton | 1 | kos
2.4.13 | F501, F502, F503, F504, F505 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 5 | kos
2.4.14 | F304 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3 | Eaton | 1 | kos
2.4.15 | F305, F306 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 2 | kos
2.4.16 | F307, F308, F701, F702, F703, F704 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 3p PL7-C10/3 | Eaton | 6 | kos
2.4.17 | F506, F705, 706 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 3 | kos
2.4.18 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
2.4.19 | Q302-K302 | Motorski zaganjalnik, direktni, 16A Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
• PKZM0-16; Motorsko zaščitno stikalo, 10..16A Icu=50kA, Ir=10-16A, Irm=248A - 1 kos
• AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
• NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
• DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 7,5kW(3x400V, AC-3), Ith=40A, 1NO - 1 kos
• DILM32-XSPV240; Varistor, 240V - 1 kos
• PKZM0-XDM32ME; Vezni člen (električna in mehanska povezava), vijačni - 1 kos
2.4.20 | Q301-K301 | Motorski zaganjalnik, direktni, 4A Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
• PKZM0-4; Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A - 1 kos
• AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
• NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
• DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
• DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC - 1 kos
• PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno - 1 kos
2.4.21 | Q303-K303 | Motorski zaganjalnik, direktni, 1A Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
• PKZM0-1; Motorsko zaščitno stikalo, 0,63..1A Ics=100kA, Ir=0,63-1A, Irm=15,5A - 1 kos
• AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
• NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
• DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
• DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC - 1 kos
• PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno - 1 kos
2.4.22 | H301, H302, H303, H701, H702 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G Komplet z: | Eaton | 5 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-G; LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
2.4.23 | S701, S702 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 3p, montaža na vrata, črna ročica T0-2-1/E | Eaton | 2 | kos
2.4.24 | S301, S302, S303 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 1p, montaža na vrata, črna ročica T0-1-8200/E | Eaton | 3 | kos
2.4.25 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm IKP 80x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.4.26 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm IKP 60x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.4.27 | X0 | Vrstna sponka, 35mm2, vijačna UT 35 | Phoenix Contact | 4 | kos
2.4.28 | X300, X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 40 | kos
2.4.29 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 10 | kos
2.4.30 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska, N/L/PE, inštalacijska, N in PE povezana z zbiralko UTI 2,5-PE/L/NT | Phoenix Contact | 10 | kos
2.4.31 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 6 | m
2.4.32 | DOVODNI KABEL | kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) M40x1,5 |  | 1 | kos
2.4.33 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M32x1,5 |  | 3 | kos
2.4.34 |  | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M25x1,5 |  | 10 | kos
2.4.35 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 10 | kos
2.4.36 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 3 | kos
2.4.37 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 1 | kos
2.4.38 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kompl.
2.4.39 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
2.4.40 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.5 | NN sestav (Strugarna) =STRUGARNA +R-ST |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Viseč NN sestav dimenzij 1200x1200x400mm (ŠxVxG), kovinski, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z dvokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: D.M.N.00.1.5.0 Dobava in vgradnja
2.5.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)1200x1200x400mm, IP66, komplet z montažno ploščo 1116.000 AX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 2508.020 AX; Ušesa za montažo ohišja na steno, odmik 20mm, 4 kosi
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
2.5.2 | 0E1 | Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 1200lm, z IR senzorjem 2500.310 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
• 2500.400 SZ; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
2.5.3 | 0F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p PL7-C6/1 | Eaton | 1 | kos
2.5.4 |  | Zbiralka (L1-L2-L3), 4p, 160A, 11x odvod (Eriflex) TD 160A Dovod - 10..50mm2 - 1x Odvod - 10..25mm2 - 3x Odvod - 1,5-16mm2 - 7x Odvod - 1,5-6mm2 - 1x | Nvent | 1 | kompl.
2.5.5 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet SPCT2-280/4 In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
2.5.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p PL7-B4/3 | Eaton | 1 | kos
2.5.7 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka, bela M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica ("NAPAJANJE 400VAC") - 1 kos
2.5.8 | Q0 | Ločilno stikalo, 63A, 3p N1-63 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
• NZM1-XTVD; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici, črna
• NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
2.5.9 | F300 | Diferenčno zaščitno stikalo, 63A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze PF7-63/4/003-A | Eaton | 1 | kos
2.5.10 | F500 | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze PF7-40/4/003-A | Eaton | 1 | kos
2.5.11 | F304 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p PL7-C32/3 | Eaton | 1 | kos
2.5.12 | F305 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3 | Eaton | 1 | kos
2.5.13 | F301, F301, F303 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 3 | kos
2.5.14 | F501, F501, F503, F504, F505 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 5 | kos
2.5.15 | F701-F707 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 3p PL7-C10/3 | Eaton | 7 | kos
2.5.16 | F708-F712 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 5 | kos
2.5.17 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 3 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
2.5.18 | H701 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-G; LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
2.5.19 | S701 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 3p, montaža na vrata, črna ročica T0-2-1/E | Eaton | 1 | kos
2.5.20 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm IKP 80x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.5.21 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm IKP 60x80 | Strojkoplast | 4 | m
2.5.22 | X0 | Vrstna sponka, 35mm2, vijačna UT 35 | Phoenix Contact | 4 | kos
2.5.23 | X300, X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 40 | kos
2.5.24 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 20 | kos
2.5.25 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska, N/L/PE, inštalacijska, N in PE povezana z zbiralko UTI 2,5-PE/L/NT | Phoenix Contact | 10 | kos
2.5.26 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 6 | m
2.5.27 | DOVODNI KABEL | kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) M40x1,5 |  | 1 | kos
2.5.28 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M32x1,5 |  | 3 | kos
2.5.29 |  | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M25x1,5 |  | 15 | kos
2.5.30 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 15 | kos
2.5.31 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 2 | kos
2.5.32 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 1 | kos
2.5.33 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kompl.
2.5.34 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
2.5.35 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.6 | NN sestav (Zunanje skladišče) =Z.SKLADIŠČE +R-ZST |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Viseč NN sestav dimenzij 600x600x210mm (ŠxVxG), kovinski, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. OPOMBA: stara oznaka omare: S.R.N.001.2.0 Dobava in vgradnja
2.6.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)600x600x210mm, IP66, komplet z montažno ploščo 1060.000 AX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 2508.020 AX; Ušesa za montažo ohišja na steno, odmik 20mm, 4 kosi
• 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm - 1 kos
2.6.2 | F1 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet SPBT12-280/4 Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
2.6.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, črna ročica P1-32/EA/SVB-SW | Eaton | 1 | kos
2.6.4 | F500 | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze PF7-40/4/003-A | Eaton | 1 | kos
2.6.5 | F501, F502, F503 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 3 | kos
2.6.6 | F701-F710 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 10 | kos
2.6.7 |  | Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m Z-GV-16/3P-3TE Komplet z: | Eaton | 2 | kos
• EK-3/16-EVGK-GVK; Zaključni pokrov za zbiralko Z-GV/2+3P - 2 kos
2.6.8 | H701-H707 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G Komplet z: | Eaton | 7 | kompl.
• M22-A; Pritrdilni element - 1 kos
• M22-LED230-G; LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
2.6.9 | S701-S707 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 1p, montaža na vrata, črna ročica T0-1-8200/E | Eaton | 7 | kos
2.6.10 | X501 | Šuko vtičnica, nadgradna, 16A, 1p+N+PE, s pokrovčkom | Elektro Material | 1 | kos
2.6.11 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 3 | m
2.6.12 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x60mm IKP 40x60 |  | 4 | m
2.6.13 | X0 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna UT 10 | Phoenix Contact | 4 | kos
2.6.14 | X500 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 12 | kos
2.6.15 | X700 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 15 | kos
2.6.16 | DOVOD | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) M25x1,5 |  | 1 | kos
2.6.17 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M20x1,5 |  | 10 | kos
2.6.18 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M16x1,5 |  | 1 | kos
2.6.19 |  | Kabelska uvodnica M12x1,5 (fi=3,5-7) OPOMBA: Vgraditi vse uvodnice. Neuporabljene uvodnice zapreti s čepom. M12x1,5 |  | 1 | kos
2.6.20 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kompl.
2.6.21 |  | Napisna ploščica z imenom NN sestava, 100x40mm |  | 1 | kos
2.6.22 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.7 | Razdelilna doza za podaljševanje obstoječih kablov |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Viseč NN sestav, kovinski, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP66, notranja delitev 1, dovodi zgoraj in odvodi spodaj OPOMBA: Za morebitno podaljšanje kablov med kabelsko polico in NN sestavom Dobava, vgradnja in priklop
2.7.1 | RD/R-SK1 | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)600x1000x250mm, IP66, komplet z montažno ploščo OPOMBA: Za morebitno podaljševanje kablov od kabelskih polic do omare (montaža nad omaro) Naloga izvajalca: Montaža ležeče 1090.000 AX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 2508.020 AX; Ušesa za montažo ohišja na steno, odmik 20mm, 4 kosi
2.7.2 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 1 | m
2.7.3 | X | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 1 | kos
2.7.4 | x | Vrstna sponka, 16mm2, vijačna UT 16 | Phoenix Contact | 1 | kos
2.7.5 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
2.7.6 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične |  | 1 | kos
2.7.7 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.7.8 | RD/R-D | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)600x1000x250mm, IP66, komplet z montažno ploščo OPOMBA: Za morebitno podaljševanje kablov od kabelskih polic do omare (montaža nad omaro) Naloga izvajalca: Montaža ležeče 1090.000 AX Komplet z: | Rittal | 1 | kompl.
• 2508.020 AX; Ušesa za montažo ohišja na steno, odmik 20mm, 4 kosi
2.7.9 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) |  | 1 | m
2.7.10 | X | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N UTI 6-PE/L/N | Phoenix Contact | 1 | kos
2.7.11 | x | Vrstna sponka, 16mm2, vijačna UT 16 | Phoenix Contact | 1 | kos
2.7.12 |  | Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
2.7.13 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične |  | 1 | kos
2.7.14 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
2.8 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
Dobava in vgradnja(polaganje)
2.8.1 |  | Vodnik 1x25mm2, ru/ze H07V-K |  | 5 | m
2.8.2 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K |  | 20 | m
2.8.3 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K |  | 20 | m
2.9 | Ostala dela in material - Delavnice in skladišče |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
2.9.1 | R-MD, R-ST | Demontaža NN sestava (dimenzije š=1260mm, v=950mm) in odvoz na deponijo, 2x |  | 20 | ur
2.9.2 | R-SK | Demontaža NN sestava (dimenzije š=1260mm, v=1260mm) in odvoz na deponijo, 1x |  | 15 | ur
2.9.3 | R-SK1, R-D | Demontaža NN sestava (dimenzije š=2520mm, v=950mm) in odvoz na deponijo, 2x |  | 25 | ur
2.9.4 | R-ZSK | Demontaža NN sestava (dimenzije š=630mm, v=630mm) in odvoz na deponijo, 1x |  | 5 | ur
2.9.5 | D.RM.N.001.4.1 | Demontaža NN sestava v delavnici D.RM.N.001.4.1: (dimenzije š=1260mm, v=950mm) in odvoz na deponijo Naloga izvajalca: Odklop in demontaža skupaj s kabli (13 kablov)! |  | 8 | ur
2.9.6 |  | Odklop in ponovni priklop kabla 4x120mm2, označitev OPOMBA: Dovod v NN sestav +R-SK |  | 2 | kos
2.9.7 |  | Odklop in ponovni priklop kabla 4x50mm2, označitev |  | 2 | kos
2.9.8 |  | Odklop in ponovni priklop kabla 4x35mm2, označitev |  | 3 | kos
2.9.9 |  | Odklop in ponovni priklop kabla 4x25mm2, označitev |  | 2 | kos
2.9.10 |  | Odklop, označitev in ponovni priklop NN kablov, preseka od 1,5 do 16mm2 |  | 161 | kos
2.9.11 |  | Kabli različnih presekov (od 1,5-16mm2), za podaljševanje |  | 50 | m
2.9.12 |  | Prilagoditev odprtine (pokrov jaška) za dovod kablov na nov talno stoječ NN sestav, nove dimenzije cca. 800x300, komplet z zaključnimi deli OPOMBA: V skladišču +R-SK (SD.RM.N.001.0.0) |  | 1 | kompl.
2.10 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
2.10.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi : Komplet z: |  | 1 | kompl.
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• funkcionalni preizkus
• nastavitev zaščit motorskih stikal - 30 kos
2.10.2 |  | Označevanje odcepov (inst. odklop.) za varnostno razsvetljavo v NN sestavih z rdečo barvo |  | 3 | ura
2.10.3 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev |  | 2 | ur
2.11 | Dokumentacija |  |  | 1 | kompl. |  |  |  | ^^na vrh
2.11.1 |  | Vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID |  | 1 | kompl.