Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-30/26

Generalni remont črpalke turbinskega kondenzata ČTK 2/3 in hladilne črpalke ČHV 3

Generalni remont črpalke turbinskega kondenzata ČTK 2/3 (Jugoturbina KVL 30-12,5/8) obsega:

1.1. Pripravljalna dela na črpalki ČTK 2/3

1.1.1. Demontaža črpalke

- Transport črpalke od naročnika do izvajalca

- Priprava črpalke za demontažo

- Meritve pred demontažo

- Demontaža črpalke v skladu s pogoji merske kontrole

- Čiščenje in peskanje

1.1.2. Defektaža črpalke

- Vizualna kontrola površinskih poškodb sestavnih delov črpalke (razpoke, obraba, obraba zaradi stika rotorskega in statorskega dela na tesnilnem sistemu, kavitacije lopatic)

- NDT kontrola sestavnih delov glede na prisotnost površinskih razpok ali napak v materialu sestavnih delov (ultrazvočna kontrola, magnetoflux kontrola, penetrantska kontrola)

- Merska kontrola sestavnih delov, ki so pogoj za brezhibno delovanje črpalke (radialno opletanje gredi, aksialno opletanje razbremenilnega diska, nasedi, tesnilne površine)

- Izdelava defektažnega zapisnika z rezultati vseh preizkusov sestavnih delov in oceno stanja s priporočili za nadaljnje aktivnosti za zagotovitev brezhibnega delovanja črpalke

- Izdelava delavniške tehnične dokumentacije na osnovi defektažnega zapisnika

- Potrditev defektažnega zapisnika s strani naročnika

1.2. Remontna dela na črpalki ČTK 2/3

1.2.1. Dodelava sestavnih delov glede na defektažni zapisnik (zračnost, distančne puše)

1.2.2. Masno uravnoteženje

- Podmontaža rotorskega sklopa črpalke

- Kontrola radialnega in aksialnega opletanja

- Kontrola rotorskega sklopa po standardu ISO 1940

1.2.3. Sestava/montaža črpalke

- Demontaža rotorskega sklopa

- Priprava novih sestavnih delov za montažo

- Sestava črpalke glede na dokumentacijo (sestavne risbe za črpalko KVL 30-12,5/8)

- Merska kontrola med montažo

- Tlačni preizkus

- Antikorozijska zaščita

- Priprava za transport in transport črpalke do naročnika

1.3. Izdelava in vgradnja sestavnih delov v črpalko ČTK 2/3

1.3.1. Izdelava sestavnih delov (povzeto iz sestavne risbe za črpalko KVL 30-12,5/8):

- Grafitna ležajna puša – poz. 113, 1kos

- Vmesno ohišje – poz. 118, 3 kos

- Prstan – poz. 115, 1 kos

- Prstan – poz. 117, 7 kos

- Vodilnik – poz. 122, 4 kos

- Rotor – poz. 212, 1kos

- Rotor – poz. 211, 4kos

- Jeklena ležajna puša – poz. 214, 1 kos

- Grafitna ležajna puša – poz. 326, 1 kos

- Vodilna puša – poz. 143, 8 kos

- Boben – poz. 227, 1kos

- Distančna puša – poz. 224, 8kos

- O-ring – poz. 121, 9 kos

- Moznik za KVL, 3 kos

- Centrifugalni odvajalnik 48 – poz. 228, 1 kos

- Deflektor – poz. 229, 1kos

- Ležaj – poz. 222, 1 kos

- H – obroč – poz. 150, 1 kos

- Natezni vijak M30x2 – poz. 123, 8 kos

- Matica M30x2 – poz. 125, 16 kos

- Podložka 31 – poz. 124, 16 kos

- Moznik – poz. 218, 8 kos

- Nosilec ležaja – poz. 223, 1 kos

- Puša z navojem – poz. 230, 1 kos

1.4. Nadzor montaže in zagon črpalke ČTK 2/3

1.4.1. Nadzor montaže in centriranja črpalke,

1.4.2. Preizkus in spuščanje v zagon ter obvezna prisotnost izvajalca ob zagonu;

1.5. Remontno poročilo za črpalko ČTK 2/3

1.5.1. Izdelava zapisnika o delovanju in meritvah.

- Remontno poročilo o izvedenih delih zajema rezultate meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj,

- Predaja v treh (3) pisnih izvodih in enem (1) izvodu v digitalni obliki.

Generalni remont hladilne črpalke ČHV 3 (Jugoturbina PVC 64-80/1) obsega:

2.1. Pripravljalna dela na črpalki ČHV 3

2.1.1. Demontaža črpalke

- Demontaža črpalke iz črpalnega kanala pri naročniku

- Označevanje in priprava za transport

- Transport črpalke od naročnika do izvajalca

- Priprava črpalke za demontažo

- Demontaža črpalke v skladu s pogoji merske kontrole

- Čiščenje in peskanje

2.1.2. Defektaža črpalke

- Vizualna kontrola površinskih poškodb sestavnih delov črpalke (razpoke, obraba, obraba zaradi stika rotorskega in statorskega dela na tesnilnem sistemu, kavitacije lopatic)

- Merska kontrola sestavnih delov, ki so pogoj za brezhibno delovanje črpalke (radialno opletanje gredi, nasedi, tesnilne površine)

- Izdelava defektažnega zapisnika z rezultati vseh preizkusov sestavnih delov in oceno stanja s priporočili za nadaljnje aktivnosti za zagotovitev brezhibnega delovanja črpalke

- Izdelava delavniške tehnične dokumentacije na osnovi defektažnega zapisnika

- Potrditev defektažnega zapisnika s strani naročnika

2.2. Remontna dela na črpalki ČHV 3

2.2.1. Dodelava sestavnih delov glede na defektažni zapisnik (zračnost, distančne puše)

2.2.2. Masno uravnoteženje

- Podmontaža rotorskega sklopa črpalke

- Kontrola radialnega in aksialnega opletanja

- Kontrola rotorskega sklopa po standardu ISO 1940

2.2.3. Sestava/montaža črpalke

- Demontaža rotorskega sklopa

- Priprava novih sestavnih delov za montažo

- Sestava črpalke glede na dokumentacijo (sestavne risbe za črpalko PVC 64-80/1)

- Merska kontrola med montažo

- Tlačni preizkus

- Antikorozijska zaščita

- Priprava za transport in transport črpalke do naročnika

2.3. Izdelava in vgradnja sestavnih delov v črpalko ČHV 3

2.3.1. Izdelava sestavnih delov (povzeto iz sestavne risbe za črpalko PVC 64-80/1):

- Vodilni obroč - poz. 116, 1 kos

- Vodilni obroč - poz. 117, 1 kos

- Vijak M24x60 - poz. 120, 68 kos

- Matica M24 - poz. 121, 148 kos

- Vijak M24x90 - poz. 122, 148 kos

- Vijak M24x150 - poz. 123, 20 kos

- Vijak M16x35 - poz. 126, 6 kos

- Tesnilna vrv 16x16x2200 - poz. 128, 1 kos

- Moznik - poz. 223, 6 kos

- Moznik - poz. 226, 5 kos

- Moznik - poz. 227, 5 kos

- Moznik - poz. 237, 1 kos

- Matica - poz. 224, 1 kos

- Matica - poz. 225, 2 kos

- Matica - poz. 228, 2 kos

- Zaščitna puša gredi - poz. 229, 3 kos

- Zaščitna puša gredi - poz. 230, 1 kos

- Zaščitna puša gredi - poz. 231, 1 kos

- Distančna puša - poz. 232, 6 kos

- Ležajna puša - poz. 320, 3 kos

- Ležajna puša - poz. 326, 3 kos

- Gredna tesnila, 7 kos

- Ležaj - poz. 218, 1 kos

- Ležaj - poz. 216, 1 kos

- Cev 10x1x2850 - poz. 515, 1 kos

- Klinasti jermen - poz. 520, 1 kos

- Sklopka - poz. 221, 1 kos

- Gumi puše za sklopko ES13, 110 kos

- Uvrtalni nastavki, 1 kpl

- Drobni vijačni in priključni material, 1 kpl

- Ostali drobni in tesnilni material 1 kpl

- Aksialni nosilec – poz. 217, 1 kos

- Distančni obroč – poz. 219, 1 kos

- Oljekaz – poz. 344, 1 kos

2.4. Montaža in zagon črpalke ČHV 3

2.4.1. Montaža črpalke v črpalni kanal pri naročniku

2.4.2. Preizkus in spuščanje v zagon ter obvezna prisotnost izvajalca ob zagonu

2.5. Remontno poročilo za črpalko ČHV 3

2.5.1. Izdelava zapisnika o delovanju in meritvah.

- Remontno poročilo o izvedenih delih zajema rezultate meritev, poročil, kontrol ter preizkušanj

- Predaja v treh (3) pisnih izvodih in enem (1) izvodu v digitalni obliki