## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-32/26
Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
Lokacija naročnika | V EUR brez DDV
Toplarniška ulica 19, Ljubljana | 0
Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Ljubljana | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Toplarniška 19
Lokacija: Toplarniška ulica 19
Zap. št. | Opis del | Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)
1. | El. meritve (izolacijske upornosti in indeksa polarizacije, kota dielektričnih izgub in kapacitivnosti, tokov magnetenja, stresane induktivnosti) energetskih transformatorjev na lokaciji TE-TOL ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
1.1. | Transformator BFT06
1.2. | Transformator BFT09
1.3. | Transformator BFT10
1.4. | Transformator BFT12
1.5. | Transformator BFT14
1.6. | Transformator BFT16
1.7. | Transformator BFT17
1.8. | Transformator BFT18
1.9. | Transformator 3BAT13
1.10. | Transformator 04BAT10
1.11. | Transformator 04BBT10
1.12. | Transformator 04BFT10
1.13. | Transformator 45BHT10
1.14. | Transformator 05BAT10
1.15. | Transformator 05BBT10
1.16. | Transformator 05BFT10
1.17. | Transformator 45BHT20
1.18. | Transformator BHT30
Suhi transformatorji.
1.19. | Vzbujalni transformator generatorja 3 (3MKT01)
1.20. | Rezervni vzbujalni transformator generatorja 3 (3MKT02)
1.21. | Start transformator 04BFT30
1.22. | Start transformator 05BFT30
2. | Meritev izolacijske upornosti in faktorja polarizacije, faktorja dialektričnih izgub in kapacitivnosti, kapacitivnega toka, nivoja delnih razelektrenj in impedance navitij pri NN ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
2.1. | Generator 2MK02
2.2. | Generator 3MK03
2.3. | Generator 04MKA10
2.4. | Generator 05MKA10
3. | Izvedba meritev osnih napetosti.
3.1. | TA2 (49,4MVA)
3.2. | TA3 (62,5MVA)
3.3. | GT4 (71,9MVA)
3.4. | GT5 (71,9MVA)
4. | Sodelovanje in nadzor pri primarnih funkcionalnih preizkusih ter izvajanje meritev električnih veličin.
4.1. | TA2 (49,4MVA)
4.2. | TA3 (62,5MVA)
4.3. | GT4 (71,9MVA)
4.4. | GT5 (71,9MVA)
5. | El. meritve VN kablov EF3.
5.1. | Kabelski odvod na celico 1A
5.2. | Kabelski odvod na celico 2A
5.3. | Kabelski odvod na celico 3A
5.4. | Kabelski odvod na celico 4A
5.5. | Kabelski odvod na celico 1B
5.6. | Kabelski odvod na celico 2B
5.7. | Kabelski odvod na celico 3B
5.8. | Kabelski odvod na celico 4B
6. | Diagnostika 110 kV kabelskega sistema (preizkušanje PD, tanδ, Rx, Cx, IP, DAR, galvanska povezanost na strani končnikov
6.1. | Transformator 2BAT02
6.2. | Transformator 3BAT13
6.3. | Transformator BCT07
| Skupna vrednost Toplarniška ulica 19, Ljubljana: | 0

## Verovškova 62 in 70
Lokacija naročnika: Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Ljubljana
Zap. št. | Opis del | Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) | SM
1. | Meritev izolacijske upornosti 6 kV elektromotorjev ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
1.1. | OČ 11, 6 kV; 550 kW |  | 30404401
1.2. | OČ 12, 6 kV; 500 kW |  | 30404401
1.3. | OČ 13, 6 kV; 500 kW |  | 30404401
1.4. | OČ 15, 6 kV; 500 kW |  | 30404401
1.5. | OČ 21, 6 kV; 630 kW |  | 30404401
1.6. | OČ 22, 6 kV; 630 kW |  | 30404401
1.7. | OČ 23, 6 kV, 630 kW |  | 30404401
1.8. | OČ 25, 6 kV; 650 kW |  | 30404401
1.9. | ventilator 1 K5, 6 kV; 250 kW |  | 30404400
1.10. | ventilator 2 K5, 6 kV, 250 kW |  | 30404400
2. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata NEW AGE STAMFORD, moči 360 kW, 400 V, 649,5 A, cosj: 0,8, proizvajalca THYTRONIC v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
3. | Meritev izolacijske upornosti statorskega navitja 0,4 kV elektromotorjev ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi.
3.1. | ventilatorja VK1; 200 kW |  | 30404400
3.2. | tople cirkulacije za VK1; 132 kW |  | 30404400
3.3. | ventilatorja VK2; 200 kW |  | 30404400
3.4. | tople cirkulacije za VK2; 132 kW |  | 30404400
3.5. | obtočna črpalka I; 132 kW |  | 30404300
3.6. | obtočna črpalka II; 132 kW |  | 30404300
3.7. | tople cirkulacije 1 za VK5; 132 kW |  | 30404400
3.8. | tople cirkulacije 2 za VK5; 132 kW |  | 30404400
5. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata SINCRO, moči 110 kVA, 400 V, 152 A, cosj: 0,8, v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
6. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata SINCRO, moči 150 kVA, 400 V, 217 A, cosj: 0,8, v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
8. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije statorskega navitja generatorja diesel agregata STUBELJ, moči 100 kVA, 400 V, 145 A, cosj: 0,8, na lokaciji Verovškova 70 Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni kontroli in preizkusu. |  | 30404300
9. | Meritev izolacijske upornosti in indeksa polarizacije, kota dielektričnih izgub, tokov magnetiziraziranja z nizko izmenično napetostjo, stresane induktivnosti energetskih transformatorjev v toplarni Šiška Ljubljana ter izdelava poročila o posamezni opravljeni meritvi. |  | 30404100
| Suhi transformatorji |  | 30404400
9.1. | TR 1 (BBT01), 20/0,4 kV, 2000 kVA |  | 30404400
9.2. | TR 2 (BBT02), 20/0,4 kV, 2000 kVA |  | 30404100
9.3. | TR 3 (BBT03), 20/0,4 kV, 2000 kVA |  | 30404400
9.4. | TR LR (1BBT01), 20/6 kV, 4000 kVA |  | 30404300
Oljni transformatorji
9.5. | TR I (BBT04), 20/6 kV, 4000 kVA |  | 30404401
9.6. | TR II (BBT05), 20/6 kV, 4000 kVA |  | 30404401
9.7. | BLOK TR (01BAT01), 10/20 kV, 10500 kVA |  | 30404300
10. | Meritev izolacijske upornosti (MΩ) in faktorja polarizacije, faktorja dielektričnih izgub in kapacitivnosti, kapacitivnega toka, nivoja delnih razelektrenj pri generatorju SPTE NIDEC, LSA 56 BMDL 145/4P, 10500 V, 516,9 A, 7520 kVA, cos fi = 0.8, 1500 vrt/min, leto 2022, tov.št.: 612978/1 |  | 30404300
| Skupna vrednost Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Ljubljana: | 0