Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TOŠ, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS BLAGA

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-38/26

Dobava in vgradnja štirih merilnikov toplotne energije z MID certifikatom

Za potrebe določanja proizvedene toplotne energije posameznega vročevodnega kotla je potrebno dobaviti 4 (štiri) merilnike toplotne energije. Ker bodo merilniki uporabljeni kot obračunska merila, morajo ustrezati Pravilniku o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23, MID direktiva, poglavje MI004).

Predmet razpisa sta dobava merilnikov toplotne energije in zagon. Montažo in električne povezave izvede naročnik.

Merilnik toplotne energije sestavljajo ultrazvočni merilnik pretoka, računska enota in par uporovnih temperaturnih zaznaval. Temperaturna zaznavala so vgrajena v zaščitne tulke.

Ultrazvočni merilnik pretoka bo v dveh primerih imel dvojno funkcijo (pri vročevodnih kotlih VK1 in VK2):

- Služil bo za izračun toplotne energije v sklopu merilnika toplotne energije, ki je predmet te dobave.

- Preko tokovnega analognega signala bo povezan v naročnikov nadzorni sistem posameznega vročevodnega kotla.

OBRATOVALNI PARAMETRI

- medij: vroča voda

- najvišji obratovalni nadtlak: 16 bar

- temperatura: do 129°C

- pretok:

- minimalni	60 m3/h

- maksimalni	1200 m3/h

Ultrazvočni merilnik pretoka

- TEHNIČNE ZAHTEVE:

Ustreza ultrazvočni merilnik pretoka proizvajalca KROHNE Messtechnik GmbH, tip OPTISONIC 3400 s spodaj navedenimi karakteristikami ali ekvivalenten ultrazvočni merilnik pretoka drugega proizvajalca:

- velikost: DN 400;

- vgradnja: prirobnična EN 1092-1, ločeno od merilnega pretvornika

- nazivni tlak: PN 25;

- 3 pari ultrazvočnih senzorjev (tri ultrazvočne poti)

- PED certifikat

- tip (merilni pretvornik): UFC400;

- napajanje: 230VAC

- Signalni izhodi:

  - Pulzni izhod za povezavo pretoka na računsko enoto

  - Analogni izhod 4-20mA/HART za povezavo pretoka na nadzorni sistem naročnika

- zaščita IP66

- LCD prikazovalnik

- vgradnja: ločena od senzorskega dela (angl. remote), montaža na steno, s pripadajočim priborom, signalni kabel dolžine 20m

- Merilnik pretoka v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (MID direktiva, poglavje MI004)

Ultrazvočni merilnik OPTISONIC 3400 sestavljata senzorski del OPTISONIC 3000 vgrajen na cevovodu in merilni pretvornik UFC400 vgrajen ločeno na steni (angl. remote), med njima pa je izvedena kabelska povezava s signalnim kablom.

- KOLIČINA: 4 kos

Računska enota

- TEHNIČNE ZAHTEVE:

Ustreza računska enota proizvajalca METRA Energie-Messtechnik, tip ERW 700 s spodaj navedenimi karakteristikami ali ekvivalentna računska enota drugega proizvajalca:

- Napajanje: 230 VAC

- Zaščita: IP 65

- Temperatura ambienta: 0 - 55 °C

- Montaža na steno s potrebnim priborom

- LCD prikazovalnik

- Števčno stanje za toplotno energijo v MWh

- Signalni vhodi:

  - 2x 4 žični priklop temperaturnih uporovnih zaznaval Pt1000

  - 1x pulzni vhod za priklop merilnika pretoka

- Komunikacijski protokol Modbus RTU preko vodila RS485

- Računska enota v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (MID direktiva, poglavje MI004)

- KOLIČINA: 4 kos

Par uporovnih temperaturnih zaznaval

- TEHNIČNE ZAHTEVE:

Ustreza par uporovnih temperaturnih zaznaval proizvajalca METRA Energie-Messtechnik, tip Push-in RTD Temperature Probe with Terminal Head for Heat and Cold Energy Meters s spodaj navedenimi karakteristikami ali ekvivalenten par uporovnih temperaturnih zaznaval drugega proizvajalca:

- uporovno temperaturno zaznavalo Pt1000, klasa AA;

- Povezava: 4 žično s priključno glavo;

- Dolžina zaznavala: 300 mm;

- Premer zaznavala: 7,8 mm;

- Par uporovnih zaznaval v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (MID direktiva, poglavje MI004)

- KOLIČINA: 4 pari (8 zaznaval)

Tulke

- TEHNIČNE ZAHTEVE:

Ustreza zaščitna tulka proizvajalca METRA, tip 1-79-13660-200 s spodaj navedenimi karakteristikami ali ekvivalentna zaščitna tulka drugega proizvajalca:

- Dolžina 200 mm:

- Notranji premer 8,2 mm:

- Montaža z vijačenjem, zunanji navoj G1/2

- Certifikat o skladnosti z MID direktivo, poglavje MI004

- Certifikat o skladnosti materiala 3.1 EN10204

Zagon

- Parametriranje merilnika toplotne energije

- Prve/testne meritve

- KOLIČINA: 8 kos