## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
Sklop | Naziv sklopa | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
1 | Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote | 0
2 | Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov | 0
3 | Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov | 0
4 | Dobava vzmetnih obešal | 0
5 | Izolacijska dela | 0
6 | Dobava cevnega materiala | 0
7 | Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Sklop 1
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote
Zap. št. | Naziv | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Vgradnja reducirnih T-kosov - delovišče ob GPO | Obseg del glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 1 | KPL |  | 0
2 | Demontažna in montažna dela - delovišče NTK |  | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 1 | KPL |  | 0
3 | Demontažna in montažna dela - delovišče GPO |  | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 1 | KPL |  | 0
Skupna vrednost za 1. sklop: | [6 empty] | 0

## Sklop 2
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov
Naziv | Zap. št. | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
Elektromotorna zaporna loputa DN500 PN25 | 1 | Pozicije: 1904NDB43 AA001 in 1906NDF20 AA002 glede na projektno dokumentacijo. Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 2 | KOS |  | 0
| 2 | Pozicije: 1904NDA21 AA001 in 1906NDF21 AA001 glede na projektno dokumentacijo. Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 2 | KOS |  | 0
| 3 | Pozicije: 1904NDA20 AA002 in 1906NDF21 AA002 glede na projektno dokumentacijo. Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 2 | KOS |  | 0
Ročna zaporna loputa DN500 PN25 | 1 | Pozicije: 1904NDA20 AA001 in 1906NDF20 AA001 glede na projektno dokumentacijo. Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 2 | KOS |  | 0
Elektomotorni pogoni AUMA | 1 | Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 4 | KOS |  | 0
Skupna vrednost za 2. sklop: | [6 empty] | 0

## Sklop 3
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov
Zap. št. | Naziv | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | KOMPENZATOR DN300 PN25 | Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 2 | KOS |  | 0
2 | KOMPENZATOR DN500 PN25 | Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 4 | KOS |  | 0
Skupna vrednost za 3. sklop: | [6 empty] | 0

## Sklop 4
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
4. sklop: Dobava vzmetnih obešal
Naziv | Zap. št. | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
VZMETNO OBEŠALO ZA VROČEVOD DN500 | 1 | • ustreza: LISEGA ali enakovredno; • obremenitev v vročem: 42,2 kN; • vertikalni pomik: 0,1 mm; • horizontalni pomik: 3,7 mm; • konstanta vzmeti: 1066,7 N/mm; • obratovalna temperatura: do 120°C | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). Dobaviti po specifikaciji merske skice: poz.: V.O.1, merska skica: 907/23-30. Upoštevati vse zahteve glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | 1 | KPL |  | 0
| 2 | • ustreza: LISEGA ali enakovredno; • obremenitev v vročem: 12,9 kN; • vertikalni pomik: 1,2 mm; • horizontalni pomik: 3,0 mm; • konstanta vzmeti: 266,7 N/mm; • obratovalna temperatura: do 120°C | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). Dobaviti po specifikaciji merske skice: poz.: V.O.2, merska skica: 907/23-31. Upoštevati vse zahteve glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | 1 | KPL |  | 0
| 3 | • ustreza: LISEGA ali enakovredno; • obremenitev v vročem: 27,4 kN; • vertikalni pomik: 0,5 mm; • horizontalni pomik: 0,4 mm; • konstanta vzmeti: 533,3 N/mm; • obratovalna temperatura: do 120°C | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). Dobaviti po specifikaciji merske skice: poz.: V.O.3, merska skica: 907/23-32. Upoštevati vse zahteve glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | 1 | KPL |  | 0
| 4 | • ustreza: LISEGA ali enakovredno; • obremenitev v vročem: 17,8 kN; • vertikalni pomik: 2,9 mm; • horizontalni pomik: 1,6 mm; • konstanta vzmeti: 533,3 N/mm; • obratovalna temperatura: do 120°C | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). Dobaviti po specifikaciji merske skice: poz.: V.O.4, merska skica: 907/23-33. Upoštevati vse zahteve glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | 1 | KPL |  | 0
Skupna vrednost za 4. sklop: | [6 empty] | 0

## Sklop 5
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
5. sklop: Izolacijska dela
Zap. št. | Naziv | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Izolacijska dela - delovišče NTK | Obseg del glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 1 | KPL |  | 0
2 | Izolacijska dela - delovišče GPO | Obseg del glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 1 | KPL |  | 0
Skupna vrednost za 5. sklop: | [6 empty] | 0

## Sklop 6
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
6. sklop: Dobava cevnega materiala
Zap. št. | Naziv | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Dobava cevarskega in drugega materiala | Dobava glede na tehnični popis del iz razpisne dokumentacije. | Projekt: IEM inženiring in projektiranje d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025). | 1 | KPL |  | 0
Skupna vrednost za 6. sklop: | [6 empty] | 0

## Sklop 7
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-490/25
Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih
7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon
Zap. št. | Naziv | Opis | Drugo | Količina | EM | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK): |  | Izvedba pogodbenih del se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije: - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.). Izvedba ožičenja se izvedejo na podlagi projektnih dokumentacij: - PZI, št. NR-7815/15, januar 2026, ki jo je izdelalo podjetje Siemens Energy d.o.o. - PZI, št. 1220/18, februar 2026, ki jo je izdelalo podjetje Elsing Inženiring d.o.o..
1.1. | Demontaža stare opreme ter dobava in montaži nove opreme | Obseg del glede na razpisne pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, tehničnega popisa del za 7. sklop in projektnih dokumentacij (zajema tudi: dobava in montaža elektromateriala, polaganje kablov, priklop pogonov in tipal, prestavitev obstoječih frekvenčnih pretvornikov, montaža polic.) |  | 1 | KPL |  | 0
1.2. | Programiranje novih pogonov in meritev | Obseg del glede na razpisne pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, tehničnega popisa del za 7. sklop in projektnih dokumentacij |  | 1 | KPL |  | 0
1.3. | Zagon in poskusno obratovanje |  |  | 1 | KPL |  | 0
1.4. | Predaja končne dokumentacije |  |  | 1 | KPL |  | 0
Skupna ponudbena vrednost za NTK: | [6 empty] | 0
2 | Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO): |  | Izvedba pogodbenih del se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije: - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.). Izvedba ožičenja se izvedejo na podlagi projektnih dokumentacij: - PZI, št. NR-7815/15, januar 2026, ki jo je izdelalo podjetje Siemens Energy d.o.o. - PZI, št. 1220/18, februar 2026, ki jo je izdelalo podjetje Elsing Inženiring d.o.o..
2.1. | Demontaža stare opreme ter dobava in montaži nove opreme | Obseg del glede na razpisne pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, tehničnega popisa del za 7. sklop in projektnih dokumentacij (zajema tudi: dobava in montaža elektromateriala, polaganje kablov, priklop pogonov in tipal, prestavitev obstoječih frekvenčnih pretvornikov, montaža polic.) |  | 1 | KPL |  | 0
2.2. | Programiranje novih pogonov in meritev | Obseg del glede na razpisne pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, tehničnega popisa del za 7. sklop in projektnih dokumentacij |  | 1 | KPL |  | 0
2.3. | Zagon in poskusno obratovanje |  |  | 1 | KPL |  | 0
2.4. | Predaja končne dokumentacije |  |  | 1 | KPL |  | 0
Skupna ponudbena vrednost za GPO: | [6 empty] | 0
Skupna vrednost za 7. sklop: | [6 empty] | 0