Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

TEHNIČNI POPIS DEL

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela na podlagi projektne dokumentacije:

- - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.).

1/ Delovišče ob glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO) – hladna in topla cev akumulatorja toplote

- Priprava delovišča ob GPO in transport materiala ter opreme;

- Rezanje cevnega segmenta za vgradnjo reducirnih T-kosov na hladni in topli cevi akumulatorja toplote po načrtu št. 907/23-21;

- Priprava zvarnih spojev na hladni in topli cevi akumulatorja toplote, reducirnih T-kosih, varilnemu loku in cevnih segmentih po načrtu št. 907/23-21;

- Vgradnja oz. varjenje reducirnih T-kosov na hladno in toplo cev akumulatorja toplote po načrtu št. 907/23-21;

- Varjenje varilnega loka in potrebnih cevnih segmentov na reducirna T-kosa do prve prirobnice za montažo loput 1904NDA20 AA002 in 1906NDF20 AA001 po načrtu št. 907/23-21;

- Varjenje prve prirobnice za montažo loput 1904NDA20 AA002 in 1906NDF20 AA001 na cev DN500 po načrtu št. 907/23-21;

- Montaža slepih prirobnic na prvi prirobnici za montažo loput 1904NDA20 AA002 in 1906NDF20 AA001 po načrtu št.: 907/23-21;

- Prisotnost pri izvedbi tlačnega preizkusa;

- Čiščenje delovišča ob GPO in transport materiala ter opreme;

2/ Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

- Priprava delovišča v NTK in transport materiala ter opreme;

- Demontaža cevovodov, cevnih segmentov, vzmetnih obešal, armatur, spodnjega in zgornjega cevnega izmenjevalca, podporne konstrukcije cevnih izmenjevalcev, cevovodov odvodnjavanja po načrtih št. 907/23-02, 907/23-13, 907/23-14 in 907/23-15;

- Priprava zvarnih spojev na cevovodih, cevnih segmentih in prirobnicah po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Montaža in varjenje cevovodov, prirobnic, cevnih segmentov po načrtih št.907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Izdelava in montaža drsnih podpor (D.P. 1 in D.P. 2) ter izdelava in montaža ustreznih podpornih konstrukcij za pritrditev dotičnih podpor na tla, steno ali strop. Upoštevati vse zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- Izdelava in montaža bočnega vodenja oz. podpore (B.V. 1) ter izdelava in montaža ustrezne podporne konstrukcije za pritrditev dotične podpore na tla, steno ali strop. Upoštevati vse zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- Montaža zapornih loput DN500 s pripadajočim elektromotornim pogonom po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Montaža kompenzatorjev termičnih raztezkov po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Prestavitev regulacijskih ventilov DN300 s pripadajočim elektromotornim pogonom po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Montaža vzmetnih obešal, drsnih podpor in bočnega vodenja po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Vgradnja grafitnih tesnil in vijačnega materiala v vse prirobnične spoje po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Prestavitev nosilca za obstoječe dvigalo po načrtu št. 907/23-12;

- Prisotnost pri izvedbi tlačnega preskusa cevovodov, armatur in prirobničnih spojev po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Čiščenje objekta v NTK in transport materiala ter opreme;

3/ Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO) :

- Priprava delovišča v GPO in transport materiala ter opreme;

- Demontaža cevovodov, cevnih segmentov, drsnih podpor in armatur po načrtih št. 907/23-02 in 907/23-23;

- Priprava zvarnih spojev na cevovodih, cevnih segmentih in prirobnicah po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Montaža in varjenje cevovodov, prirobnic, cevnih segmentov po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izdelava in montaža drsnih podpor (D.P. 1, D.P. 2, D.P. 3, D.P. 4 in D.P. 5) ter izdelava in montaža ustreznih podpornih konstrukcij za pritrditev dotičnih podpor na tla, steno ali strop. Upoštevati vse zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- Izdelava in montaža fiksne podpore (F.T. 1) ter izdelava in montaža ustrezne podporne konstrukcije za pritrditev dotične podpore na tla, steno ali strop. Upoštevati vse zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- Montaža zapornih loput DN500 s pripadajočim elektromotornim pogonom po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Montaža kompenzatorjev termičnih raztezkov po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Prestavitev podesta za upravljanje po načrtu št. 907/23-20;

- Montaža drsnih podpor po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Montaža merilnika pretoka DN500 po načrtu št. 907/23-20;

- Montaža merilnika temperature po načrtu št. 907/23-20;

- Vgradnja grafitnih tesnil in vijačnega materiala v vse prirobnične spoje po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Prisotnost pri izvedbi tlačnega preskusa cevovodov, armatur in prirobničnih spojev po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Čiščenje objekta v GPO in transport materiala ter opreme.