Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS BLAGA

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

1)   OSNOVNE INFORMACIJE

a)   OBRATOVALNI PARAMETRI

- medij: omrežna voda;

- tlak: 10 bar;

- temperatura: do 120 °C

b)   USTREZA:

- zaporna loputa ADAMS Armaturen MAK-B6 z AUMA elektromotornim pogonom  preko reduktorja ali enakovredno;

- zaporna loputa ADAMS Armaturen MAK-B6 z ročnim pogonom preko reduktorja ali enakovredno;

- zaporna loputa Zwick TRI-CON z AUMA elektromotornim pogonom preko reduktorja ali enakovredno;

- zaporna loputa Zwick TRI-CON z ročnim pogonom preko reduktorja ali enakovredno.

c)   POGONI:

- AUMA NORM (zaradi kompatibilnosti z obstoječim postrojenjem)

d)   PROJEKT:

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela na podlagi projektne dokumentacije:

- - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.).

2)   TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1) ELEKTROMOTORNE ZAPORNE LOPUTE

Ustreza zaporna loputa proizvajalca ADAMS Armaturen GmbH, tip MAK-B6 s spodaj navedenimi karakteristikami za loputo in pogon (AUMA NORM) ali ekvivalentna zaporna loputa drugega proizvajalca kot npr. zaporna loputa Zwick TRI-CON.

- proizvajalec: Adams Armaturen GmbH;

- tip: MAK-B6;

- izvedba: tristransko ekscentrični zaporni ventil;

- velikost: DN 500;

- spoj: prirobnični EN 1092 (PN 25) → dk (delilni krog) = 660 mm;

- nazivni tlak: PN 25 (testiranje ohišja pri 37,5 bar in sedeža pri 27,5 bar);

- vgradne mere: EN 588-1, serija 13;

- material ohišja: ogljikovo jeklo ASTM A216 WCB (EN mat. no. 1.0619);

- material diska: ogljikovo jeklo ASTM A216 WCB (EN mat. no. 1.0619);

- tesnjenje: kovina/kovina;

- razred tesnjenja: 100% dvostransko po ISO 5208-1993 – razred A;

- tesnilo diska: kombinirano (sendvič) tesnilo → nerjavno jeklo/grafit;

- material osovine: nerjavno jeklo (DIN mat. no. 1.4057 + QT800);

- tesnilo osovine: grafit;

- ustrezna protikorozijska zaščita;

Dodatno upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

2.1.1) Elektromotorna zaporna loputa ADAMS MAK-B6 DN500 PN25

- količina: 2 KOS;

- pozicija: 1904NDB43 AA001 in 1906NDF20 AA002 glede na projektno dokumentacijo: IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- pogon: elektromotornim pogon v kombinaciji z reduktorsko enoto;

- zunanji indikator položaja;

- elektromotorni pogon AUMA NORM SA 10.2:

- 400/230VAC, 50 Hz, 3-Ph AC;

- S2 -15 min;

- 2 x končno stikalo;

- 2 x momentno stikalo;

- ročno odpiranje → avtomatski izklop v primeru štarta motorja;

- zaščita: IP 68.

Upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

2.1.2) Elektromotorna zaporno-regulacijska loputa ADAMS MAK-B6 DN500 PN25

- količina: 2 KOS;

- pozicija: 1904NDA21 AA001 in 1906NDF21 AA001 glede na projektno dokumentacijo: IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- pogon: elektromotornim pogon v kombinaciji z reduktorsko enoto (AUMA GS 160.3 z bronastim segmentom);

- zunanji indikator položaja;

- elektromotorni pogon AUMA NORM SAR 07.6:

- 400/230VAC, 50 Hz, 3-Ph AC;

- S2 -15 min;

- 2 x končno stikalo;

- 2 x momentno stikalo;

- signal pozicije EWG 4-20 mA;

- ročno odpiranje → avtomatski izklop v primeru štarta motorja;

- zaščita: IP 68.

Upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

2.1.3) Elektromotorna zaporna loputa ADAMS MAK-B6 DN500 PN25

- količina: 2 KOS;

- pozicija: 1904NDA20 AA002 in 1906NDF21 AA002 glede na projektno dokumentacijo: IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- pogon: elektromotornim pogon v kombinaciji z reduktorsko enoto;

- zunanji indikator položaja;

- možnost daljinske nastavitve položaja lopute;

- elektromotorni pogon AUMA NORM SA 10.2:

- 400/230VAC, 50 Hz, 3-Ph AC;

- S2 -15 min;

- 2 x končno stikalo;

- 2 x momentno stikalo;

- signal pozicije EWG 4-20 mA;

- ročno odpiranje → avtomatski izklop v primeru štarta motorja;

- zaščita: IP 68.

Upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

2.1.4) Ročna zaporna loputa ADAMS MAK-B6 DN500 PN25

- količina: 2 KOS;

- pozicija: 1904NDA20 AA001 in 1906NDF20 AA001 glede na projektno dokumentacijo: IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- pogon: ročno kolo v kombinaciji z reduktorsko enoto;

- zunanji indikator položaja;

- 2 x mehansko končno stikalo za indikacijo položaja lopute ODPRTO ali ZAPRTO (ustreza: mehansko končno stikalo tipa ''wave'' za zaznavanje končnih položajev (10A (250V AC), 2,5A (24V DC), DPDT, IP67);

- možnost naknadne montaže elektromotorja na reduktor.

Upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

2.2) ELEKTROMOTORNI POGONI

- količina: 4 KOS;

- pozicija: glede na načrt št. 907/23-11 iz projektne dokumentacije: IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025);

- proizvajalec: AUMA;

- tip: SA10.2;

- vrsta priključka: F10-B3, d=20 mm, EN ISO 5210;

- vrtljaji: 32 1/min;

- navorno območje: 40 - 120 Nm, nastavljivo;

- temperatura: - 30 do + 70 °C;

- napetost, frekvenca: 400 V /50 Hz / 3 Ph AC;

- zaščita: 00-F-00, 1 termična zaščita 140 °C, NC;

- motor: AD00071-4-040, P = 0,40 kW, S2 - 15 min;

- nastavitev hoda: 300, 1,5 - 500 vrtljajev/hod;

- momentno stikalo: 6-K, 2 stikala;

- končno stikalo: 8-K, 2 stikala;

- grelec: 22.1, 110 - 250 V;

- impulzni dajalnik: 24 impulzov;

- protikorozijska zaščita: KS-P1.001, 140 μm;

- zaščita: IP68;

- premer ročnega kolesa: 200 mm;

- priključna shema: TPA 00R1AA-101-000