Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

1)   OSNOVNE INFORMACIJE

a)   OBRATOVALNI PARAMETRI

- medij: omrežna voda;

- tlak: 10 bar;

- temperatura: do 120 °C

b)   PROJEKT:

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela na podlagi projektne dokumentacije:

- - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.).

2)   TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1) KOMPENZATOR TERMIČNIH RAZTEZKOV DN300 PN25

- količina: 2 KOS;

- ustreza: Witzenmann LRR 25.0300.061.0 ali enakovredno;

- velikost: DN 300;

- nazivni tlak: PN 25;

- testni tlak: 35,8 bar;

- priključek: varilni priključek (d = 323,9 mm);

- material priključka: P235GH ali P265GH;

- material kompenzacijskega prstana: nerjavno jeklo 1.4541;

- vgradne mere: L = 823 mm (velja za Witzenmann LRR 25.0300.061.0);

- izvedba: lateralna izvedba, lateralni faktor vzmeti 241 N/mm;

- pomik: pomik v vseh smereh ±31 mm;

- pozicija: glede na načrt 907/23-12 iz projektne dokumentacije IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

Upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

2.2) KOMPENZATOR TERMIČNIH RAZTEZKOV DN500 PN25

- količina: 4 KOS;

- ustreza: Witzenmann LRR 25.0500.050.0, Witzenmann LRN 25.0500.046.0 ali enakovredno;

- velikost: DN 500;

- nazivni tlak: PN 25;

- testni tlak: 35,8 bar;

- priključek: varilni priključek (d = 508 mm);

- material priključka: : P235GH ali P265GH;

- material kompenzacijskega prstana: nerjavno jeklo 1.4541;

- vgradne mere: L = 854 mm (velja za Witzenmann LRN25.0500.046.0);

- izvedba: lateralna izvedba, lateralni faktor vzmeti 710 N/mm;

- pomik: pomik v vseh smereh ±25 mm;

- pozicija: 1904NDB10 BR008, 1904NDA20 BR003, 1906NDF21 BR003, 1906NDF20 BR003 glede na projektno dokumentacijo IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).

Upoštevati vse zahteve glede na zahteve iz projektne dokumentacije podjetja IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025).