Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

4. sklop: Dobava vzmetnih obešal

1) OSNOVNE INFORMACIJE

a)   OBRATOVALNI PARAMETRI

- medij: omrežna voda;

- tlak: 10 bar;

- temperaturno območje: do 120 °C

b)   USTREZA:

- vzmetna obešala za vročevod DN500 proizvajalca LISEGA, glede na merske skice 907/23-30, 907/23-31, 907/23-32, 907/23-33 ali enakovredno;

c)   PROJEKT:

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela na podlagi projektne dokumentacije:

- - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.).

2) TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1) VZMETNO OBEŠALO ZA VROČEVOD DN500

- količina: 1 KOMPLET;

- velikost: DN500;

- ustreza: LISEGA ali enakovredno;

- obremenitev v vročem: 42,2 kN;

- vertikalni pomik: 0,1 mm;

- horizontalni pomik: 3,7 mm;

- konstanta vzmeti: 1066,7 N/mm;

- obratovalna temperatura: do 120°C

Dobaviti po specifikaciji merske skice glede na projektno dokumentacijo IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025) - poz.: V.O.1, merska skica: 907/23-30.

Dobava vključno z objemko, navojno palico (dolžina se prilagodi po potrebi), pomožno nosilno konstrukcijo in komplet vijačnim materialom.

2.2) VZMETNO OBEŠALO ZA VROČEVOD DN500

- količina: 1 KOMPLET;

- velikost: DN500;

- ustreza: LISEGA ali enakovredno;

- obremenitev v vročem: 12,9 kN;

- vertikalni pomik: 1,2 mm;

- horizontalni pomik: 3,0 mm;

- konstanta vzmeti: 266,7 N/mm;

- obratovalna temperatura: do 120°C

Dobaviti po specifikaciji merske skice glede na projektno dokumentacijo IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025) - poz.: V.O.2, merska skica: 907/23-31.

Dobava vključno z objemko, navojno palico (dolžina se prilagodi po potrebi), pomožno nosilno konstrukcijo in komplet vijačnim materialom.

2.3) VZMETNO OBEŠALO ZA VROČEVOD DN500

- količina: 1 KOMPLET;

- velikost: DN500;

- ustreza: LISEGA ali enakovredno;

- obremenitev v vročem: 27,4 kN;

- vertikalni pomik: 0,5 mm;

- horizontalni pomik: 0,4 mm;

- konstanta vzmeti: 533,3 N/mm;

- obratovalna temperatura: do 120°C

Dobaviti po specifikaciji merske skice glede na projektno dokumentacijo IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025) - poz.: V.O.3, merska skica: 907/23-32.

Dobava vključno z objemko, navojno palico (dolžina se prilagodi po potrebi), pomožno nosilno konstrukcijo in komplet vijačnim materialom.

2.4) VZMETNO OBEŠALO ZA VROČEVOD DN500

- količina: 1 KOMPLET;

- velikost: DN500;

- ustreza: LISEGA ali enakovredno;

- obremenitev v vročem: 17,8 kN;

- vertikalni pomik: 2,9 mm;

- horizontalni pomik: 1,6 mm;

- konstanta vzmeti: 533,3 N/mm;

- obratovalna temperatura: do 120°C

Dobaviti po specifikaciji merske skice glede na projektno dokumentacijo IEM d.o.o.: TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025) - poz.: V.O.4, merska skica: 907/23-33.

Dobava vključno z objemko, navojno palico (dolžina se prilagodi po potrebi), pomožno nosilno konstrukcijo in komplet vijačnim materialom.