Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

5. sklop: Izolacijska dela

1) TEHNIČNI POPIS DEL

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela na podlagi projektne dokumentacije:

- - TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.).

Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

- Priprava delovišča v NTK in transport izolacijskega materiala ter opreme;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na cevovode, prirobnične spoje in cevne kape po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na T-kose cevovodov po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na reducirne kose cevovodov po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na ventilske kape reducirnih ventilov in zapornih loput po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na cevne loke po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11 in 907/23-12;

- Krojenje pločevine okoli vzmetnih obešal ter drsnih, bočnih idr. podpor vročevoda;

- Čiščenje delovišča v NTK in transport izolacijskega materiala ter opreme

Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO):

- Priprava delovišča v GPO in transport izolacijskega materiala ter opreme;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na cevovode, prirobnične spoje in cevne kape po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na na T-kose cevovodov po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na reducirne kose cevovodov po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na ventilske kape zapornih loput po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na ventilske kape merilne zaslonke po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izdelava in montaža alu. pločevine debeline 1 mm ter izolacijske mineralne volne debeline 100 mm na cevne loke po načrtih št. 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Krojenje pločevine okoli vzmetnih obešal ter drsnih, bočnih idr. podpor vročevoda;

- Čiščenje delovišča v GPO in transport izolacijskega materiala ter opreme

Opomba:

- Kompenzatorji termičnih raztezkov se ne izolirajo, da se omogoči raztezanje cevovodov po načrtih št. 907/23-10, 907/23-11, 907/23-12, 907/23-20, 907/23-21 in 907/23-22;

- Izolacijska dela obsegajo dela, ki se bodo pričela izvajati po izvedenih demontažnih in montažnih delih posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote, ki jih bo za naročnika izvedel drugi izvajalec .