Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

1) PROJEKTI

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela na podlagi projektne dokumentacije:

- TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote (PZI - 907/23, januar 2025, ki jo izdelalo podjetje IEM d.o.o.).

Izvedba ožičenja se izvedejo na podlagi projektnih dokumentacij:

- PZI, št. NR-7815/15, januar 2026, ki jo je izdelalo podjetje Siemens Energy d.o.o. in

- PZI, št. 1220/18, februar 2026, ki jo je izdelalo podjetje Elsing Inženiring d.o.o..

2) TEHNIČNI POPIS DEL

Izvajalec dobavi tudi ves elektromaterial, tiristorje, kable, releje, varovalke, motorna zaščitna stikala, vrstne sponke, lokalne omarice.

Zaradi odstranitve omrežnih grelnikov se bo spremenil obratovalni temperaturni režim kotlov VKL1 in VKL2 v nizkotlačni kotlovnici. Posledično je potrebno spremeniti kotlovsko avtomatiko na novo temperaturo.

Za zagotavljanje zadostnega pretoka skozi kotel se obstoječe merilnike pretoka pred kotlom poveže na prestavljeni motorni regulacijski ventil 1901 LAB32 AA002, ki omogoča lokalno kroženje vode pri obratovanju s cirkulacijskima črpalkama. Pri obratovanju z obtočnima črpalkama je pretok zadosten za oba kotla, tako da lokalna cirkulacija ne deluje.

Za zagotavljanje pravilne temperature na izstopu iz NTK se vodi iz kotlov po potrebi primešava hladno dovodno vodo. Primešavanje se izvaja preko prestavljenega motornega regulacijskega ventila 1901 LAB31 AA002, ki je krmiljen preko obstoječega merilnika temperature 1904 NDA CT001 na odvodni cevi iz NTK. Za novo dovodno vejo zahod je možnost avtomatske regulacije odvodne temperature preko merilnika temperature 1906NDF21 CT701. Željeno temperaturo se doseže z mešanjem vode iz vroče in hladne cevi akumulatorja toplote. Merilnik temperature krmili regulacijsko loputo 1904 NDA21 AA001 na vroči strani in 1906NDF21 AA001 na hladni strani.

| 1) DELOVIŠČE NTK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Opis | KKS | Lokacija | Naprave | Prestavitve | Odstranitev | Št. enot |
| 1. | OŽIČENJE-NOVE OPREME |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obvodni ventil cirkulacijskih črpalk | 1904NDB43AA001 | VKL1 in VKL2 | Auma SA z dajalnikom pomika |  |  | 1kos |
| 1.2 | VKL1-Loputa kotlovske vode-odvod (veja1) | 1901LAB11AA001 | VKL1 | Auma SA z dajalnikom položaja |  |  | 1kos |
| 1.3 | VKL1-Loputa kotlovske vode-odvod (veja2) | 1901LAB12AA001 | VKL1 | Auma SA z dajalnikom položaja |  |  | 1kos |
| 1.4 | VKL2-Loputa kotlovske vode-odvod (veja1) | 1901LAB21AA001 | VKL2 | Auma SA z dajalnikom položaja |  |  | 1kos |
| 1.5 | VKL2-Loputa kotlovske vode-odvod (veja2) | 1901LAB22AA001 | VKL2 | Auma SA z dajalnikom položaja |  |  | 1kos |
| 2. | PRESTAVITEV OŽIČENJA OBSTOJEČE OPREME |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Regulirni ventil za hlajenje iztopne vode iz VKL kotlov | 1901LAB31AA002 | VKL1 in VKL2 |  | Auma SAR z dajalnikom položaja |  | 1kos |
| 2.2 | Regulirni ventil za cirkulacijo vode pri hladnem zagonu VKL kotla | 1901LAB32AA002 | VKL1 in VKL2 |  | Auma SAR z dajalnikom položaja |  | 1kos |
| 2.3 | Temperatura omrežne vode v povratku (toplotna energija) | 1904NDB10CT001 | TP3 | Nova tulka za temperaturno tipalo | Meritev se prestavi na novo lokacijo-obračunska meritev. |  | 1kos |
| 2.4 | BKG2 - Podpih ventilator 1 | 2004HLA21AN001 | BKG2 |  | Frekvenčni pretvornik se zrcalno prestavi na drugo stran obstoječe konstrukcije. |  | 1kos |
| 2.5 | BKG2 - Podpih ventilator 2 | 2004HLA22AN001 | BKG2 |  | Frekvenčni pretvornik se zrcalno prestavi na drugo stran obstoječe konstrukcije. |  | 1kos |

| 3. | DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | VKL1 in 2 - Regulacija temperature omrežne vode-omrežni grelnik 1 | 1905LAB40AA002 | TP 3 |  |  | Odstrani se servomotor in kabli. | 1kos |
| 3.2 | VKL1 in 2 - Regulacija temperature omrežne vode-omrežni grelnik 2 | 1905LAB50AA002 | TP 3 |  |  | Odstrani se servomotor in kabli. | 1kos |
| 3.3 | VKL1 in 2 - Zaporno regulacijski ventil | 1905LAB32AA02 | TP 3 |  |  | Odstrani se servomotor in kabli. | 1kos |
| 3.4 | VKL1 in 2 - Črpalka statičnega tlaka 1 | 1905LAC10AP001 | VKL1 in VKL2 |  |  | Odstranite se elektromotor, lokalni panela za upravljanje in kabli. | 1kos |
| 3.5 | VKL1 in 2 - Črpalka statičnega tlaka 2 | 1905LAC20AP001 | VKL1 in VKL2 |  |  | Odstranite se elektromotor, lokalni panela za upravljanje in kabli. | 1kos |
| 3.6 | Temperatura omrežne vode iz grelnika 1 | 1904NDA11CT001 | TP 3 |  |  | Odstrani se temperaturno tipalo in kabli. | 1kos |
| 3.7 | Temperatura omrežne vode iz grelnika 2 | 1904NDA12CT001 | TP 3 |  |  | Odstrani se temperaturno tipalo in kabli. | 1kos |
| 3.8 | Temperatura omrežne vode v grelnik 1 | 1904NDA41CT001 | TP 3 |  |  | Odstrani se temperaturno tipalo in kabli. | 1kos |
| 3.9 | Temperatura omrežne vode v grelnik 2 | 1904NDA42CT001 | TP 3 |  |  | Odstrani se temperaturno tipalo in kabli. | 1kos |

| 2) DELOVIŠČE GPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | KKS Oznaka | Primarni element | Merilni | El. omara | Opombe | Kabelska trasa |  |  |
|  |  |  |  | obseg |  |  |  |  |  |
| 1 | OŽIČENJE-NOVE OPREME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Temperatura vode v odvodu Zahod- DN 500 | 1906NDF21CT001 | Temp. tipalo Pt 100, L=375 mm E&H TM + tulka za varjenje v cevovod DN500 | 0-150 ⁰C | CGA1-TP2 | Novo temperaturno tipalo Pt 100, (AI) | 200 m |  |  |
| 1.2 | Energija vode v odvodu Zahod- DN 500 | 1906NDF21CF001 | Siemens Sitrans FUE080+FUE950 | 0-2950 m3/h | CGA1-TP2 | Nov merilnik energije na odvodu Vzhod- DN 500, (Modbus/Profinet) | 200 m |  |  |
| 1.3 | Regulacijska loputa 1904NDA21AA001 | 1904NDA21AA001 | Auma SAR | 0-100 % | CGA1-TP2 | Nova loputa s servomotorjem Auma, Tiristor 3RF3405-1BD04, (2xDO, 4xDI, AI) | 80 m |  |  |
| 1.4 | Regulacijska loputa 1904NDF21AA001 | 1904NDF21AA001 | Auma SAR | 0-100 % | CGA1-TP2 | Nova loputa s servomotorjem Auma, Tiristor 3RF3405-1BD04, (2xDO, 4xDI, AI) | 80 m |  |  |
| 1.5 | Zaporna loputa 1904NDA20AA02 | 1904NDA20AA002 | Auma SAR | 0-100 % | CGA1-TP2 | Nova loputa s servomotorjem Auma, Tiristor 3RF3405-1BD04, (2xDO, 4xDI, AI) | 80 m |  |  |
| 1.6 | Zaporna loputa 1904NDF21AA02 | 1906NDF21AA002 | Auma SAR | 0-100 % | CGA1-TP2 | Nova loputa s servomotorjem Auma, Tiristor 3RF3405-1BD04, (2xDO, 4xDI, AI) | 80 m |  |  |
| 1.7 | Zaporna loputa 1906NDF20AA002 | 1906NDF20AA002 | Auma SAR | 0-100 % | CGA1-TP2 | Nova loputa s servomotorjem Auma, Tiristor 3RF3405-1BD04, (2xDO, 4xDI, AI) | 80 m |  |  |
| 1.8 | Ročna zaporna loputa 1906NDA20AA001 | 1904NDA20AA001 | Zwick TRI-CON |  | CGA1-TP2 | Nova ročna zaporna loputa s končnimi stikali, (2xDI) | 80 m |  |  |
| 1.9 | Ročna zaporna loputa 1906NDF20AA001 | 1906NDF20AA001 | Zwick TRI-CON |  | CGA1-TP2 | Nova ročna zaporna loputa s končnimi stikali, (2xDI) | 80 m |  |  |