Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-SIR-104/26

Zadeva: JHL-216-038/2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Izvedba strojno instalacijskih del po sklopih

Ljubljana, april 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, št. ENLJ-SIR-P2/26

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih:

| 1. sklop: | 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova - Topniška |
| --- | --- |
| 2. sklop: | 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198) |
| 3. sklop: | 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod) |
| 4. sklop: | 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova |
| 5. sklop: | 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del |
| 6. sklop: | 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta |

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba strojno instalacijskih del, ki je razdeljen na šest sklopov:

1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška,

2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198),

3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod),

4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova,

5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del,

6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila, ponudbenem predračunu ter grafičnih situacijah, ki so kot priloge sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SIR-P2/26 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Izvedbo strojno instalacijskih del po šestih sklopih« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Gradbenega zakona (Ur. L. RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju GZ-1),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I, 60/2017 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih, ter veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko tudi v angleškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb ter pogajanjih, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik za posamezni sklop bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 13. 4. 2026 do 12. ure.

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 17. 4. 2026 do 10. ure.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 4. 2026 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

  - Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem ali več krogih. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop. Natančna navodila glede pogajanj bo naročnik posredoval ponudnikom z vabilom na pogajanja.

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

  - Pogodba

Pogodbo za posamezen sklop bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2 in 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe za posamezni sklop, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/1). Če bo gospodarski subjekt predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom Priloge A potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov in vpogled

Naročnik zagotavlja zaupnost in varovanje podatkov skladno s 35. členom ZJN-3. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače, pri čemer so javni podatke specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov, kot to določa četrti odstavek 35. člena ZJN-3. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Naročnik bo omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ponudnikom v skladu s petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Ponudniki morajo zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost ponudbe

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezen sklop, v skladu z zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev vrste del in vrednosti oziroma deleža del, ki jih prevzema posamezni član skupine.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi, razen če je v pravnem aktu dogovorjeno drugače. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik od ponudnika zahteva predložitev podizvajalske pogodbe oziroma dogovora o sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1, Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo ponudnik za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k ponudbi, v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oziroma pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oziroma izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

  - Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

  - Ponudbena vrednost/cena

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za sklop, za katerega oddaja ponudbo. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v obliki .pdf za vse sklope, za katere oddaja ponudbo.

»Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA«) v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora Prilogo 2 izpolniti, podpisati in žigosati ter jo skupaj s celotnim popisom materiala in del s predračunom v .pdf formatu priloži k ponudbi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik v ta razdelek predloži tudi celotni popis materiala in del s predračunom v excel formatu.

Celoten popis materiala in del s predračunom je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto mere za vse postavke predračuna. Cene na enoto mere morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto mere (velja za največ 5% vseh postavk), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti. Predračunske postavke, ki so ocenjene v odstotkih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk ter prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

Cena na enoto mere za istovrstno postavko (materiala ali del) mora biti enaka v vseh zavihkih obrazca ponudbenega predračuna za posamezni sklop.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna za posamezen sklop, mora biti za ves čas veljavnosti pogodbe nespremenjena, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na trgu za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega popisa materiala in del s predračunom ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obeh prilog bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba za posamezen sklop mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb, oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja opravljenih del ter plačilni pogoji so natančno določeni v vzorcu pogodbe.

  - Tehnična specifikacija in rok izvedbe

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Opis razpisanih del in rokov izvedbe je podan po posameznih razpisanih sklopih:

1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška:

Pri 1. sklopu se izvedejo vsa potrebna strojno instalacijska dela pri gradnji vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti na odseku med Črtomirovo ulico in Topniško ulico v Ljubljani v skupni dolžini cca. 180 (sto osemdeset) metrov.

Izvedba strojno instalacijskih del (odsek 5 – 6):

Predizolirani vročevod je na celotni trasi od mesta izstopa iz kolektorja/kinete do priključitve na obstoječi vročevod položen direktno v zemljo. Na izstopu cevovoda iz kolektorja je prigrajena AB kineta velikosti 100x45m in dolžine 0,7 metra. Od izstopa iz kinete je vročevod položen s padcem proti točki 6. Pred izvedbo odseka med točkama 5 in 6 je potrebno obvezno preveriti lego dovoda in povratka obstoječega vročevoda (P4201).

Direktno položeno omrežje je izvedeno iz predizoliranih normalnih cevi dimenzije DN 150/280. Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z naravno kompenzacijo z L in Z kompenzatorji.

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 140C, izdelane po standardu CEN/pr EN 253 za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.

Cevi za prenos medija SERIJA 2:

Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.

Izolacijski material:

Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz Polyola in Isocyanata, primerna za povečano delovno temperaturo do 140C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50C 0,03W/m/K.

Zaščitna cev:

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota 940kg/m3, toplotna prevodnost0,43W/mK.

Spoji cevi so izvedeni s termosteznimi spojkami z zapenjanjem z dvema termosteznima trakova. Spoji so zaliti s poliuretansko peno.

Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolžine 6 in 12 metrov.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar.

Vsi loki in kompenzacijske cone morajo biti obloženi z elastičnimi blazinami na dovodu in povratku v predpisani dolžini in debelini, kot je označeno na razporedu elementov.

Predizolirani cevovod je pri montaži podložen s peskom napolnjenimi vrečami. Te vreče se ob zasipavanju ne odstranijo, zato naj strojni izvajalec del to upošteva v ceni cevi.

Pri transportu in montaži predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upoštevati navodila za polaganje predizoliranih cevi. Če pride do kakršnegakoli odstopanja od standarda, po katerem morajo biti izdelane predizolirane cevi ali od omenjenih navodil, je dolžnost nadzornega organa, da takoj prekine izvajanje del.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške zamenjati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno položeni.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Sklop 1: Rok izvedbe je 60 (šestdeset) koledarskih dni, šteto od dneva začetka del. Datum začetka del je 22. 6. 2026.

2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198):

Predmet 2. sklopa je izvedba strojno instalacijskih del pri obnovi vročevoda T808 po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade v Ljubljani v skupni dolžini cca. 340 (tristo štirideset) metrov.

Predvidena obnova vročevoda bo potekala vzporedno z Osnovno šolo Nove Jarše oziroma vzporedno s potjo PST.

Obnova vročevodnega omrežja bo potekala po obstoječi trasi. Vročevod bo obnovljen na način, da se bo obstoječe kinete odprlo, porušilo steno oz. stene (po potrebi tudi dno kinete) ter demontiralo obstoječe cevovode. Na celotnem območju sanacije je predvidena vgradnja predizoliranih cevi dimenzije DN 200/355, DN 100/225 in DN32/125 (Serija 2).

Predvideni predizolirani vročevod bo večinoma položen po obstoječih trasah in na obstoječih globinah v preseku obstoječih kinet, zato ni pričakovati težav pri križanju s obstoječimi komunalnimi vodi.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Sklop 2: Rok izvedbe je 60 (šestdeset) koledarskih dni, šteto od dneva začetka del. Datum začetka del je  15. 6. 2026.

3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod):

Pri 3. sklopu se razpisuje izvedba strojno instalacijskih del pri gradnji nove trase vročevoda T110 dimenzije DN 150 po Metelkovi ulici v Ljubljani v skupni dolžini cca. 160 (sto šestdeset) metrov.

Obstoječe stanje:

Na območju Metelkove ulice v Ljubljani potekata vročevodni trasi T110 DN200 v kineti 105x60 cm in T2801 DN250 v kineti 150x75 cm ter predizolirani priključni vročevod P3127 DN80/160 (Serija 1). Obe trasi T110 in T2801 in priključni vročevod P3127 izhajajo iz obstoječega jaška JA 694.

Obstoječi vročevodni trasi T110 in T2801 na Metelkovi ulici potekata v kineti iz cevi iz celega v ovoju iz cevakov iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačenega z Al folijo. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al-trakov. Površina zaščitnega ovoja je premazana z ibitolom. Obstoječi priključni vročevod P3127, ki vodi iz jaška JA694, pa je iz predizoliranih cevi, prosto v terenu.

Obstoječi vročevodni trasi T110 in T2801 sta bili zgrajeni v letu 1981 oziroma 1986, leto izgradnje priključnega vročevoda P3127 pa je 2002.

Potek vročevoda:

Nova vročevodna trasa T110 se bo s predizolirano cevjo DN150/280 v točki 1 navezala na razširjeni odcep priključnega vročevoda P3127 DN80. Razširitev priključnega vročevoda se izvede v sklopu gradnje trase T110 DN150/280. Od navezave se bo trasa vročevoda T110 DN150/280 nadaljevala v terenu/cestišču vzdolž Metelkove ulice vse do križišča Metelkova ulica / Masarykova cesta. Od križišča se bo nadaljevala na drugo stran Masarykove ceste do zaključka na makadamsko - asfaltnem parkirišču ob Masarykovi cesti. Zaključek predizolirane vročevodne cevi DN150/280 se bo v točki 10 izvedel s termostatirano kratko vezjo DN15 ter odzračevanjem v začasnem jašku iz betonske cevi (BC) Ø160 cm. Trasa T110 se kompenzira še v točkah 2 in 6 z U kompenzatorjem ter v točkah od 8 do 9 z Z-kompenzatorjem.

Na trasi v točki 4 je predviden odcep za izpust / praznjenje vročevoda, ta bo voden v izpustni jašek ob trasi, ter odcep v točki 3 za priključni vročevod DN50/140, ki bo namenjen novogradnji izobraževalnega centra ZD Ljubljana (IC ZDL). Priključni vročevod za IC ZDL je samostojni načrt (in predmet 4. sklopa).

Novi del vročevodne trase T110 DN150/280 od navezave v točki 1 do odcepa za izpust v točki 4 pada ter raste vse do zaključka v začasnem jašku BC160 v točki 10, kjer se bo izvedela termostatirana kratka vez in odzračevanje.

Detajlnejši potek izgradnje novega vročevoda je razviden iz Situacije – zbirnika komunalnih vodov ter obrazca predračuna, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. Nova trasa vročevoda T110 DN150/280 je usklajena z ostalimi komunalnimi vodi.

Sklop 3: Rok izvedbe je 60 (šestdeset) koledarskih dni, šteto od dneva začetka del. Datum začetka del je  1. 7. 2026.

4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova:

Predmet 4. sklopa je izvedba strojno instalacijskih del pri gradnji vročevodnega priključka za novo stavbo Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana (v nadaljevanju tudi: IC ZDL) Metelkova dimenzije DN 50 na Metelkovi ulici v Ljubljani v skupni dolžini cca. 15 (petnajst) metrov.

Predvideni vročevodni priključek z oznako P4922 dimenzije DN50/140 se v cestišču Metelkove ulice priključi na traso vročevoda T110 dimenzije DN150/280.

Odcep za priključni vročevod P4922 se na trasi T110 izvede iz lire v točki 1 s predizoliranim T-kosom DN150/50/140, usmerjenim navzgor. Priključni vročevod P4922 DN50/140 se od odcepa vodi v terenu pod cestiščem do vstopa v klet objekta IC ZDL Metelkova v točki 2. Za vstopom vročevodnega priključka v klet objekta se vročevod nadaljuje pod stropom, v izolirani jekleni cevi iz celega DN50, vse do vstopa v prostor toplotne postaje, kjer se zaključi z umirjevalnimi cevmi DN80 (točka 3). Umirjevalne cevi DN80 se zaključijo z prirobničnimi zapornimi ventili DN50. Na prirobnične zaporne ventile DN50, se priklopi kompaktna toplotna postaja za ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode. Kompaktna toplotna postaja ni predmet tega razpisa.

V stacionaži 2,0 m in 4,0 m se s predizoliranimi loki 90° DN50/140 izvede Z – kompenzator, ta kompenzira zunanji del vročevoda DN50/140, ter delno tudi notranji del vročevoda DN50, vodenega pod stropom kleti. Del vročevoda DN50, vodenega pod stropom kleti, se kompenzira preko umirjevalnih cevi DN80, na katerih so nepomične podpore DN80 pritrjene nižje.

Odzračevanje priključnega vročevoda P4922 DN50/140 je delno preko trase T110 DN150/280, vodene po Metelkovi ulici, ter preko umirjevalnih cevi DN80 (točka 3), v prostoru toplotne postaje.

Na prehodu vročevoda skozi zunanjo steno v klet objekta je nameščeno labirintno zidno tesnilo v dimenziji vročevoda.

Predizolirana cev je za vstopom v klet objekta in pred izstopom iz nove kinete zaščitena z zaključno kapo, za zaščito izolacije predizoliranih cevi.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Sklop 4: Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva začetka del. Datum začetka del je  3. 8. 2026.

5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del:

Pri 5. sklopu se razpisuje izvedba strojno instalacijskih del pri obnovi vročevodnega omrežja T2100 dimenzije DN 300 na odseku od križišča Kajuhove ulice in Zaloške ceste do mostu čez Ljubljanico v Ljubljani v skupni dolžini cca. 85 (petinosemdeset) metrov.

Obstoječe stanje:

Trasa vročevoda T2100: Na obravnavanem odseku od točke 1do točke 3 poteka vročevod dimenzije DN 300 v in ob Kajuhovi ulici. Vročevod je položen v armiranobetonsko (AB) kineto velikosti 130x75 cm ter odsek od točke 4 do točke 5, kjer je vročevod DN 300 obešen vidno na mostno konstrukcijo čez Ljubljanico.

Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z Z in U kompenzatorji, ki so locirani izven območja obnove.

Obnova vročevoda:

Na celotni trasi obnove vročevodnega omrežja (od točke 1 do točke 5) bo le-ta potekala po obstoječi trasi. Predvideno je, da se obstoječi vročevod v kineti demontira (odsek 1 - 2), poruši se stene kinete ter izvede nov predizolirani vročevod dimenzije DN 300/500.

Na odseku 2 - 3 se obstoječa kineta ohrani. Tu je predvidena menjava obstoječih cevi z novimi dimenzije DN 300. Na tem odseku so obstoječe nepomične podpore dimenzije DN 300, ki se ohranijo. Zamenja se tudi obstoječi odcep DN 300/100 z novim.

Odsek 3 – 4 je že bil saniran in ni predmet tega načrta in razpisa. Jašek JA 54 je že bil saniran in ni predmet te obnove.

Obstoječi cevovod DN 300 pod mostom (od točke 4 do točke 5) je treba v celoti demontirati. Predvidena je vgradnja predizoliranega vročevoda DN 300/500, ki je preko jeklenih objemk obešen pod mostno konstrukcijo. Obstoječe odzračevanje na južni strani mostu ostane.

Novi predvideni vročevod DN 300/500 bo položen po obstoječih trasah in na obstoječih globinah v preseku obstoječih kinet.

Na mestih prevezav na obstoječi vročevod (točka 1 in ob jašku JA 54 točka 2 ) je predvidena dograditev kinete velikosti 160x80 cm za izvedbo priklopa predizoliranega vročevoda na obstoječi cevovod v kineti / jašku. Na vstopu predizoliranega vročevoda v kineto oz. jašek je kineta zaključena in vgrajeni sta zaključna kapa in zidno tesnilo.

Obstoječi vročevod v kineti in pod mostno konstrukcijo je 50% prednapet, zato je treba ob izrezih in demontažah ohraniti prednapetje krakov lir, ki niso predmet obnove.

Ob posegih v cevovod, ki zahtevajo praznjenje omrežja, naj izvajalec tesno sodeluje z vzdrževalno službo naročnika.

Strojno instalacijska dela:

Za izvedbo del na mostu preko Ljubljanice mora izvajalec zagotoviti izvedbo gradbenega odra, ki mora izpolnjevati vse varnostno tehnične zahteve, kar mora biti predhodno dokazano z načrtom odra. Oder naj bo pritrjen na mostno konstrukcijo in ne sme zmanjševati profila vodotoka.

Strojna sanacijska dela v kineti (odsek 2 do 3):

V sklopu obnove vročevoda je predvidena menjava cevi DN 300 v kineti, tu so predvidena naslednja dela:

- demontaža obstoječe cevi z izolacijo in odvoz na deponijo,

- morebitna sanacija podpor oziroma fiksnih točk,

- menjava odcepa DN 300/100, ki je predviden s T kosom DN 300/150, redukcijo DN 150/100,

- vgradnja nove cevi, izvedba protikorozijske zaščite (barvanje) in izolacija cevi.

Za novo vgradnjo cevi nad dimenzijo DN200 se uporabi jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelane iz materiala P235GH (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-2 ali EN10217-5, tlačno preizkušene do min. 50 bar.

Za novo vgradnjo cevi z dimenzijo DN200 ali manj se uporabi jeklene cevi iz celega, izdelane iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušene do min. 50 bar. Iz istega materiala se izdelajo tudi cevne povezave za izpuste in odzračevanja ter kratke vezi.

Cevi morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 C.

Razvod je izoliran s slojem steklene volne ustrezne debeline v oplaščenju iz strešne lepenke oziroma iz Al pločevine.

Izvedba strojno instalacijskih del – predizoliran vročevod:

Odsek od točke 1 do točke 2:

Direktno v tla položeno novo vročevodno omrežje bo zgrajeno iz predizoliranih jeklenih cevi SERIJE 2 dimenzije DN 300/500.

Odsek od točke 4 do točke 5, pod mostom:

Cevovod pod mostno konstrukcijo bo izveden iz predizoliranih cevi SERIJE 2 dimenzije DN 300/500, ki bodo preko jeklenih objemk obešene na most. Predizolirani cevi sta v celotni dolžini pod mostom dodatno izolirani z 2 cm izolacije in v zaščitnem ovoju iz AL pločevine. Na mestih navezave pod mostom mora biti izolacija izvedena vodotesno.

Podpiranje cevovoda (drsne podpore) pod mostom je predvideno s predfabriciranimi podporami proizvajalca, npr. Sikla. Podpore morajo zagotavljati vsaj 85 mm osnega in 30 mm prečnega pomika cevovoda. Zaradi korozijske ogroženosti morajo biti podpore izdelane / zaščitene z visoko stopnjo protikorozijske zaščite HCP (High Corrosion Protection).

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 130 C so izdelane po standardu SIST EN 253 (za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote) in imajo vgrajeni žici za kontrolo vlažnosti in določitev mesta napake na cevovodu.

Cevi za prenos medija SERIJA 2:

Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.

Izolacijski material:

Poliuretanska trdna pena (PUR), izdelana iz Polyola in Isocyanata, primerna za povečano delovno temperaturo do 140 C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50 C  0,03W/m/K.

Zaščitna cev:

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota  940kg/m3, toplotna prevodnost  0,43W/mK.

Spoji cevi so izvedeni z enodelnimi spojkami s termosteznimi trakovi za zalivanje s poliuretansko peno. Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolžine 6 in 12 metrov.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar.

Vsi loki in kompenzacijske cone morajo biti obloženi z elastičnimi blazinami na dovodu in povratku v predpisani dolžini in debelini, kot je označeno na razporedu elementov.

Predizolirani cevovod je pri montaži podložen s peskom napolnjenimi vrečami. Te vreče se ob zasipavanju ne odstranijo, zato naj strojni izvajalec del to upošteva v ceni cevi.

Pri transportu in montaži predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upoštevati navodila za polaganje predizoliranih cevi. Če pride do kakršnegakoli odstopanja od standarda, po katerem morajo biti izdelane predizolirane cevi, ali od omenjenih navodil, je dolžnost nadzornega organa, da takoj prekine izvajanje del.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške zamenjati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno položeni.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Sklop 5: Rok izvedbe je 120 (stodvajset) koledarskih dni, šteto od dneva začetka del. Datum začetka del je  3. 8. 2026. Gradnja bo delno potekala kot sočasna gradnja z ostalo komunalno infrastrukturo in rekonstrukcijo ceste.

6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta:

Predmet 6. sklopa je izvedba strojno instalacijskih del pri obnovi vročevoda T752 v križišču Litostrojske ceste in Celovške ceste v Ljubljani v skupni dolžini cca. 20 (dvajset) metrov.

Obstoječe stanje:

Obstoječi vročevod T752 v bližini križišča Litostrojske ceste in Gorazdove ulice prečka Litostrojsko cesto. Ta del vročevoda je bil obnovljen v letu 2017 – jeklene cevi v zaščitni jekleni cevi so bile zaradi puščanja zamenjane s predizoliranimi cevmi dimenzije DN150/280. Od pločnika proti poslovnemu objektu LPP je vročevod ostal nespremenjen: tam potekajo jeklene cevi dimenzij DN150 in DN100 v betonski kineti dimenzije 62x40 cm. Starost tega dela vročevoda je 40 let.

Obnova vročevoda:

Obnova vročevodne trase T752 je predvidena v okviru ureditve novega desnega pasu za zavijanje iz Litostrojske ceste na Celovško cesto. Vročevod bo obnovljen od mesta zaključka obnove iz leta 2017 (v sedanjem pločniku ob Litostrojski cesti) do mesta redukcije vročevoda iz dimenzije DN150 v dimenzijo DN100, ki se nahaja na robu parkirišča ob poslovni stavbi LPP.

Trasa obnovljenega vročevoda bo večinoma potekala po obstoječi trasi. Sprememba bo le na območju kompenzacijske lire: lira se nekoliko premakne proti Litostrojski cesti ter poveča (podaljša in razširi), da ustreza zahtevam kompenzacije raztezkov predizoliranih cevovodov ter da se nekoliko odmakne od obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo neposredno ob obstoječi vročevodni kineti. Obnovljena vročevodna lira se nahaja v predvidenem območju novega pločnika in kolesarske steze.

Obstoječo kineto in cevovode v njej se na trasi obnove poruši.

Obnovljeni del vročevoda se zgradi iz predizoliranih cevi dimenzije DN100/225. Ker so že obnovljeni cevovodi iz leta 2017, ki prečkajo Litostrojsko cesto, dimenzije DN150/280, se takoj po priključitvi novih cevi na te cevi vgradi predizolirana reducirna kosa DN150/250 / DN100/225.

Vročevodno traso T752 se obnovi do mesta redukcije DN150/DN100 na robu parkirišča ob poslovni stavbi LPP. Tam se nove predizolirane cevi v obstoječi kineti 62x40 cm zaključijo z zaključnimi kapami in preidejo na cevi iz celega DN100, ki se priključijo na obstoječe cevovode enake dimenzije.

Obstoječo kineto se pri mestu zaključka obnove zaključi z novo zaključno steno.

Za merjenje vlažnosti izolacije predizoliranega vročevoda se na robu obnove vročevoda (na vrhu zelenice ob robu parkirišča LPP), zgradi jašek premera 80 cm globine približno 230 cm z LTŽ pokrovom premera 60 cm. Jašek se postavi na dno obstoječe kinete (stene se poruši). Iz predizoliranih vročevodnih cevi se s pomočjo v ta namen narejenih predizoliranih odcepnih kap (PEHD cevi in zaključne kape) ter posebnega držala kabla izvede merilne žice, ki se jih napelje do prostora pod pokrovom jaška – tam se konec merilnih žic dolžine 60 cm zaščiti z vodoodporno dozo.

Odcep merilnih žic in napeljava kabla v jašku se izvede po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi Iso-plus.

Pri obnovi obravnavane vročevodne trase se pregleda in po potrebi obnovi tudi del obstoječe trase T752 na območju priključitve obnovljenih cevovodov na obstoječe (DN100 v kineti 62x40 cm). Obseg morebitne obnove se določi na terenu glede na stanje kinete, cevovodov in ostalih strojnih elementov v soglasju z nadzorom naročnika.

Padec obnovljenega vročevoda se glede na obstoječi vročevod ne spremeni: padec vročevoda je po podatkih iz katastra od poslovne stavbe LPP proti Litostrojski cesti.

Strojno instalacijska dela:

Pri obnovi obravnavanega vročevoda se vgradi predizolirane cevi serije 2, dimenzije DN100/225.

Pri priključitvi na obstoječi vročevod v kineti se uporabi jeklene cevi iz celega. Tam se tudi pregleda obstoječe cevovode in se jih na tistem območju po potrebi obnovi.

Pri povezavi novih vročevodov na obstoječe je potrebno paziti na smer dovoda in povratka!

Kjer se novo omrežje navezuje na obstoječe, ki je izvedeno s prednapetjem, je potrebno to prednapetje ohraniti!

PREDIZOLIRANE JEKLENE CEVI

Direktno v tla položeno vročevodno omrežje je izvedeno iz predizoliranih jeklenih cevi SERIJE 2. Uporabljene predizolirane jeklene cevi so dimenzije DN100 (114,3 x 3,6 mm)/225.

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 130°C so izdelane po standardu SIST EN 253 (za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote) in imajo vgrajeni žici za kontrolo vlažnosti in določitev mesta napake na cevovodu.

Cevi za prenos medija SERIJA 2:

Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.

Izolacijski material:

Poliuretanska trdna pena (PUR), izdelana iz Polyola in Isocyanata, primerna za povečano delovno temperaturo do 140 C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50 C  0,03W/m/K.

Zaščitna cev:

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota  940kg/m3, toplotna prevodnost  0,43W/mK.

Spoji cevi so izvedeni z enodelnimi spojkami s termosteznimi trakovi za zalivanje s poliuretansko peno.

Prostor med jeklenimi cevmi in zaščitnimi PEHD cevmi se zapolni s poliuretansko peno.

Predvidena je dobava predizoliranih cevi, dolžine 6 in 12 metrov.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar.

Kompenzacija vročevoda je rešena z naravno kompenzacijo - z U kompenzatorjem (liro). Raztezki cevovodov morajo biti omogočeni na določenih mestih, ki so označena na razporedu elementov vročevoda. Tam so v ta namen cevovodi obloženi z elastičnimi blazinami ustrezne debeline (40 mm) v enem ali več slojih.

Predizolirani cevovod je pri montaži podložen z vrečami, napolnjenimi s peskom. Te vreče se ob zasipavanju ne odstranijo, zato naj strojni izvajalec del to upošteva v ceni cevi.

Pri transportu in montaži predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upoštevati navodila za polaganje predizoliranih cevi. Če pride do kakršnegakoli odstopanja od standarda, po katerem morajo biti izdelane predizolirane cevi ali od omenjenih navodil, je dolžnost nadzornega organa, da takoj prekine izvajanje del.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške zamenjati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno položeni.

Vročevod v kineti:

Predizolirani cevovodi se ob vstopu v kineto zaključijo z zaključnimi kapami za predizolirane cevi. V kineti se zatem vodi cevovode iz jeklenih cevi iz celega dimenzije DN100. Te so izdelane po DIN 2448 iz materiala St 37.

Cevi v kineti morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150°C.

Razvode v kineti se izolira s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni, ojačenega z Al folijo ustrezne debeline in z ovojem iz strešne lepenke.

Po opravljenih montažnih delih - vendar pred izoliranjem razvodov - je treba izvesti hladni tlačni preizkus instalacije ter po potrebi radiografsko ali penetracijsko kontrolo zvarov.

Kompenzacija raztezkov je naravna z U kompenzatorjem.

Strojna obnova se izvede po potrebi v obstoječi kineti na mestu priključitve na obstoječe vročevodne cevi.

Strojna sanacija klasičnih cevovodov obsega naslednje:

- odstranitev obstoječe izolacije (odstranjevanje oplaščenja, odstranjevanje sloja mineralne volne, odvoz na deponijo);

- čiščenje rje s cevi in podpor;

- vizuelna kontrola cevovodov in merjenje debeline sten cevovodov zaradi ugotovitve lokacije morebitnih poškodb;

- izrez starih cevi in uvaritev novega kosa cevi ali loka vročevoda. Pri tem je potrebno paziti na ohranitev prednapetja! Izvede se po potrebi in v soglasju z nadzorom investitorja;

- demontaža obstoječih in izvedba novih podpor vročevoda (pri tem je potrebno paziti na ohranitev prednapetja!) – izvede se po potrebi v soglasju z nadzorom investitorja;

- dvakratna antikorozijska zaščita cevi in podpor s temeljno barvo, primerno za temperaturo do 150°C;

- namestitev izolacije iz blazin ali cevakov izolacijskega materiala, lepljenih na Al folijo;

- izvedba oplaščenja izolacije iz strešne lepenke, opasane z Al trakov (kineta) oz. Al pločevine.

Pred priključitvijo naj se preveri smer dovoda in povratka!

Sklop 6: Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva začetka del. Datum začetka del je  3. 8. 2026. Gradnja bo potekala kot sočasna gradnja z ostalo komunalno infrastrukturo in rekonstrukcijo ceste.

Velja za vse sklope:

Podrobnejše tehnične značilnosti gradnje so določene v:

- projektnih dokumentacijah:

- Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-2706, december 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop);

- Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA198 in JA192), Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-808, november 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop);

- Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL, Mestna občina Ljubljana, DNZO št. projekta: 35/C-110, december 2024, ki jo je izdelal naročnik (velja za 3. sklop);

- Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana Metelkova, Načrt priključnega vročevoda, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 01/2023; št. načrta: 33/C-4922, avgust 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 4. sklop);

- Obnova vročevoda T2100 ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-2100, februar 2026, ki jo je izdelal naročnik (velja za 5. sklop);

- Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-752, avgust 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 6. sklop);

- celotnem popisu materiala in del s predračunom;

- Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 8. izdaja, junij 2024, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota);

- drugih tehničnih specifikacijah.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

Obseg gradnje oziroma obnove vročevodnega omrežja in priključkov lahko, v odvisnosti od izkazanega interesa lastnikov stavb za priključitev na omrežje, odstopa od predvidenega obsega gradnje.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. list RS, št. 37/18 in 38/24 – EZ-2) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

  - Garancijski rok

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci ali uporablja zmogljivost drugih subjektov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do sklenitve pogodbe od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Razlogi za izključitev

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

A. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

E: Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

POPRAVNI MEHANIZEM:

2. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točko četrtega in šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga A) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi A predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

A, B, C, D, E: Pogoj mora izpolniti ponudnik.

V primeru:

  - skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

  - ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev;

  - ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Izpolnjevanje pogojev pod točkami A, B, C, D, E se izkaže s priloženimi prilogami:

- izpolnjeno in podpisano Prilogo A,

- izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe Prilogo 3/2.

Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik, partner v skupni ponudbi in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

    - Finančni položaj

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik k Prilogi 8 kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v tridesetih (30) dneh pred rokom za predložitev ponudb.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

    - Tehnična sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenih rokih, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Referenčni pogoji po sklopih so sledeči:

1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela:

- pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 125 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 100 (sto) metrov

(priloga 5/1).

2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198)

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela:

- pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 200 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 350 (tristo petdeset) metrov

(priloga 5/1).

3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod)

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela:

- pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 125 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 100 (sto) metrov

(priloga 5/1).

4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela:

- pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 50 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 30 (trideset) metrov

ali

- pri najmanj eni gradnji ali obnovi vročevodnega ali toplovodnega priključka na objekt v obsegu od odcepa iz glavnega vročevoda / toplovoda do vključno vstopa v objekt in z razvodom po objektu

(priloga 5/1).

5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela:

- pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 250 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 100 (sto) metrov

(priloga 5/1).

6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela:

- pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 100 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 40 (štirideset) metrov

(priloga 5/1).

Velja za vse sklope:

Ponudnik lahko reference med seboj smiselno sešteva.

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A, s podpisom izpolnjenega obrazca referenčna lista (priloga 5) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika - investitorja (Priloga 5/1), s katerimi potrjuje, da je kot dejanski izvajalec storitve opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbo dogovorjenih rokih. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oziroma lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., ponudnik predloži le izpolnjeno prilogo 5.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerjev v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

    - Strokovna sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- 1 (enega) vodjo strojno instalacijskih del,

- najmanj 3 (tri) varilce z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- izpolnjen obrazec Kadrovska struktura (priloga 6);

- za vodjo strojno inštalacijskih del: potrdilo o izobrazbi strojne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo ali v Register mojstrov pri OZS za mojstrski naziv: mojster strojnih instalacij oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov oziroma registrov,

- za varilce za ročno obločno varjenje ali TIG varjenje: veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141,

- za vse prijavljene kadre: M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja strojno instalacijskih del tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja strojno instalacijskih del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Prijavljeni vodja del mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1). Vodja del mora biti zaposlen pri ponudniku ali partnerju v primeru skupne ponudbe.

Varilci so lahko zaposleni pri ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali pri prijavljenemu podizvajalcu. V primeru, da prijavljeni varilci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži poleg pogodbe o medsebojnem sodelovanju vse s to razpisno dokumentacijo zahtevane dokumente za podizvajalca).

Dokazila: Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A in priloge 6 z zahtevanimi dokazili.

    - Potrdilo / certifikat za gradnjo strojnih inštalacij

Ponudnik mora k ponudbi kot prilogo 9 priložiti veljavno potrdilo oziroma veljaven certifikat za gradnjo strojnih inštalacij za vročevode za varjenje cevi iz jekla, ki ga izdaja pooblaščeni organ.

Gospodarski subjekt, ki ima veljavno potrdilo oziroma veljaven certifikat za gradnjo strojnih inštalacij za vročevode za varjenje cevi iz jekla, mora tudi izvajati dela.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

    - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot prilogo 7 predložiti veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti ponudnik in skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

    - Zagotavljanje gradbenega odra – velja za 5. sklop

Za izvedbo del na mostu preko Ljubljanice mora ponudnik, ki oddaja ponudbo za 5. sklop, zagotoviti uporabo ustreznega gradbenega odra, ki izpolnjuje vse veljavne tehnične in varnostne zahteve v skladu z zakonodajo in relevantnimi standardi. Ponudnik bo moral oder pritrditi na mostno konstrukcijo in ne sme zmanjševati profila vodotoka.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot prilogo 10 predložiti:

- izjavo o razpolaganju z ustreznim delovnim odrom (lastništvo, najem ali druga pravna podlaga),

- osnovni opis delovnega odra (tip, tehnične značilnosti, namen uporabe).

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri, od ponudnika zahtevati, da predložijo izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja pogodbe.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci (v kolikor ponudnik nima usposobljenega osebja za montažo odra – v tem primeru ponudnik predloži poleg pogodbe o medsebojnem sodelovanju vse s to razpisno dokumentacijo zahtevane dokumente za podizvajalca) ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik (v kolikor ima ponudnik usposobljene osebe za montažo odra).

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti sto dvajset (120) dni od najdaljšega roka za dokončanje del.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložiti original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

OPOZORILO:

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju pogodbenih obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Finančna zavarovanja morajo biti izdana ločeno po posameznih sklopih.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop, ki jo bo ponudnik oddal na izvedenih pogajanjih v zadnjem - končnem krogu pogajanj, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oziroma končne ponudbe, bo naročnik kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB

  - Način in navodila za predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 17. 4. 2026 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je razvidna na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.3. razpisne dokumentacije.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »Osnovni podatki o ponudniku«

Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi. V primeru skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov, ponudnik označi ustrezen kvadratek. V primeru, da ponudnik samostojno oddaja ponudbo, ne označi nobenega kvadratka.

- Razdelek »Skupna ponudbena vrednost, del Predračun«

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za posamezni sklop. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu za vse sklope, za katere oddaja ponudbo. »Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

POVZETEK PREDRAČUNA

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim izpolnjenim ponudbenim predračunom popisom storitev v pdf. format (Priloga 2 za posamezni sklop, za katerega je ponudnik oddal ponudbo) - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki ponudbenega predračuna v pdf. format (Priloga 2 za posamezni sklop, za katerega je ponudnik oddal ponudbo), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Izpolnjen celoten popis materiala in del s predračunom v excel formatu ponudnik naloži v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

- Razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ponudnik

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik« naložijo izpolnjeno prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI. »Priloga A – Ugotavljanje sposobnosti« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ostali sodelujoči

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« naložiti prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI za vsakega od ostalih sodelujočih. »Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim popisom materiala in del s predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten popis materiala in del s predračunom mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim popisom materiala in del s predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem popisu materiala in del s predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila [če gre za skupno ponudbo] (priloga 1/1).

| CELOTEN POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM | Priloga 2 |
| --- | --- |

Celoten popis materiala in del s predračunom je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik izpolni sklop, na katerega se prijavlja, sprinta in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije za celotno javno naročilo ter ga priloži za prilogo 2 v pdf. formatu. Celoten popis materiala in del s predračunom se priloži tudi v excel (xlsx) formatu.

| IZJAVA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ponudnik in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, katerih zmogljivosti uporablja, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM REFERENC IN POTRDILA REFERENC | Priloga 5 s prilogami |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu Priloga 5 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V prilogi 5/1 mora ponudnik priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 5. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni, podpiše in žigosa Prilogo, v tabeli, v kateri navede delavce, delodajalca ter predloži ustrezna dokazila.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere/ga mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti ustrezen BON obrazec.

| POTRDILO / CERTIFIKAT ZA GRADNJO STROJNIH INŠTALACIJ | priloga 9 |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti ustrezno potrdilo oziroma certifikat.

| ZAGOTAVLJANJE DELOVNEGA ODRA – velja za 5. sklop | Priloga 10 |
| --- | --- |

Ponudnik prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot ponudnik (naziv in naslov) _________________________________________________________________________ ___________________________________ oddajamo ponudbo št. _________________________ za javno naročilo št.: ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

Ponudbo oddajamo (označite pri posameznem sklopu):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |  |
| 1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška |  |  |  | EUR brez DDV |  |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |
| 2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198) |  |  |  | EUR brez DDV |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |
| 3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod) |  |  |  | EUR brez DDV |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |
| 4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova |  |  |  | EUR brez DDV |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |  |
| 5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del |  |  |  | EUR brez DDV |  |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |  |
| 6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta |  |  |  | EUR brez DDV |  |

Ponudba mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb, oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI | Priloga A |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih podajamo naslednje izjave:

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi/ okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe/okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna za ves čas trajanja pogodbe;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v primeru, če naročnik dvomi o resničnost ponudnikovih izjav v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3) pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja,

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

| Naziv ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |  |  |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba (v zvezi s ponudbo) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

Ponudnik v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo naslednje uradnega elektronska naslova: ___________________________________________ in uradne telefonske številke: _________________________________ ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov ponudnika v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je _____________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje __________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov - partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| CELOTEN POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM | Priloga 2 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

Ponudnik poda ceno za vse postavke, navedene v popisu materiala in del s predračunom.

Celotni popis materiala in del s predračunom se priloži za Prilogo 2 v .pdf obliki, ponudnik pa ga mora priložiti v informacijski sistem e-JN tudi v Excel (.xslx) formatu.

Ponudbena predračuna v pdf. obliki in Excel formatu morata biti vsebinsko identična.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: __________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ______________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________________________________

Matična številka podjetja: ____________________________________________________________________________

ID ZA DDV: ___________________________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Opomba:

*   Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

Priloga 3/2

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu

_______________________________________________________________________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc oziroma da od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| ## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ## Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik: _____________________________________________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del za sklop (ustrezno označite):

| 1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška | 2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198) |
| --- | --- |
| 3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod) | 4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova |
| 5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del | 6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta |

sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE | Št. sklopa |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ## Priloga 4/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del za sklop (ustrezno označite):

| 1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška | 2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198) |
| --- | --- |
| 3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod) | 4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova |
| 5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del | 6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta |

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | 1. sklop: | 2. sklop: | 3. sklop: |
|  | 4. sklop: | 5. sklop: | 6. sklop: |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | 1. sklop: | 2. sklop: | 3. sklop: |
|  | 4. sklop: | 5. sklop: | 6. sklop: |
| Orientacijska VREDNOST DEL v EUR brez DDV | 1. sklop: | 2. sklop: | 3. sklop: |
|  | 4. sklop: | 5. sklop: | 6. sklop: |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _________________________________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ## Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del za sklop (ustrezno označite):

| 1. sklop: 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška | 2. sklop: 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198) |
| --- | --- |
| 3. sklop: 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod) | 4. sklop: 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova |
| 5. sklop: 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del | 6. sklop: 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta |

sodelovali z naslednjim subjektom:

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja kot zmogljivost drugega subjekta (vrsta/opis del) | 1. sklop: | 2. sklop: | 3. sklop: |
|  | 4. sklop: | 5. sklop: | 6. sklop: |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja kot zmogljivost drugega subjekta | 1. sklop: | 2. sklop: | 3. sklop: |
|  | 4. sklop: | 5. sklop: | 6. sklop: |
| Orientacijska VREDNOST DEL v EUR brez DDV | 1. sklop: | 2. sklop: | 3. sklop: |
|  | 4. sklop: | 5. sklop: | 6. sklop: |

Datum:_______________________

| Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika: | Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |

________________________	_____________________

Žig: 								Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM REFERENC | Priloga 5 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Seznam referenčnih objektov

| # Investitor referenčnega objekta | # Navedba referenčnih del | # Vrsta cevovoda | # Material cevovoda | # Dimenzija cevovoda | # Dolžina trase cevovoda v metrih / št. priključkov | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | (Naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDITEV REFERENC | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

________________________________________________________________________________________________________

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

Potrjujemo ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je:

________________________________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

________________________________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

_________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne _____________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec)

v letu ________ zaključil izvedbo strojno instalacijskih del pri :

- gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije _____________ v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod _____________ metrov;

- gradnji ali obnovi vročevodnega ali toplovodnega priključka ______________________________________ _______________________________________ (naziv priključka) na objekt v obsegu od odcepa iz glavnega vročevoda / toplovoda do vključno vstopa v objekt in z razvodom po objektu.

(ustrezno označite oziroma podčrtajte in izpolnite!)

Dela so bila opravljena kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: ______________________

e-pošta: _______________________________

Tel. ali GSM št.: ______________________________

Kraj in datum: ____________________________

Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

_____________________________________________________

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 6 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

SEZNAM PRIJAVLJENIH DELAVCEV

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija | Št. potrdila / vpisa v imenik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Vodja strojno instalacijskih del |  |

| Zap. št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Varilec za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali TIG varjenje – varilni postopek 141 |
| 3. |  |  | Varilec za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali T TIG varjenje – varilni postopek 141 |
| 4. |  |  | Varilec za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali TIG varjenje – varilni postopek 141 |

Ponudnik za to stranjo predloži še:

- za vodjo strojno inštalacijskih del: potrdilo o izobrazbi strojne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo ali v Register mojstrov pri OZS za mojstrski naziv: mojster strojnih instalacij oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov oziroma registrov,

- za varilce za ročno obločno varjenje ali TIG varjenje: veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141,

- za vse prijavljene kadre: M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (Naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt: _________________________________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

Za to stranjo prilagamo zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki vključuje odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer je višina letne zavarovalne vsote enaka ali višja od 50.000 eurov.

Opomba:

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

Kot gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v skladu z določili točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije za to prilogo prilagamo Bon obrazec.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| POTRDILO / CERTIFIKAT ZA GRADNJO STROJNIH INŠTALACIJ | priloga 9 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt (naziv in naslov): _____________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

k tej prilogi prilagamo veljavno potrdilo oziroma veljavni certifikat za gradnjo strojnih inštalacij:

- za vročevode za varjenje cevi iz jekla, ki ga izdaja pooblaščeni organ.

Obvezujemo se, da bomo kot gospodarski subjekt, ki ima veljavno potrdilo oziroma veljaven certifikat za gradnjo strojnih inštalacij za vročevode za varjenje cevi iz jekla, predmetna dela javnega naročila tudi izvedli.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE GRADBENEGA ODRA – velja za 5. sklop | Priloga 10 |
| --- | --- |

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SIR-104/26 – Izvedba strojno instalacijskih del po šestih sklopih

IZJAVLJAMO

da bomo za izvajanje strojno instalacijskih del pri 5. sklopu zagotovili uporabo ustreznega delovnega odra, ki izpolnjuje vse veljavne tehnične in varnostne zahteve v skladu z zakonodajo in relevantnimi standardi.

Gradbeni oder bomo zagotovili (ustrezno obkroži):

- sami (lastništvo);

- s prijavljenimi podizvajalci (saj sami nimamo usposobljenega osebja za montažo odra). K izjavi prilagamo tudi pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter vse s to razpisno dokumentacijo zahtevane dokumente za podizvajalca;

- s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik (saj imamo zaposlene  osebe, usposobljene za montažo odra).

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedene zahteve ponudnik spodaj opiše delovni oder, ki ga bo pri izvedbi strojno inštalacijskih del uporabil (tip, tehnične značilnosti, namen uporabe):

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost in ustreznost podpisane izjave.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

VZOREC POGODBE – velja za vse sklope; ni potrebno prilagati v ponudbi

št. pogodbe naročnika: ENLJ-SIR-104/26-___

št. pogodbe izvajalca:

POGODBA

za izvedbo strojno instalacijskih del za

_. sklop: ___________________________

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 5226406000

Identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

in

IZVAJALEC:		____________________________________________________________, ki ga zastopa ____________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

TRR:

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-104/26 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: _____________________ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo strojno instalacijskih del za _. sklop: _____________________, v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. __________ z dne ___________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne ___________, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-104/26.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo strojno instalacijska dela za __. sklop: _______________________ (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela ali tudi strojno instalacijska dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova – Topniška, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-2706, december 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop);

- Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA198 in JA192), Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-808, november 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop);

- Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL, Mestna občina Ljubljana, DNZO št. projekta: 35/C-110, december 2024, ki jo je izdelal naročnik (velja za 3. sklop);

- Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana Metelkova, Načrt priključnega vročevoda, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 01/2023; št. načrta: 33/C-4922, avgust 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 4. sklop);

- Obnova vročevoda T2100 ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-2100, februar 2026, ki jo je izdelal naročnik (velja za 5. sklop);

- Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-752, avgust 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 6. sklop).

Prevzeta dela bo izvajalec izvedel po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-104/26 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ____________ in končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne ____________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne __________, znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za izvedbo strojno instalacijskih del za _. sklop: ________________________:

__________________ EUR brez DDV

z besedo: ___________________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi izvajalca, skladno s predračunom izvajalca in ob upoštevanju popusta. Cene za merske enote del bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen, o čemer se izvajalec obvezuje obvestiti naročnika.

Izvajalec soglaša, da pogodbena cena v času veljavnosti pogodbe ostane nespremenjena in zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške izvedbe priključkov na električno omrežje, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, vse potrebne delovne odre in delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje naročniku, vse potrebne preizkuse, kot tudi vse ostale stroške, potrebne za izvedbo predmeta pogodbe.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-104/26,

- ponudbi izvajalca iz 1. člena pogodbe,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. členu pogodbe,

- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine,

- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 8. izdaja, junij 2024, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota).

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izstavljenih začasnih mesečnih situacij in končne situacije.

Obvezna priloga vsake izstavljene situacije, pri kateri so obračunani gradbeni odpadki, so evidenčni listi o oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, izvajalcu obdelave ali pooblaščenemu trgovcu z gradbenimi odpadki, ki izkazujejo obračunano količino ravnanja z gradbenimi odpadki.

- člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.

Začasna mesečna situacija se izstavi po potrditvi knjige obračunskih izmer s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika in mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa mora izstaviti novo, popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, plačati v tridesetih (30) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije.

Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku osmih (8) koledarskih dni po uspešno opravljeni primopredaji, ki se izvrši s podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del s strani pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del. Zapisnik je priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, se opravi v skladu s 7. členom te pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Plačilo zadnje začasne situacije / končne situacije se zadrži, dokler naročnik od izvajalca ne prejme celotne dokumentacije, potrebne za pripravo dokazila o zanesljivosti objekta in internega tehničnega pregleda.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izvede le določen izvajalec del, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v naslednjih terminih:

| Sklop | Opis – strojno instalacijska dela | Rok izvedbe del v koledarskih dneh, šteto od dneva začetka del | Datum začetka del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30III-809-00 Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti - odsek Črtomirova - Topniška | 60 (šestdeset) koledarskih dni | 22. 6. 2026 |
| 2. | 30III-648-00 Obnova vročevoda po Šmartinski cesti in Ulici Gradnikove brigade (med JA184 in JA198) | 60 (šestdeset) koledarskih dni | 15. 6. 2026 |
| 3. | 30III-779-00 Gradnja vročevoda po Metelkovi in plinovoda za prostorski enoti P6 in P7 na območju PCL (samo vročevod) | 60 (šestdeset) koledarskih dni | 1. 7. 2026 |
| 4. | 30III434/174 Vročevodni priključek za stavbo Izobraževalni center ZDL Metelkova | 30 (trideset) koledarskih dni | 3. 8. 2026 |
| 5. | 30III-757-00 Obnova vročevoda ob Kajuhovi cesti, odsek Ljubljanica - Toplarniška - 2. del | 120 (sto dvajset) koledarskih dni | 3. 8. 2026 |
| 6. | 30III-730-00 Obnova vročevoda T752 v križišču Litostrojska - Celovška cesta | 30 (trideset) koledarskih dni | 3. 8. 2026 |

Gradnja bo delno potekala kot sočasna gradnja z ostalo komunalno infrastrukturo in rekonstrukcijo ceste (velja samo za 5. sklop).

Gradnja bo potekala kot sočasna gradnja z ostalo komunalno infrastrukturo in rekonstrukcijo ceste (velja samo za 6. sklop).

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere, ki ne omogočajo doseganja zahtevane kvalitete izvedbe del; ko organizacija gradbišča pri sočasnih gradnjah ne omogoča izvajanja del; ko pogoji upravnih in drugih dovoljenj ne dovoljujejo izvajanja del. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta in opis del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |
| Orientacijska vrednost del oziroma delež (v %) del v podizvajanju |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- NEPREDVIDENA DELA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih del, več del ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, skladno s predračunom izvajalca in ob upoštevanju popusta iz 3. člena te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov, pri čemer cene za te storitve ne smejo presegati cen na trgu. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih del, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, pooblaščene s strani naročnika, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- z naročnikom pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču, uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred začetkom izvajanja del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- vgrajevati nove in kvalitetne dele, ki ustrezajo predpisom, veljavnim v Republiki Sloveniji, ter naročniku ob izgradnji predati vse ateste, potrebna potrdila in navodila v slovenskem jeziku,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 15 (petnajstih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,

- na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, če je potrebno, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo in prekop javnih prometnih površin,

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču, in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo začetka del,

- uvesti izvajalca v delo,

- zagotoviti zakoličbo ter geodetski posnetek.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi neustrezne kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v času iz prejšnjega odstavka ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih (10) letih od izročitve in prevzema del.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

S podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, ob sklenitvi pogodbe, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo zavarovanja še sto dvajset (120) koledarskih dni po preteku roka za dokončanje del iz 12. člena pogodbe.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita ali v primeru delnega unovčenja zavarovanja.

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se nanaša na vsa po pogodbi izvedena dela. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo takoj ob podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložil naročniku podpisan in žigosan original bianko menice za odpravo napak v garancijskem roku z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku) v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti unovčljivo še 30 (trideset) koledarskih dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) koledarskih dni).

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

Če izvajalec ne opravi pogodbenih obveznosti v roku, opredeljenem v 12. členu te pogodbe in neizpolnitev ali nepravočasna izpolnitev ni posledica okoliščin iz tretjega odstavka 12. člena te pogodbe oziroma višje sile, kot je opredeljena v 26. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela dva odstotka (0,2 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan, opredeljen v 12. členu pogodbe, brez omejitve. Pogodbena kazen se obračuna tudi v primeru ne predložitve dokumentacije o izvedeni gradnji, ki je določena kot obveznost po tej pogodbi.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako ali dodatno nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja strojno instalacijskih del (predstavnik) pri izvajalcu: ___________________

Vodja nadzora/(pooblaščeni) strokovnjak za strojno instalacijska dela in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naročniku: __________________

Koordinator za varnost in zdravje pri delu: ___________________

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika niti po naknadnem opozorilu naročnika,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi oziroma veljavno zakonodajo,

- neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

## Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani z uporabo prava Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za vprašanja, ki jih le-ta ne urejata, pa Posebne gradbene uzance 2020, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 22. členom pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil, pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne 		_________________, dne

Naročnik:						Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi

Izvajalec:

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo št. ENLJ-SIR-104/26-_ za javno naročilo št. ENLJ-SIR-104/26, sklenjeno dne ___________, med naročnikom: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in izvajalcem: ___________________________ (naziv in naslov izvajalca) je izvajalec dolžan izvesti strojno instalacijska dela za _. sklop: ________________________________ v skupni pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

(Ime in priimek)	 (Funkcija pooblaščene osebe)	(Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico v višini do _____________________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ________________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 ______________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ________________. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Kraj, datum					Žig			Izdajatelj menice:

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – ni potrebno prilagati v ponudbi

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

V skladu s pogodbo št. ENLJ-SIR-104/26-_; izvedba strojno instalacijskih del za _. sklop: _________________________________________________, sklenjeno dne _____________, med naročnikom JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (upravičencem) in izvajalcem _____________________________________________________ (izdajatelj menice), je izvajalec opravil dela v vrednosti _______________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mi kot zavezanec izdajamo eno bianko menico v višini _____________________ EUR s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

(Ime in priimek)	 (Funkcija pooblaščene osebe)	(Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., da:

- izpolni bianko menico v višini do ______________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo _______________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ____________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico. S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Kraj, datum					Žig			Izdajatelj menice:

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.