## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
IZVEDBA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL PO SKLOPIH
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1 | 30III-809-00 | GRADNJA VROČEVODA T2706 V KOLEKTORJU PO VILHARJEVI CESTI - ODSEK ČRTOMIROVA - TOPNIŠKA | 0
2 | 30III-648-00 | OBNOVA VROČEVODA PO ŠMARTINSKI CESTI IN ULICI GRADNIKOVE BRIGADE (MED JA184 IN JA198) | 0
3 | 30III-779-00 | GRADNJA VROČEVODA PO METELKOVI IN PLINOVODA ZA PROSTORSKI ENOTI P6 IN P7 NA OBMOČJU PCL (samo vročevod) | 0
4 | 30III434/174 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA STAVBO IZOBRAŽEVALNI CENTER ZDL METELKOVA | 0
5 | 30III-757-00 | OBNOVA VROČEVODA OB KAJUHOVI CESTI, ODSEK LJUBLJANICA - TOPLARNIŠKA - 2. DEL | 0
6 | 30III-730-00 | OBNOVA VROČEVODA T752 V KRIŽIŠČU LITOSTROJSKA - CELOVŠKA CESTA | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## 1-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU …
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Vilharjeva ulica | T2706, odsek 1-5 | 170 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2 | Vilharjeva cesta | P4201, odsek 5-6 | 12 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-2706_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T2706, DN150
VILHARJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža in ponovna montaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material in ponovna montaža. za cevi DN250
| 80 mm | 1 | m2 |  | 0
| 100 mm | 1 | m2 |  | 0
2 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 346 | m1 |  | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
4 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=3D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
5 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 250/DN 150 | 2 | kos |  | 0
6 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 150/150 | 2 | kos |  | 0
7 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) , H = 120 mm | 2 | kos |  | 0
8 | Nepomične podpore - v kolektorju
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6125 | 2 | kos |  | 0
9 | Nepomične podpore - v kolektorju
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Podporo prilagoditi razpoložljivem prostoru v kolektorju.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6125 | 1 | kos |  | 0
10 | Nepomične podpore - v kolektorju
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Podporo prilagoditi razpoložljivem prostoru v kolektorju.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6125/1 | 2 | kos |  | 0
11 | Bočno vodilo - v kolektorju
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
| DN 150 - 6281 | 4 | kos |  | 0
12 | Bočno vodilo - v kolektorju
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Podporo prilagoditi razpoložljivem prostoru v kolektorju.
Demontaža, dobava in montaža.
| DN 150 - 6281 | 4 | kos |  | 0
13 | Drsne podpore - v kolektorju
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6071 | 22 | kos |  | 0
14 | Drsne podpore - v kolektorju
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Podporo prilagoditi razpoložljivem prostoru v kolektorju.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6071 | 5 | kos |  | 0
15 | Profili za ojačitev fiksnih točk s pritrditvenimi ploščami in sidri. 2 x U profil 6,5 (pritrdilna plošča 200/200 - 1 kom, sidra M16x120 - 4kom).
Dobava in montaža.
U profil dolžine:
| l = 1600 mm | 2 | kos |  | 0
16 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos |  | 0
| DN50 | 2 | kos |  | 0
17 | Aksialni kompenzator Aksialni kompenzator za vročo vodo temp. do 130 st. PN 16, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom. ( kompenzatorji morajo biti obvezno prednapeti ).
Dobava in montaža
za pomik 110 mm, +-55 mm
| DN150 PN 16 ( AR 16/150/110/U/1 ) | 4 | kos |  | 0
18 | Aksialni kompenzator Aksialni kompenzator za vročo vodo temp. do 130 st. PN 16, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom. ( kompenzatorji morajo biti obvezno prednapeti ).
Dobava in montaža
za pomik 60 mm, +-30 mm
| DN150 PN 16 ( AR 16/150/60/U/1 ) | 4 | kos |  | 0
19 | Demontaža obstoječega odzračevanja in ponovna montaža po izvedbi glavnega vročevoda, komplet z fazonskimi loki, demontaža izolacije in ponovno izoliranje v Al oplaščenju
|  | 1 | klp |  | 0
20 | Demontaža bombirnega pokrova na začasnem zaključku vročevoda dimenzije DN 250, komplet s odvozom na deponijo in plačilo pristojbine.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Demontaža kovinskih el. kabelskih polic na mestu vgradnje opore neponične točke in ponovna montaža polic. Demontaža v dolžini cca. 3 m
|  | 1 | kpl |  | 0
22 | Varovanje el. kablov v kolektorju na mestu krizanja z novo predvidenim vročevodom
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
24 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
25 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 24 | kos |  | 0
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
26 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 10 | kos |  | 0
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
27 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 225 | m2 |  | 0
28 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 150, debelina 100 mm | 172 | m |  | 0
| za cev DN 150, debelina 80 mm | 172 | m |  | 0
29 | Zaščitna negorljiva obloga
Zaščita obstoječe elektro in telekomunikacijske instalacije z negorljivo tekstilno oblogo na mestu varjenja.
|  | 50 | m2 |  | 0
30 | Požarna straža
Požarna straža pri varjenju v kolektorju za preprečitev požara.
|  | 1 | kpl |  | 0
31 | Merjenje koncentracije plinov
Merjenje koncentracije plinov, ki so lahko nevarni za izvajalce del v kolektorju v primeru premalo intenzivnega prezračevanja kolektorja v času izvajanja del: - metan, CO, idr.
|  | 1 | kpl |  | 0
32 | Prezračevanje kolektorja
Med deli v kolektorju je potrebno zagotoviti stalno prisilno prezračevanje z minimalno 2,5-kratno izmenjavo zraka na uro. Kolektor je kvadratnega preseka velikosti 2x2 m in skupne dolžine cca. 450 m.
| Postavitev, vzdrževanje in odstranitev. | 1 | kpl |  | 0
33 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja.
| Izvede JP Energetika Ljubljana. | 1 | kpl |  | 0
34 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja.
| Izvede JP Energetika Ljubljana. | 1 | kpl |  | 0
35 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
| Izvede JP Energetika Ljubljana. | 1 | kos |  | 0
36 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P-4201_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | VROČEVOD P4201, DN150
VILHARJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 15 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 900 | 4 | kos |  | 0
oznaka vročevoda
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280-312 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 8 | kos |  | 0
6 | Redukcijska spojka S2/S1
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2/ Serija 1
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 / DN 150 / 250 | 2 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 24 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža obstoječega predizoliranega cevovoda na mestu navezave novega cevovoda na obstoječi razvod, komplet z odvozom na deponijo in plačilo pristojbine cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN150/250 | 2 | m |  | 0
11 | Zaključitev obstoječega predizoliranega vročevoda DN 150/250
Na mestu prevezave novega vročevoda na obstoječi vročevod , zaključitev obstoječega vročevoda DN 150/250, vgradnja bombiranega pokrova DN 150 in končne kape predizoliranega vročevoda DN 150/250
| DN150/250 | 2 | kpl |  | 0
12 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 2 | m1 |  | 0
13 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 150 | 6 | kos |  | 0
16 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 150, debelina 100 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 150, debelina 80 mm | 1 | m |  | 0
19 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja.
| Izvede JP Energetika Ljubljana. | 1 | kpl |  | 0
20 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja.
| Izvede JP Energetika Ljubljana. | 1 | kpl |  | 0
21 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
| Izvede JP Energetika Ljubljana. | 1 | kos |  | 0
22 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 2-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Obnova vročevoda po Ulici Gradnikove brigade (med JA198 in JA192)
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
V | SKUPAJ D |  |  | 0
VI | D - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VII | B - PRIKLJUČNI VROČEVODI |  |  | 0
VIII | C - OBJEKTI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | JA-198 do JA-192 | T-808, DN200,DN 150 | 296 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - PRIKLJUČNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P-1669, DN32 | T-1669, DN 40 | 45 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0
F - OBJEKT
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dimenzija objekta | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | Jašek JA novi | T-808 | 2,5x2,2 | 0
5.2.4 | Jašek JA 192 | T-808 | 3,1x2,2 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-808_DN150-200_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T808, DN150 in DN200
JA-198 do JA-192
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala: - do vključno DN50: P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezna, - nad DN50: P235GH (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-2 ali EN10217-5 ali ustrezna. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 50°C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 1 | m1 |  | 0
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 355 | 592 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 355 - 900 | 34 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 /100/355 | 2 | kos |  | 0
4 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 40 / DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 65/ DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 100/ DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 200/ DN 150 | 2 | kos |  | 0
5 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Vgradnja armature v kompletu z vretenom in podaljškom vretena, ter se vgradi na mero po končani izvedeni niveleti.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom vročevod na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
7 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 / 355 | 8 | kos |  | 0
8 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 280-312 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 / 355-385 | 8 | kos |  | 0
9 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 / 355 | 142 | kos |  | 0
10 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 386 | m2 |  | 0
11 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
12 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150.
| 100 mm | 1 | m2 |  | 0
14 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 2 | m2 |  | 0
15 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno ločevanje odpadkov, odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN150 | 84 | m |  | 0
| DN200 | 212 | m |  | 0
16 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 2 | kos |  | 0
17 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 2 | m1 |  | 0
18 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
19 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 100 (114,3 x 4,5) | 4 | kos |  | 0
| DN 150 (159 x 4,5) | 2 | kos |  | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 2 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 6 | kos |  | 0
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
21 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 8 | kos |  | 0
| DN 200 | 10 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
23 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 3 | m2 |  | 0
24 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi s pripadajočimi fitingi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 100 m | 1 | kpl |  | 0
25 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
26 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
27 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P-1669_DN32_SD N tras
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P-1669, DN32
JA-198 do JA-192
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala: - do vključno DN50: P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezna, - nad DN50: P235GH (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-2 ali EN10217-5 ali ustrezna. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 50°C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 18 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 6 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
| DN 32 / 125-158 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 18 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 2.8 | m2 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno ločevanje odpadkov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN40 | 4 | m |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
10 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 40 / 32 | 2 | kos |  | 0
11 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
12 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
13 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 32, debelina 40 mm | 1 | m |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
15 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 16 | kos |  | 0
16 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## JA novi
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | GLAVNI VROČEVOD T - 808
Jašek JA novi
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 3 | kos |  | 0
2 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN100.
| 100 mm | 1 | m2 |  | 0
4 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno ločevanje odpadkov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN100 | 2 | m |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 4 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 7 | m1 |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 9 | m1 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 | 8 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
8 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 100/100 | 2 | kos |  | 0
| DN 200/100 | 2 | kos |  | 0
| DN 200/150 | 2 | kos |  | 0
9 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H =150 mm | 2 | kos |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) , H =230 mm | 2 | kos |  | 0
10 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Izdelava, dobava in montaža.
| DN 100 - 4110 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 - 8120 | 2 | kos |  | 0
11 | Batni zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos |  | 0
| DN40 | 2 | kos |  | 0
12 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-H - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
13 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 5 | kos |  | 0
| DN 40 | 12 | kos |  | 0
| DN 80 | 3 | kos |  | 0
| DN 100 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
14 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 3 | kos |  | 0
| DN 40 | 7 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 9 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 4 | m |  | 0
| za cev DN 40, debelina 40 mm | 7 | m |  | 0
17 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 10 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 1 | m2 |  | 0
19 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## JA 192
5.2 | STROJNA DELA
5.2.4 | GLAVNI VROČEVOD T - 808
Jašek JA 192
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 3 | kos |  | 0
2 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN100.
| 100 mm | 1 | m2 |  | 0
4 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodovvključno ločevanje odpadkov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN100 | 2 | m |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 8 | m1 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 10 | kos |  | 0
| DN 65 | 8 | kos |  | 0
8 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 100/100 | 4 | kos |  | 0
| DN 200/100 | 2 | kos |  | 0
| DN 200/150 | 4 | kos |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 150 / 80 | 4 | kos |  | 0
| R DN 80 / 65 | 4 | kos |  | 0
10 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H =150 mm | 4 | kos |  | 0
11 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Izdelava, dobava in montaža.
| DN 100 - 4110 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 - 8120 | 2 | kos |  | 0
12 | Batni zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 4 | kos |  | 0
| DN65 | 4 | kos |  | 0
13 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-H - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
14 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 15 | kos |  | 0
| DN 65 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 5 | kos |  | 0
| DN 100 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 3 | kos |  | 0
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
16 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 9 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 3 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 | 3 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 10 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 10 | m |  | 0
| za cev DN 65, debelina 60 mm | 6 | m |  | 0
19 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 7 | m2 |  | 0
20 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 1 | m2 |  | 0
21 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
23 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 3-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE T110 DN150/280 NA OBMOČJU METELKOVE ULICE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Metelkova ulica | T110 | 158 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T110_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T110, DN150/280
Metelkova ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - izpust | 10 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 6 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 300 | m1 |  | 0
| DN 250 (273,0 x 5,0 mm) / 450 | 10 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 900 | 20 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 /50/140 - odcep IC ZDL in izpust | 4 | kos |  | 0
| DN 250 /150/280 | 2 | kos |  | 0
4 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 250/450 // DN80/180 | 2 | kos |  | 0
5 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
6 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 / 450 | 2 | kos |  | 0
7 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280-312 | 6 | kos |  | 0
| DN 250 / 450-480 | 2 | kos |  | 0
8 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 10 | kos |  | 0
| DN 80 / 180 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 92 | kos |  | 0
| DN 250 / 450 | 6 | kos |  | 0
9 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 92 | m2 |  | 0
10 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
11 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN300, DN250, DN200, DN100 in DN80
| 50 mm | 4 | m2 |  | 0
| 90 mm | 5 | m2 |  | 0
13 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 2 | m2 |  | 0
14 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 6 | m |  | 0
| DN250 | 1 | m |  | 0
15 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 2 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | kos |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 4 | kos |  | 0
| DN 250 (273,0 x 6,3 mm) | 2 | kos |  | 0
16 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 1 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 12 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 2 | m1 |  | 0
17 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 10 | kos |  | 0
| DN 40 | 12 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
18 | Jekleni lok iz celega, 45°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
19 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 25/15 - kratka vez s termost.ventilom FJR | 2 | kos |  | 0
| DN 150/150 - odzračevanje T110 DN150 - novi jašek | 2 | kos |  | 0
| DN 250/250 - odzračevanje T2801 DN250 - JA694 | 2 | kos |  | 0
20 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza: Vexve (uvarna izvedba) ali ustrezna. V skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
21 | Zaporni ventil
Ravni batni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN 25 - odzračevanje - T110 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 - odzračevanje - JA694 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 - izpust - T110 | 2 | kos |  | 0
22 | Ventil za termostatirano kratko vez
Ravni zaporni ventil za omejevanje temperature povratka za uporabo v termostatirani kratki vezi v jašku z začasnim zaključkom toplovoda. Za toplo vodo temp. 90°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. V skladu s Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko. Danfoss FJV PN16 ali ustrezen.
| DN15 | 1 | kos |  | 0
23 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 2 | kos |  | 0
24 | Priklop
| Priklop na obstoječe vročevodno omrežje. | 2 | kos |  | 0
25 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 30 | kos |  | 0
| DN 250 | 4 | kos |  | 0
26 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
27 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 10 | m2 |  | 0
28 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov (na vsakih 25 cm). Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| debelina 30 mm | 3 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 7 | m2 |  | 0
| debelina 90 mm | 6 | m2 |  | 0
29 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 4-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRIKLJUČNI VROČEVOD P4922 DN50/140 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA METELKOVA
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
| SKUPAJ |  |  | 0
6.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA |  |  | 0
6.2 STROJNA DELA
PRIKLJUČNI VROČEVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
6.2.1 | IC ZDL Metelkova | P4922 | 8 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## SD_P4922
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4922, DN50/140
IZOBRAŽEVALNI CENTER ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA METELKOVA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 15 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 / 50/140 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 8 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 4 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 10 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 26 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 15 | 6 | kos |  | 0
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
12 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H1 = 2,1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H2 = 1,75 m | 1 | kos |  | 0
13 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 80 - 3150 | 2 | kos |  | 0
14 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1440 | 3 | kos |  | 0
15 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN 15 | 3 | kos |  | 0
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
16 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
17 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
20 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
21 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 5 | m2 |  | 0
22 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 50 mm | 9 | m2 |  | 0
| debelina 80 mm | 4 | m2 |  | 0
23 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 5-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KAJUHOVE CESTE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Kuhljeva ulica | T2100, odsek 1-5 | 81 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-2100_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
GLAVNI VROČEVOD T2100, DN300
KAJUHOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 | 154 | m1 |  | 0
2 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 m. Predizolirana cev je v zaščitnem ovoj, ki je izdelan iz 2 cm izolacije in ovit z Al pločevino, pritrjene s kniping vijaki. VGRADNJA VIDNO POD MOSTNO KONSTRUKCIJO, DELO NA ODRU
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 | 82 | m1 |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 8 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500-530 | 4 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 30 | kos |  | 0
6 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti, z vsem montažnim materialom in zaporno armaturo, ki se jo potrebuje v primeru dodatne izdelave izpustov, odzračevanja ali varnostne zaporne armature. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - DN 100, 2 x 100 m | 3 | kpl |  | 0
7 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN300, DN100
| 50 mm | 7.5 | m2 |  | 0
| 70 mm | 8 | m2 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno podpore in izolacija. Ločitev odpadkov in odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN300 na mostni konstrukciji ( dolžina trase ), delo na višini | 42 | m |  | 0
| DN300 v kineti ( dolžina trase ) | 82 | m |  | 0
11 | Demontaža odcepa
Demontaža obstoječega odcepa dimenzije DN 300/100 - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez odcepa
| DN 300 / DN 150 | 2 | kos |  | 0
12 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 2 | kos |  | 0
| DN 300 (323,9 x 6,3 mm) | 4 | kos |  | 0
13 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
14 | Jeklena varjena cev
Jeklena varjena cev izdelana, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 300 | 9 | m1 |  | 0
15 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=3D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
16 | Jekleni lok iz celega, 45°
Jekleni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 300 | 4 | kos |  | 0
17 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 150/DN 100 | 2 | kos |  | 0
18 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 300/150 | 2 | kos |  | 0
19 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 300 - 11130 | 1 | kos |  | 0
20 | Drsne podpore
Drsne podpore, za montažo na mostno konstrukcijo, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Podpore so v mostno konstrukcijo pritrjene z kemičnimi sidri. Zaradi korozijske ogroženosti morajo biti podpore izdelane/zaščitene z visoko stopnjo protikorozijske zaščite HCP (High Corrosion Protection). Drsna podpora mora omogočati vsaj 80 mm osnega in 30 mm prečnega pomika cevovoda.
dobava in montaža.
Podpora je sestavljena iz:
Konzola:
| Konzola nosilna TKO F100 -1200 | 2 | kos
| Masa polnilna VMU PLUS 280 ML | 1.5 | kos
| Tulec sitasti PVC VMU-SH M20x130 | 8 | kos
| Ankerstange VMU-A 12-15/120 | 8 | kos
Profil:
| Montažni profil siFramo F100 6m | 1.5 | m
STA:
| Držalo STA F100 HCP | 2 | kos
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | 16 | kos
Objemka:
| Objemka Simotec LD-HV 90 520-530 HCP | 2 | kos
| Trak iz steklenih vlaken GSK 70 x 2 | 6.5 | m
| Pločevina za objemko | 2 | kos
| Drsni set F100 Sikla | 4 | kos
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | 8 | kos
Dodatno:
| Sprej cink HCP 400 ml | 4 | kos
| Dodatno/drobni pritrdilni material | 1 | kos
| Ustreza SIKLA , tip siFramo 100 | 15 | kpl |  | 0
21 | Delovni oder čez Ljubljanico
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev delovnega odra na mostu preko Ljubljanice ( obešen na mostno konstrukcijo ). Pri postavitvi odra se mora upoštevati varnsotno ograjo, ustrezne varnstne predpise in ukrepe za delo na odru. Vključno statični izračun in načrt odra.
| Dolžina 42 m | 1 | kpl |  | 0
22 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
24 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 300 | 32 | kos |  | 0
25 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 300 | 6 | kos |  | 0
26 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 26 | m2 |  | 0
27 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 4 | m2 |  | 0
| 70 mm | 4 | m2 |  | 0
28 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 3 | m2 |  | 0
| 70 mm | 3 | m2 |  | 0
29 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov, izdelan vodotesno.
Dobava - montaža
| debelina 100 mm | 6.5 | m2 |  | 0
30 | Izolacija predizoliranega cevovoda pod mostom
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov, izdelan vodotesno.
Delo poteka na odru pod mostno konstrukcijo
Dobava - montaža
| debelina 20 mm | 140 | m2 |  | 0
31 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
32 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
33 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
| Izvaja JP Energetika Ljubljana. | 1 | kos |  | 0
34 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 6-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA T752 V KRIŽIŠČU LITOSTROJSKA - CELOVŠKA CESTA
5.2 STROJNA DELA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | LITOSTROJSKA CESTA | T752 | 20 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-752_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T752, DN100/225
LITOSTROJSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 18 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 - 900 | 8 | kos |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150/ DN 100 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225-255 | 4 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 18 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 50 | m2 |  | 0
8 | Napeljava merilnih žic iz predizoliranih cevi v jašek
Izvedba odcepa merilnih žic za merjenje vlažnosti izolacije predizoliranih cevi neposredno iz predizoliranih cevi z uporabo: - v ta namen narejenih predizoliranih odcepnih kap (PEHD cevi in zaključne kape), - kabla (7x1,5), - držala kabla. Konec merilnih žic dolžine 60 cm, ki bodo v jašku, je potrebno zaščititi z vodoodporno dozo (npr. Friedel FDM1). Odcep in napeljava v jašek se izvede po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi Iso-plus. Vključno z vsem montažnim materialom.
| Dobava - montaža | 1 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150 IN DN100
| 40 mm | 12 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm | 13 | m2 |  | 0
12 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 3 | m2 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN150 | 13 | m |  | 0
14 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 100 (108 x 3,6), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
15 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 100 - 4020 | 1 | kos |  | 0
16 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 100 - 4210 | 1 | kos |  | 0
17 | Profili pod drsnimi podporami in ojačitev fiksnih točk s pritrditvenimi ploščami in sidri. U profil 100 (pritrdilna plošča 200/200 - 3 kom, sidra M16x120 - 12 kom).
Dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
U profil dolžine:
| l = 620 mm | 1 | kos |  | 0
18 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
21 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
23 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 100, debelina 60 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 100, debelina 40 mm | 2 | m |  | 0
24 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0