## Rekapitulacija_VO_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNI JAŠKI JA 30 Tabor 13, JA 592 Resljeva 31, JA621 Trdinov /Cigaletova, JA17 Grablovičeva 36, JA 564 Puharjeva 9, JA Linhartova, JA381 Verovškova, JA Njegoševa
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ JAŠKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Tabor 13 | JA 30 |  | 0
5.2.2 | Resljeva 31 | JA 592 |  | 0
5.2.3 | Trdinova/ Resljeva | JA 621 |  | 0
5.2.4 | Grablovičeva 36 | JA 17 |  | 0
5.2.5 | Puharjeva 9 | JA 564 |  | 0
5.2.6 | Linhartova cesta | ni oznake |  | 0
5.2.7 | Verovškova cesta | JA 381 |  | 0
5.2.8 | jašek Njegoševa | ni oznake |  | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-100_SD_JA 30
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T100, DN450
JA 30, TABOR 13
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi od DN 100 do DN450
| 50 mm | 4 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 7.5 | m2 | 0 | 0
| 90 mm | 5 | m2 | 0 | 0
| 110 mm | 8.6 | m2 | 0 | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 14 | m2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN40 | 6 | m | 0 | 0
| DN50 | 4 | m | 0 | 0
4 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 450 / DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
5 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 / DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
4 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 (219,1x5,9), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
7 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 450 (457,2x7,1), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
8 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 (219,1x5,9), R=3D | 1 | kos | 0 | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 8 | m1 | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | m1 | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 8 | m1 | 0 | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 12 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 8 | kos | 0 | 0
10 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| na cevovodu DN 200, DN 150 (168,3 x 6,3 mm) , H=150 mm | 2 | kos | 0 | 0
| na cevovodu DN 450, DN 300 (323,9 x 7,1 mm) , H=200mm | 2 | kos | 0 | 0
12 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), za izvedbo izpusta, komplet z bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = , izpust DN 65 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm), H = , izpust DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
13 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 200 - 8120 | 1 | kos | 0 | 0
| DN 450 - 15110 | 1 | kos | 0 | 0
14 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| dimenzije od DN15 do DN 65 | 8 | kos | 0 | 0
15 | Demontaža obstoječe zaporne armature
Demontaža obstojče prirobnične lopute, komplet izrez protiprirobnic in priprava cevi, vgradnja novega dela cevi na mestu vgradnje nove uvarne lopute oz. pipe, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
16 | Izrez cevi
Izrez cevi na mestu vgradnje nove zaporne pipe s priključki za uvarutev, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
17 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 200 | 4 | kos | 0 | 0
18 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN50 | 2 | kos | 0 | 0
| DN65 | 4 | kos | 0 | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 450 | 2 | kos | 0 | 0
21 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 450 | 2 | kos | 0 | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 19 | m2 | 0 | 0
23 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 4.5 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 8.3 | m2 | 0 | 0
| 90 mm | 5.5 | m2 | 0 | 0
| 110 mm | 9.5 | m2 | 0 | 0
24 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 1.5 | m2 | 0 | 0
| 90 mm | 1.5 | m2 | 0 | 0
25 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
26 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
27 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-2800_SD_JA592
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T2800, DN700
JA 592, Resljeva 31
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN700, DN400, DN150
| 40 mm | 2 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 20 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 2.8 | m2 | 0 | 0
| 100 mm | 9 | m2 | 0 | 0
| 120 mm | 15 | m2 | 0 | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 30.5 | m2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN20 | 4 | m | 0 | 0
| DN32 | 2 | m | 0 | 0
| DN50 | 2 | m | 0 | 0
4 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 400 / DN 400 | 1 | kos | 0 | 0
| DN 700 / DN 400 | 1 | kos | 0 | 0
4 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
6 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 400 (419,1x7,1), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
| DN 700 (711,2x8,0), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
7 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 3 | m1 | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 9 | m1 | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 5 | m1 | 0 | 0
8 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 10 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 4 | kos | 0 | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| R DN 200/DN 150 | 1 | kos | 0 | 0
| R DN 400/DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
10 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene varjene cevi po SIST EN 10217-2 ali EN10217-5, material P235TR1 (St.37.0) in bombiranega dna, komplet z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm), H = 200 mm, odzračevalna cev DN50 | 2 |  | 0 | 0
| DN 125 (139,7 x 4,0 mm), H = 200 mm, odzračevalna cev DN40 | 2 |  | 0 | 0
11 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelan iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljen po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) h=120 mm, priključek DN65 | 2 |  | 0 | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) h=120 mm, priključek DN50 | 2 |  | 0 | 0
12 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Izvede se po potrebi!
Demontaža, dobava in montaža.
| DN 700 - 36010 | 1 | kos | 0 | 0
13 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 700 - 36110 | 1 | kos | 0 | 0
14 | Zaporna loputa z ročnim reduktorjem
Zaporna loputa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza Tyco, tip Vanessa, serija 30000 - uvarna izvedba ali ustrezna v skladu s Tehničnimi zahtevami Energetike Ljubljana.
Dobava in montaža
| DN 400 | 2 | kos | 0 | 0
15 | Demontaža obstoječe zaporne armature
Demontaža obstojče prirobnične lopute, komplet izrez protiprirobnic in priprava cevi, vgradnja novega dela cevi na mestu vgradnje nove uvarne lopute oz. pipe, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 400 | 2 | kos | 0 | 0
16 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN20 | 2 | kos | 0 | 0
| DN32 | 2 | kos | 0 | 0
| DN50 | 2 | kos | 0 | 0
17 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN65 | 2 | kos | 0 | 0
18 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
19 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 400 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 700 | 2 | kos | 0 | 0
20 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 400 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 700 | 2 | kos | 0 | 0
21 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 40 | m2 | 0 | 0
22 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 2.2 | m2 | 0 | 0
| debelina 60 mm | 21 | m2 | 0 | 0
| debelina 80 mm | 3 | m2 | 0 | 0
| debelina 100 mm | 9.5 | m2 | 0 | 0
| debelina 120 mm | 16 | m2 | 0 | 0
23 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-200_SD_JA621
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | GLAVNI VROČEVOD T200, DN200
JA 621 Trdinova /Cigaletova
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN250, DN200, DN125 in DN80
| 40 mm | 3 | m2 | 0 | 0
| 50 mm | 9 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 2 | m2 | 0 | 0
| 70 mm | 2.5 | m2 | 0 | 0
| 90 mm | 11 | m2 | 0 | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
| Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih. | 16 | m2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32 | 5 | m | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječih nastavkov
Demontaža obstoječih nastavkov za manometre,izrez cevi, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine.
| Nastavki DN 15 - DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
5 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 / DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
| DN 250 / DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
6 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 80 (88,9 x 3,2), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
| DN 125 (133 x 4,0), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
| DN 200 (219,1x5,9), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
7 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 (267 x 5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
8 | Sanacija reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom. Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| R DN 200/DN 125 | 1 | kos | 0 | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 4 | m1 | 0 | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | m1 | 0 | 0
| DN 125 (139,7 x 4,0 mm) | 2 | m1 | 0 | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 2 | m1 | 0 | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 8 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 8 | kos | 0 | 0
| DN 200 ( izvede se po potrebi ) | 2 | kos | 0 | 0
11 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 200/DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| R DN 100/DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
| R DN 32/DN 15 | 2 | kos | 0 | 0
12 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 200/DN 200 ( izvede se po potrebi ) | 2 | kos | 0 | 0
13 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene varjene cevi po SIST EN 10217-2 ali EN10217-5, material P235TR1 (St.37.0) in bombiranega dna, komplet z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm), H = 200 mm, odzračevalna cev DN40 | 2 |  | 0 | 0
14 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelan iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljen po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) h=120 mm, priključek DN40 | 2 |  | 0 | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) h=120 mm, priključek DN50 | 4 |  | 0 | 0
15 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 125 - 1176 | 1 | kos | 0 | 0
| DN 250 - 10120 | 1 | kos | 0 | 0
16 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN15 | 4 | kos | 0 | 0
| DN32 | 4 | kos | 0 | 0
17 | Izrez cevi
Izrez cevi na mestu vgradnje nove zaporne pipe s priključki za uvarutev, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
17 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-H - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
19 | Demontaža obstoječe zaporne armature
Demontaža obstojče prirobnične lopute, komplet izrez protiprirobnic in priprava cevi, vgradnja novega dela cevi na mestu vgradnje nove uvarne lopute oz. pipe, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
20 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
21 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN50 | 4 | kos | 0 | 0
22 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
23 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 125 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 250 | 4 | kos | 0 | 0
24 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 125 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 250 | 2 | kos | 0 | 0
25 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 21 | m2 | 0 | 0
26 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 3.2 | m2 | 0 | 0
| 50 mm | 9.4 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 2.5 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 2.8 | m2 | 0 | 0
| 100 mm | 11.8 | m2 | 0 | 0
27 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
28 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
29 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-100_SD_JA17
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.4 | GLAVNI VROČEVOD T100, DN500
JA 17, Grablovičeva 36
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150, DN125 in DN500
| 40 mm | 4.5 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 8 | m2 | 0 | 0
| 70 mm | 2 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 4.2 | m2 | 0 | 0
| 110 mm | 9.2 | m2 | 0 | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 16.5 | m2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN25 | 5 | m | 0 | 0
| DN40 | 3 | m | 0 | 0
4 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 / DN 125 | 1 | kos | 0 | 0
| DN 200 / DN 150 | 1 | kos | 0 | 0
5 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 / DN 150 | 1 | kos | 0 | 0
5 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 125 (133 x 4,0), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
7 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 (508,0x7,1), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
8 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (168,3x4,5) | 1 | kos | 0 | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 4 | m1 | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 5 | m1 | 0 | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
11 | Sanacija reducirnega kosa
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| R DN 200/DN 150 | 1 | kos | 0 | 0
12 | Sanacija - odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm), H = | 1 | kos | 0 | 0
13 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), za izvedbo izpusta, komplet z bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm), H = , izpust DN 40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm), H = , izpust DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
14 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 500 - 14110/a | 1 | kos | 0 | 0
15 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6010 | 1 | kos | 0 | 0
16 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN40 | 2 | kos | 0 | 0
17 | Demontaža obstoječe zaporne armature
Demontaža obstojče prirobnične lopute, komplet izrez protiprirobnic in priprava cevi, vgradnja novega dela cevi na mestu vgradnje nove uvarne lopute oz. pipe, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
18 | Izrez cevi
Izrez cevi na mestu vgradnje nove zaporne pipe s priključki za uvarutev, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
19 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 150 | 4 | kos | 0 | 0
20 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos | 0 | 0
| DN40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN50 | 2 | kos | 0 | 0
21 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
22 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 125 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
23 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 125 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 500 | 2 | kos | 0 | 0
24 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 21.5 | m2 | 0 | 0
25 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 5 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 8.6 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 7 | m2 | 0 | 0
| 110 mm | 10 | m2 | 0 | 0
26 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| debelina 80 mm | 1 | m2 | 0 | 0
27 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
28 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
29 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-200_SD_JA564
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.5 | GLAVNI VROČEVOD T600, DN250
JA 564 Puharjeva 9
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN300, DN250, DN200, DN100 in DN80
| 40 mm | 3.5 | m2 | 0 | 0
| 50 mm | 5.5 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 4.5 | m2 | 0 | 0
| 90 mm | 6.6 | m2 | 0 | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 10 | m2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN 15 | 4 | m | 0 | 0
| DN 25 | 3 | m | 0 | 0
4 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 / DN 80 | 1 | kos | 0 | 0
5 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 50 (60,3 x 2,9), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
6 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 (267 x 5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
7 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 50 (60,3 x 2,9), R=3D | 1 | kos | 0 | 0
| DN 80 (88,9x3,2), R=3D | 1 | kos | 0 | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 4 | m1 | 0 | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 5 | kos | 0 | 0
10 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene varjene cevi po SIST EN 10217-2 ali EN10217-5, material P235TR1 (St.37.0) in bombiranega dna, komplet z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 200 (219,1 x 6,2 mm), H = 200 mm, odzračevalna cev DN40 | 2 |  | 0 | 0
11 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelan iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljen po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) h=120 mm, priključek DN25 | 2 |  | 0 | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) h=120 mm, priključek DN50 | 2 |  | 0 | 0
12 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 80 - 3110 | 1 | kos | 0 | 0
| DN 250 - 10120 | 1 | kos | 0 | 0
13 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN15 | 2 | kos | 0 | 0
| DN25 | 2 | kos | 0 | 0
14 | Demontaža obstoječe zaporne armature
Demontaža obstojče zaporne armature , komplet izrez protiprirobnic in priprava cevi, vgradnja novega dela cevi na mestu vgradnje nove uvarne lopute oz. pipe, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
14 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-H - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
16 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 2 | kos | 0 | 0
| DN25 | 2 | kos | 0 | 0
| DN40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN50 | 2 | kos | 0 | 0
17 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
18 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 8 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 250 | 2 | kos | 0 | 0
19 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 250 | 2 | kos | 0 | 0
20 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 12.5 | m2 | 0 | 0
21 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 3.8 | m2 | 0 | 0
| 50 mm | 5.8 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 4.8 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 7.2 | m2 | 0 | 0
22 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 1 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 1 | m2 | 0 | 0
23 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## JAŠEK_T2500_SD_Linhartova
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.6 | JAŠEK NA GLAVNEM VROČEVODU T2500, DN900
Linhartova cesta
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN900
| 70 mm | 24 | m2 | 0 | 0
| 130 mm | 27 | m2 | 0 | 0
2 | Izrez obstoječega cevovoda
Izrez obstoječega cevovoda, na mestu vgradnje zaporne lopute in reducirnih kosov, ohranitev prednapetja cevovoda, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN 900 | 4 | m | 0 | 0
3 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 22 | m2 | 0 | 0
4 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 4 | m1 | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 38 | m1 | 0 | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 32 | m1 | 0 | 0
5 | Jeklena varjena cev
Jeklena varjena cev izdelana, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 700 | 8 | m1 | 0 | 0
6 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 28 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 20 | kos | 0 | 0
7 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 900/DN 700 | 4 | kos | 0 | 0
8 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
Dobava in montaža
| na cevi DN 900, DN 200 (323,9 x 7,1 mm) , H=150 mm | 4 | kos | 0 | 0
9 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| na cevi DN 900, DN 200 (219,1 x 5,9 mm), H=150 mm | 4 | kos | 0 | 0
10 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN 25 - by pass | 2 | kos | 0 | 0
| DN 65 - odzračevanje | 4 | kos | 0 | 0
| DN 100 - izpust | 4 | kos | 0 | 0
11 | Zaporna loputa s priključki za uvaritev
Zaporna loputa s priključki za uvaritev, za vročo vodo temp. 150°C in nazivni tlak PN 16, ročni pogon z reduktorjem, vključno z varilnim materialom. Ustreza: Vexve ali ustrezna v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN 700 PN 16 | 2 | kos | 0 | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos | 0 | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 8 | kos | 0 | 0
| DN 700 | 8 | kos | 0 | 0
| DN 900 | 4 | kos | 0 | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 22 | m2 | 0 | 0
16 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov (na vsakih 25 cm). Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 5 | m2 | 0 | 0
| debelina 60 mm | 7 | m2 | 0 | 0
| debelina 100 mm | 40 | m2 | 0 | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## jašek JA381_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.7 | JA 381, DN200
Verovškova ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN200, DN80
| 40 mm | 1.2 | m2 | 0 | 0
| 50 mm | 1.4 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 5 | m2 | 0 | 0
| 90 mm | 6.5 | m2 | 0 | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 8 | m2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN15 | 4 | m | 0 | 0
| DN25 | 3 | m | 0 | 0
| DN80 | 2 | m | 0 | 0
4 | Izrez obstoječega odzračevanja in odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez obstoječega odcepa z odzračevanjem DN 200/150 Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 / DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
5 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 (219,1x5,9), dolžina odseka 1 m | 1 | kos | 0 | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 8 | m1 | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | m1 | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 3 | m1 | 0 | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 3 | m1 | 0 | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=3D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
8 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 200/150 | 4 | kos | 0 | 0
8 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| na cevovodu DN 200, DN 150 (168,3 x 6,3 mm) , H=150 mm | 2 | kos | 0 | 0
10 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), za izvedbo izpusta, komplet z bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = , izpust DN 65 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm), H = , izpust DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
11 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 200 - 8120 | 1 | kos | 0 | 0
12 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| dimenzije od DN15 do DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
13 | Demontaža obstoječe zaporne armature
Demontaža obstojče prirobnične lopute, komplet izrez protiprirobnic in priprava cevi, vgradnja novega dela cevi na mestu vgradnje nove uvarne lopute oz. pipe, ob izrezu ohranitev prednapetja cevovoda ter transport na deponijo.
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
14 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
15 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN50 | 2 | kos | 0 | 0
| DN65 | 2 | kos | 0 | 0
16 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos | 0 | 0
17 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos | 0 | 0
18 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 4 | kos | 0 | 0
19 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
20 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 11 | m2 | 0 | 0
21 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 2 | m2 | 0 | 0
| 60 mm | 5 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 2 | m2 | 0 | 0
| 100 mm | 7 | m2 | 0 | 0
22 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 60 mm | 0.5 | m2 | 0 | 0
| 80 mm | 0.5 | m2 | 0 | 0
23 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-100_SD
5.2.8 | GLAVNI VROČEVOD T100, DN450
jašek NJEGOŠEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| DN 450 / 630 | 4 | kos | 0 | 0
2 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 450 / 630 - 660 | 4 | kos | 0 | 0
3 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 2 | kos | 0 | 0
4 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 2 | kos | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN450 | 1.5 | m | 0 | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 5 | m1 | 0 | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 10 | m1 | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 6 | m1 | 0 | 0
7 | Jeklena varjena cev
Jeklena varjena cev izdelana, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 450 (457,2x7,1) | 3 | m1 | 0 | 0
8 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 12 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 6 | kos | 0 | 0
9 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelana iz jeklene cevi iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 300 (323,9 x 7,1 mm), h=150 mm | 2 | kos | 0 | 0
10 | Izpustni lonec
Izpustni lonec dimenzije DN100, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelan iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljen po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) h=350 mm | 2 | kos | 0 | 0
11 | Zaporna loputa z ročnim reduktorjem
Zaporna loputa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza Tyco, tip Vanessa, serija 30000 - uvarna izvedba. V skladu s tehničnimi smernicami JPE!
Dobava in montaža
| DN 450 | 2 | kos | 0 | 0
12 | Batni zaporni ventil
Ravni batni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos | 0 | 0
| DN40 | 2 | kos | 0 | 0
| DN65 | 2 | kos | 0 | 0
13 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos | 0 | 0
14 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 5 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 450 | 4 | kos | 0 | 0
16 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 40 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 5 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 450 | 2 | kos | 0 | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 11 | m2 | 0 | 0
18 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 10 | m2 | 0 | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0