## Sk. rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | OBJEKT | vrednost ( v EUR )
1 | 30III-797-00 Obnova vročevoda T2501 in plinovoda N13090 na prehodu čez Linhartovo cesto | 0
2 | 30III434/167 Vročevodni priključek za zavetišče za brezdomce ob Poljanski cesti | 0
| S K U P A J : | 0
brez davka na dodano vrednost
Podpis odgovorne osebe ponudnika :

## Rekapitulacija_VO_PL_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PREHODA VROČEVODA T2501 IN PLINOVODA N13090 ČEZ LINHARTOVO CESTO
OZN. | GRADBENA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ |  |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  |  | 0
III | B - SANACIJA KINET |  |  |  | 0
IV | C - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
V | D - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
1.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda |  | dolžina vročevoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.1 | LINHARTOVA CESTA | T2500 |  | 18 | 0
1.1.2 | LINHARTOVA CESTA | T2501 |  | 52 | 0
1.1.3 | ŠMARTINSKA CESTA | T2901 |  | 2 | 0
1.1.4 | ŠTAJERSKA CESTA | T3600 |  | 5 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - SANACIJA KINET
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda |  | dolžina vročevoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.5 | LINHARTOVA CESTA | T2501 |  | 1 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  |  | 0
C - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.6 | N 13090, PE 63x5,8, Linhartova cesta | PE100 PE 63x5,8 |  | 18.5 | 0
S K U P A J - C : |  |  |  |  | 0
D - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.7 | SP 13002, PE 63x5,8, Linhartova cesta | PE100 PE 63x5,8 |  | 22 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  |  | 0

## VROČEVOD T2500_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | VROČEVODNA TRASA T-2500, DN900, DN65, DN40 - - OBNOVA JAŠKOV ŠT. 202, 203 IN 209
LINHARTOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN NA OBMOČJU OBNOVE LINHARTOVE CESTE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 18 | m1 | 0 | 0
2 | Betonski stebriček
Odstranitev betonskega stebrička, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 8 | m1 |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
| Ponovna postavitev po potrebi | 1 | kos |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 270 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 150 | m2 |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
8 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
9 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 25 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
11 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
12 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 5 | m2 |  | 0
13 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo.
|  | 70 | m2 |  | 0
14 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo in dovoz nazaj
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 30 | m2 |  | 0
15 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 10 | m2 |  | 0
16 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| Obsekovanje po potrebi | 2 | m2 |  | 0
17 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
19 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 150 | m2 |  | 0
20 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1 | kg |  | 0
21 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 5 | m1 |  | 0
22 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 10 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 10 | m2 |  | 0
Vgradnja asfalta po potrebi
23 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 170 | m2 |  | 0
24 | Granitne kocke - obroba - rušenje
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 5 | m1 |  | 0
25 | Betonski robniki - obstoječi - rušenje
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 15 | m1 |  | 0
26 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
27 | Granitni robniki - rušenje
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 40 | m1 |  | 0
28 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali Ø 60 cm na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom.
|  | 3 | kos |  | 0
29 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
30 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 15 | m2 |  | 0
31 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 450 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 50 | m3 |  | 0
32 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka.
| a) strojni izkop | 40 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 5 | m3 |  | 0
33 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2 | m3 |  | 0
34 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 50 | m3 |  | 0
35 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 90 | m3 |  | 0
36 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 20 | m3 |  | 0
37 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 350 | m3 |  | 0
38 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 60 | m3 |  | 0
39 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 560 | m3 |  | 0
40 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 18 | m1 |  | 0
41 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 60x40 cm | 3 | m1 |  | 0
42 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij (dimenzije preveriti pri izkopu!):
| 310x160 - deb. 27cm in vel. 339 x 100 cm | 3 | m1 |  | 0
43 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 310x160 - deb. 27cm in vel. 349 x 100 cm | 6 | kos |  | 0
44 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 310x160 - deb. 27cm in vel. 349 x 100 cm | 6 | kos |  | 0
45 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 12 | kos |  | 0
46 | Izdelava prehoda kineta - novi okrogli AB jašek
Izdelava prehoda AB kineta - novi okrogli AB jašek. Izdelava ustrezne odprtine - rušenje in ustrezna zazidava. Izdelava ustreznega stika med obstoječo kineto in novim jaškom, izdelava ustrezne zatesnitve odprtine in hidroizolacije nad stikom med kineto in novim jaškom (vključno z zaščito hidroizolacije). Dobava in montaža z ustreznimi materiali.
|  | 3 | kos |  | 0
47 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 0,7 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 20 cm, višine 1,6 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
| Rušenje po potrebi | 2 | m3 |  | 0
48 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 20 cm, širine 3,1 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
| Rušenje po potrebi | 4 | m3 |  | 0
49 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 20 cm, višine 160 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
| Izdelava AB sten po potrebi | 5 | m1 |  | 0
50 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,2 m, širine 3,10 m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
| Izdelava AB talne plošče po potrebi | 5 | m1 |  | 0
51 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,0 x 0,4 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,05 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,180 m3/m. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 1,80 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 10 | m1 |  | 0
52 | Jašek za odzračevanje, izpust
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 60 cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 62 x 950 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
|  | 3 | kos |  | 0
53 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 5 | kos |  | 0
54 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 3 | kos |  | 0
55 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
56 | Vgradnja PVC cevi za odvodnjavanje
Polaganje PVC kanalizacijske cevi za odvodnjavanje iz novega jaška št. 202 do obstoječe cevi na mestu obstoječega jaška ter priklop nanjo. Vključno z izkopom in odvozom na deponijo ter ustreznim zasipom. Skupaj s fazonskimi kosi in montažnim materialom. Nova cev naj bo dimenzije obstoječe, ki se ugotovi ob izkopu.
|  | 1 | kpl |  | 0
57 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 3% |  | 0
58 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
59 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## VROČEVOD T2501_GD
1.1.2 | VROČEVODNA TRASA T-2501, DN200, DN65 - - OBNOVA PREHODA VROČEVODA ČEZ LINHARTOVO
LINHARTOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN NA OBMOČJU OBNOVE LINHARTOVE CESTE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 52 | m1 | 0 | 0
2 | Oznaka lege hidranta in zapor vodovoda
Odstranitev oznake lege hidranta in zapor vodovoda, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
| Rušenje zidu po potrebi | 2 | m3 |  | 0
4 | Demontaža garažnih vrat
Demontaža enodelnih dvižnih garažnih vrat z deponiranjem na začasni deponiji, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
| Demontaža po potrebi | 1 | kpl |  | 0
5 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
| Rušenje tlaka po potrebi | 13 | m2 |  | 0
6 | Keramične ploščice
Rušenje tlaka iz keramičnih ploščic. Odvoz neuporabnih in poškodovanih ploščic na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
Vgradnja novih ploščic na pripravljeno betonsko podlago. Dobava ploščic (po potrebi).
| Rušenje tlaka iz keramičnih ploščic po potrebi. | 13 | m2 |  | 0
7 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 10 | m1 |  | 0
8 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 200 | m2 |  | 0
10 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 120 | m2 |  | 0
11 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
12 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 12 | m1 |  | 0
13 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 40 | m1 |  | 0
14 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
15 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 36 | m1 |  | 0
16 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 8 | m2 |  | 0
17 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo.
|  | 40 | m2 |  | 0
18 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo in dovoz nazaj
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 20 | m2 |  | 0
19 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 30 | m2 |  | 0
20 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 3 | m2 |  | 0
21 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 6 | m1 |  | 0
22 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 3 | m2 |  | 0
23 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 3 | kos |  | 0
| fi 20 - 30 cm | 1 | kos |  | 0
24 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 2 | kos |  | 0
25 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 55 | m2 |  | 0
26 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 140 | m2 |  | 0
27 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 200 | m2 |  | 0
28 | Granitne kocke - obroba - rušenje
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 15 | m1 |  | 0
29 | Betonski robniki - obstoječi - rušenje
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 6 | m1 |  | 0
30 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
31 | Granitni robniki - rušenje
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 25 | m1 |  | 0
32 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali Ø 60 cm na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
33 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
34 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 140 | m2 |  | 0
35 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 420 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 50 | m3 |  | 0
36 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka.
| a) strojni izkop | 30 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 2 | m3 |  | 0
37 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 4 | m3 |  | 0
38 | Ročni izkop
Ročni izkop jarka za cevovod v terenu III - IV. kategorije, z direktnim naklanjem na pomožno transportno sredtvo (samokolnica).
| Ročni izkop - samokolnica - po potrebi | 10 | m3 |  | 0
39 | Ročni transport obstoječega izkopanega materiala
Horizontalni transport gradbenega materiala (max. dolžine cca. 50 m) od gradbene jame do začasne deponije oz. prevoznega sredstva.
| Ročni transport po potrebi | 10 | m3 |  | 0
40 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 45 | m3 |  | 0
41 | Ročni transport novega materiala
Horizontalni transport gradbenega materiala (max. dolžine cca. 50 m) do gradbene jame od začasne deponije oz. prevoznega sredstva.
| Ročni transport novega materiala po potrebi | 10 | m3 |  | 0
42 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 115 | m3 |  | 0
43 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 65 | m3 |  | 0
44 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 25 | m3 |  | 0
45 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 255 | m3 |  | 0
46 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 32 | m3 |  | 0
47 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 545 | m3 |  | 0
48 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 104 | m1 |  | 0
49 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 144x77 cm | 50 | m1 |  | 0
| kineta 56x35 cm | 2 | m1 |  | 0
50 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 144x77 - deb. 15cm in vel. 168 x 100 cm | 1 | m1 |  | 0
51 | Odkrivanje jaška št. 204
Odkrivanje betonskih krovnih plošč jaška širine pribl. 1,4 m in dolžine pribl. 2,8 m ter kasnejše ponovno pokrivanje. Dviganje izvedeno z dvigalom. Izdelava hidroizolacije nad krovno površino jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek na rob plošče in vhodnega nastavka 15 cm.). Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m. Med gradnjo zaščita obstoječe strojne opreme v jašku. Z vsemi manipulacijami, z odvozom porušenega v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
OPOMBA: Jašek se odpre (delno ali v celoti) po potrebi glede na ugotovljeno stanje cevovodov v soglasju z nadzorom ENLJ.
|  | 1 | kpl |  | 0
52 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 144x77 - deb. 15cm in vel. 168 x 100 cm | 1 | kos |  | 0
53 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 144x77 - 100 x 168 x 15 cm | 1 | kos |  | 0
54 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 3 | kos |  | 0
55 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
| Sanacija po potrebi | 1 | kos |  | 0
56 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 0,7 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,13cm, višine 0,77m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
| Rušenje po potrebi | 0.5 | m3 |  | 0
57 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,13cm, širine 1,44 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
| Rušenje po potrebi | 0.5 | m3 |  | 0
58 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 13 cm, višine 77 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
| Izdelava AB sten po potrebi | 1 | m1 |  | 0
59 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,13 m, širine 1,44 m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
| Izdelava AB talne plošče po potrebi | 1 | m1 |  | 0
60 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,6 x 0,62 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,05 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 5,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,180 m3/m. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 1,80 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
|  | 1.5 | m1 |  | 0
61 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 144x77 cm | 1 | kpl |  | 0
62 | Rušenje obstoječega jaška št. 743
Rušenje obstoječega jaška št. 743 iz betonskih cevi, premera do Ø120 cm, skupaj z litoželeznim pokrovom, lestvijo in talno pohodno rešetko. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
|  | 1 | kos |  | 0
63 | Jašek za odzračevanje, izpust
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 3,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 50 cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 50 x 50 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
64 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 20 | kos |  | 0
65 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 55 | m1 |  | 0
66 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 50 | m1 |  | 0
67 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 2 | m3 |  | 0
68 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
| Zazidava po potrebi | 1 | kpl |  | 0
69 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
70 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
71 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
72 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 3% |  | 0
73 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
74 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## VROČEVOD T2901_GD
5.1 | GRADBENA DELA
1.1.3 | VROČEVODNA TRASA T-2901, DN200, DN32 - PRILAGODITEV VSTOPA JAŠKA VIŠINAM NOVE UREDITVE OKOLICE
ŠMARTINSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN NA OBMOČJU OBNOVE ŠMARTINSKE CESTE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 2 | m1 | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 3 | m1 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 7 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 7 | m2 |  | 0
5 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 2 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
7 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
8 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 2 | m2 |  | 0
9 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo.
|  | 4 | m2 |  | 0
10 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 8 | m2 |  | 0
12 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 8 | m2 |  | 0
13 | Granitne kocke - obroba - rušenje
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo.
| Ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m) po potrebi. | 6 | m1 |  | 0
14 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali Ø 60 cm na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 7 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka.
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
17 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 1 | m3 |  | 0
18 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 1 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 3 | m3 |  | 0
20 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 1 | m3 |  | 0
21 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 10 | m3 |  | 0
22 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 4 | m1 |  | 0
23 | Prilagoditev višine pokrova vstopa v vročevodni jašek
Prilagoditev višine vstopa v vročevodni jašek. Vertikalno betonsko cev jaška se ali odreže ali dogradi glede na novo višino nivelete okolice. Nato se ponovno vgradi obstoječi litoželezni pokrov jaška. Z vsemi pomožnimi deli in ustreznim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | Prilagoditev višine cestnih kap
Dobava obstoječe ali nove montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto. Postavitev in obbetoniranje obstoječe litoželezne kape. Z vsemi pomožnimi deli in materialom.
|  | 2 | kpl |  | 0
25 | Razbremenilna AB plošča
Dobava in namestitev montažne armiranobetonske plošče iz MB 30 za namestitev nad vročevod zaradi razbremenitve. mrežna armatura: 90 kg/m3 debelina: 15 cm dolžina: 2,5 m širina: 1 m
| Vgradnja po potrebi | 1 | kos |  | 0
26 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
27 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
28 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 10% |  | 0
29 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## VROČEVOD T3600_GD
1.1.4 | VROČEVODNA TRASA T-2901, DN200, DN32 - PRILAGODITEV VSTOPA JAŠKA VIŠINAM NOVE UREDITVE OKOLICE
ŠTAJERSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN NA OBMOČJU OBNOVE ŠTAJERSKE CESTE V POPISU NI UPOŠTEVANA
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 5 | m1 | 0 | 0
2 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 10 | kos |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 6 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 6 | m2 |  | 0
5 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo.
|  | 10 | m2 |  | 0
6 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 5 | m2 |  | 0
7 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
| Rušenje po potrebi | 5 | m2 |  | 0
9 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1 | kg |  | 0
10 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 6 | m1 |  | 0
11 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 5 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 5 | m2 |  | 0
Vgradnja asfalta po potrebi - v primeru predhodnega rušenja
12 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 5 | m2 |  | 0
13 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
| Rušenje po potrebi | 3 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
| Rušenje po potrebi | 4 | m1 |  | 0
15 | Prilagoditev višine pokrovov vstopa v vročevodni jašek
Prilagoditev višine vstopa v vročevodni jašek. Vertikalno betonsko cev vstopa v jašek se ali odreže ali dogradi glede na novo višino nivelete okolice. Nato se ponovno vgradi obstoječi litoželezni pokrov jaška. Z vsemi pomožnimi deli in ustreznim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
16 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali Ø 60 cm na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 7 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
18 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka.
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
19 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 1 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 2 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 3 | m3 |  | 0
22 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 10 | m3 |  | 0
23 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 3 | m1 |  | 0
24 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
25 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
26 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 10% |  | 0
27 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## VROČEVOD SANACIJA KINETE
1.1.5 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET
VROČEVODNA TRASA T-2501, DN200, DN65 - - OBNOVA PREHODA VROČEVODA ČEZ LINHARTOVO
LINHARTOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
DN250 - K144x77
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 144x77 cm: - dno kinete: 1,44 m x 1 m - stene kinete: 0,77 m x 1 m x 2 - ležišče kinete: 0,13 m x 1 m x 2 - pokrov kinete (1,7 m x 1,0m) x 2 x 1 m
| SKUPAJ : | 8 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 5 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 1 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 1 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 2 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 1 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 1 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 1 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 2,98 m x 0,10 m x 2 kos | 1 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.13 m x 1 m x 2 | 0.5 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 1 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 1 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 2 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PLIN N 13090 GD
1.1.6 | PLINOVOD N 13090, PE 63x5,8
LINHARTOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN NA OBMOČJU OBNOVE LINHARTOVE CESTE V POPISU NI UPOŠTEVANA - NOV ASFALT IN NOVA ZUNANJA UREDITEV
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 18.5 | m1 | 0 | 0
2 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 25 | m2 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 25 | m2 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
6 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 10 | m2 |  | 0
7 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali Ø 60 cm na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 15 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 23 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 7 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 4 | m3 |  | 0
13 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 5 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 10 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 10 | m3 |  | 0
16 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 30 | m3 |  | 0
17 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 19 | m1 |  | 0
18 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
19 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PLIN SP 13002 GD
1.1.7 | SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK SP 13002, PE 63x5,8
LINHARTOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
KONČNA UREDITEV POVRŠIN NA OBMOČJU OBNOVE LINHARTOVE CESTE V POPISU NI UPOŠTEVANA - NOV ASFALT IN NOVA ZUNANJA UREDITEV
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 22 | m1 | 0 | 0
2 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 25 | m2 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 25 | m2 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
6 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali Ø 60 cm na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
8 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
9 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 18 | m2 |  | 0
10 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 28 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 7 | m3 |  | 0
11 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 5 | m3 |  | 0
12 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 5 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 13 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
15 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 37 | m3 |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 22 | m1 |  | 0
17 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_zavetišče
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt: ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE LJUBLJANA
PRIKLJUČNI VROČEVOD
OZN. | GRADBENA DELA | vrednost ( EUR )
4.2.2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD | 0
| SKUPAJ | 0

## ZAVETIŠČE_PV_GD
4.2.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2.2.1 GRADBENA DELA
PRIKLJUČNI VROČEVOD ZAVETIŠČE POLJANSKA 47
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba - izvede naročnik del - ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 27 | m1 | 0 | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
3 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 30 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 80 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
11 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 30 | m2 |  | 0
12 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
13 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 25 | m2 |  | 0
14 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 3 | kg |  | 0
15 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 25 | m1 |  | 0
16 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 25 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 25 | m2 |  | 0
17 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 10 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 10 | m2 |  | 0
18 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 50 | m2 |  | 0
19 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
20 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
21 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 16 | m2 |  | 0
22 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 70 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 40 | m3 |  | 0
23 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1.2 | m3 |  | 0
24 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6 | m3 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 32 | m3 |  | 0
26 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 60 | m3 |  | 0
27 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 50 | m1 |  | 0
28 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,7 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 166x100 - deb. 15cm za kineto 146 x80 cm | 5 | m1 |  | 0
29 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,7 m2/m. (Se izvede po potrebi),
| 166x100 - deb. 15cm za kineto 146 x80 cm; L=1 m | 1 | kos |  | 0
30 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 5 | kos |  | 0
31 | Sanacija vstopa porušenega vročevoda v kineto
Sanacija vstopa betonske cevi fi 40 cm v skozi armiranobetonsko steno kinete 146x80 cm, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 1 | kos |  | 0
32 | Kineta
Izdelava kinete vel. 60 x 40 cm. Betoniranje podložnega betona MB 10, deb. 5 cm; 0,05 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 20 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom MB 30; 0,13 m3/m. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 1,6 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona MB20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m. Kineta zaključena s čelno steno.
|  | 1 | m1 |  | 0
33 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 7 | kos |  | 0
34 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
35 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 25 | m3 |  | 0
36 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 25 | m3 |  | 0
37 | Zaščita podzemnih instalacij-vročevodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m ter njeno obsutje ).
| fi 300 | 1 | kos |  | 0
38 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
39 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
40 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA: KONČNA UREDITEV OKOLICE NA OBMOČJU GRADBIŠČA OBJEKTA
JE ZAJETA V NAČRTU ZUNANJE UREDITVE.