## Rekapitulacija
Naročnik: | ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Objekt: | Sistem daljinskega ogrevanja
Avtobusna postaja Ljubljana - prestavitev vročevodnega jaška in kinete
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV - STROJNI DEL
3.1 | RUŠITVENA DELA |  | 0
3.2 | VROČEVOD |  | 0
3.3 | ZAČASNI CEVOVOD |  | 0
3.4 | OSTALA DELA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| Nepredvidena dela 10 %: |  | 0
| SKUPAJ predračun |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
3
2
3
Mehanizem za odpiranje pipe:ročica
Polix KPV-G DN100 PN16 DU VX PX
4
15
Brezšivna cev za ZP L235NB
2
15
1
Weldolet po ASME B 31-3 BW, ASTM A 105
Thredolet, NPT, 3000lb, ASME B 16-25 BW, ASTM A 105
Holanski spoj po ANSI B 1.20.1, zadnje izdaje , 3000 lb
4
20 | Izpušni lonček
po detajlu Plinovodi d.o.o., ITS (P7LI---5S4801)
| DN25 | 2
21
22
23
24
Ø 114,3 x 3,6
25
Ø 114,3 x 3,6
13
26
27
28
29
4
5
30
2
31
32
4
33
34
35
1
36 | Izpušni lonček
po detajlu Plinovodi d.o.o., ITS (P7LI---5S4801)
| DN25 | 2
37
(1 v MRP 2 v plinski kotlovnici)
| S-9 | 2
| CO2 (5kg) | 1
3
38
39
40
41
42
16
1
43 |  | 100
44
45
46
47
48
49
50
1
51
52
53
54
55
56
57

## 3.1 Rušitve
3.1 | RUŠITVE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
3.1.01 | Izgradnja obstoječe jeklene podpore za cevovoda DN700 (v komplet sta vključeni podpori za dovodni in odvodni cevovod na posamezni lokaciji podpore) in odvoz na deponijo | kpl | 7 |  | 0
3.1.02 | Izgradnja obstoječih cevovodov DN700 in odvoz na deponijo | m | 107 |  | 0
3.1.03 | Izgradnja obstoječe toplotne izolacije (izolacija + zaščita izolacije/lepenka) na obstoječih cevovodih DN700 in odvoz na deponijo | m3 | 25 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 | 0

## 3.2 Vročevod
3.2 | VROČEVOD
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I | OPREMA IN ARMATURA
3.2.01 | Dobava in montaža ročnega prirobničnega zapornega batnega ventila za izpust vroče vode iz cevovodov NDA10 BR001 in NDB10 BR001, za temperaturo do 130 °C in tlak 16 bar, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, za podatke: | kos | 2 |  | 0
- DN65, PN40, ustreza KLINGER ali BONETTI
3.2.02 | Dobava in montaža potopne črpalke za izpust vroče vode iz dna jaška na prosto, za temperaturo do 70 °C, skupaj s fleksibilno cevjo dolžine cca 2 m za priklop črpalke na fiksno vertikalno cev z zunanjim navojem 4", certifikat 3.1 v skladu z EN10204, za podatke:
| - q = 20 m3/h (pretok), H = 20 m (tlačna višina) , ustreza FLYGT 2640.181 MT | kos | 1 |  | 0
II | CEVOVODI, FITINGI IN TOPLOTNA IZOLACIJA
3.2.03 | Dobava in montaža varjene cevi po standardu EN 10217-5 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ711,0x8,0 (DN700) | m | 65 |  | 0
3.2.04 | Dobava in montaža brezšivne cevi po standardu EN 10216-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ114,3x3,6 (DN100) | m | 10 |  | 0
| - Φ76,1x2,9 (DN65) | m | 10 |  | 0
3.2.05 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ711,0x10, 3D-90°, tip A (DN700) | kos | 2 |  | 0
| - Φ711,0x10, 5D-90°, tip A (DN700) | kos | 4 |  | 0
| - Φ711,0x10, 3D-45°, tip A (DN700), odrezan na 22,5° | kos | 2 |  | 0
| - Φ76,1x2,9, 3D-90°, tip A (DN65) | kos | 10 |  | 0
3.2.06 | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ114,3x3,6 / Φ88,9x3,2, tip A (DN80) | kos | 1 |  | 0
3.2.07 | Dobava in montaža cevne kape za potrebe izvedbe tlačnega preizkusa, po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ711,0x8,0, tip A (DN700) | kos | 4 |  | 0
3.2.08 | Dobava in montaža prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
| - DN65 PN40, tip 11 | kos | 4 |  | 0
3.2.09 | Dobava in montaža vijačne zveze, sestavljene iz vijaka s šestrobo glavo (oblikovni standard ISO 4014) in šestrobe matice (oblikovni standard ISO 4032), iz materiala 8.8 za vijak (standard ISO 898) in 8 za matico (standard EN 20898-2), certifikat 3.1 v skladu z EN10204, za podatke:
| - M16x70 mm | kpl | 16 |  | 0
3.2.10 | Dobava in montaža varilnega priključka (weldolet) po standardu MSS SP-97 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, za podatke:
| - 36-20 x 2 1/2 (DN700 / DN65) | kos | 2 |  | 0
3.2.11 | Dobava in montaža navojno - varjenega fitinga, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - DN80 | kos | 1 |  | 0
3.2.12 | Dobava in montaža gasilske stabilne B spojke, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - DN80 | kos | 1 |  | 0
3.2.13 | Dobava in montaža toplotne izolacije, sestavljene z blazin iz mineralnih vlaken, ojačenimi s pocinkano žično mrežo ali aluminijasto folijo ali s cevaki, izdelanimi iz izolacijskega materiala enakih lastnosti. Material toplotne izolacije mora po morebitni navlažitvi omogočati popolne osušitev, toplotna prevodnost pa mora pri 25 °C znašati največ 0,035 W/mK. Toplotna izolacija mora biti zaščitena z bitumensko lepenko, ki mora biti speta s trakovi iz nerjavnega materjala. Armature je potrebno izolirati z izolacijskimi kapami, ki morajo biti izvedene tako, da omogočajo nemoteno demontažo po odprtju veznih sponk.
| - premer cevi DN700 (dovod), s = 80 mm | m | 31 |  | 0
| - premer cevi DN700 (povratek), s = 50 mm | m | 34 |  | 0
| - premer cevi DN65, s = 50 mm | m | 2 |  | 0
3.2.14 | Korozijska zaščita cevovodov, izvedena v skladu z zahtevami ISO 12944-1-8. Korozijska odpornost po ISO 12944-2 mora ustrezati naslednjim parametrom: * življenska doba postrojev 25 let * kategorija C4
| - premer cevi DN700 | m2 | 172 |  | 0
| - premer cevi DN100 | m2 | 5 |  | 0
| - premer cevi DN65 | m2 | 10 |  | 0
3.2.15 | Dobava in montaža jeklenih okvirjev za podpiranje cevovodov, skupaj s korozijsko zaščito
| - podpori NDA10 BQ001 in NDB10 BQ001 po risbi TJPEDO-7S1040, ocenjena masa okvirjev je 400 kg | kpl | 1 |  | 0
| - podpori NDA10 BQ002 in NDB10 BQ002 po risbi TJPEDO-7S1041, ocenjena masa okvirjev je 280 kg | kpl | 1 |  | 0
| - podpori NDA10 BQ003 in NDB10 BQ003 po risbi TJPEDO-7S1042, ocenjena masa okvirjev je 480 kg | kpl | 1 |  | 0
| - podpori NDA10 BQ004 in NDB10 BQ004 po risbi TJPEDO-7S1043, ocenjena masa okvirjev je 65 kg | kpl | 1 |  | 0
| - podpore NDA10 BQ801/2, NDB10 BQ001 in GMA10 BQ001-3 po risbah TJPEDO-7S1044-47, ocenjena masa okvirjev je 25 kg | kpl | 1 |  | 0
3.2.16 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Objemka Lisega za podpori NDA10 BQ003 in NDB10 BQ003 (glej risbo TJPEDO-7S1042) | kpl | 2 |  | 0
| - Cevna objemka CO_DN700_1 za podpori NDA10 BQ001 in NDB10 BQ001 (glej risbo TJPEDO-7S1050, stran 1/3) | kpl | 2 |  | 0
| - Cevna objemka CO_DN700_2 za podpori NDA10 BQ002 in NDB10 BQ002 (glej risbo TJPEDO-7S1050, stran 2/3) | kpl | 2 |  | 0
| - Cevna objemka CO_DN700_3 za podpori NDA10 BQ004 in NDB10 BQ004 (glej risbo TJPEDO-7S1050, stran 3/3) | kpl | 2 |  | 0
| - Cevna objemka A 120 po standardu DIN 3570 | kpl | 3 |  | 0
| - Cevna objemka A 82 po standardu DIN 3570 | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 | 0

## 3.3 Začasni cevovod
5.2 | STROJNA DELA
ZAČASNA NAVEZAVA VROČEVODA NA VILHARJEVI CESTI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 | 52 | m1 |  | 0
| DN 700 (711 x 7,1 mm) / 1000 | 40 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500-90° | 8 | kos |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 700/DN400 | 2 | kos |  | 0
| DN400/DN300 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 2 | kos |  | 0
| DN700/1000 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 2 | kos |  | 0
| DN 700/1000 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 16 | kos |  | 0
| DN 400 / 630 | 2 | kos |  | 0
| DN 700 / 1000 | 6 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 70 | m2 |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov v kineti, vključno podpore in izolacija, odvoz na deponijo, ločitev odpadkov in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN700 | 5 | m |  | 0
10 | Ohranitev prednapetja
| Ohranitev prednapetja vročevoda DN700, vključno jekleni profili ter varilni material. Demontaža po zaključku del. | 1 | kpl |  | 0
11 | Reducirni kos
Ekscentrični reducirni kos, izdelan iz jeklene varjene cevi, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN700/400 | 2 | kos |  | 0
| R DN400/300 | 2 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 300 | 8 | kos |  | 0
| DN 400 | 2 | kos |  | 0
| DN 700 | 5 | kos |  | 0
15 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 300 | 8 | kos |  | 0
| DN 400 | 2 | kos |  | 0
| DN 700 | 5 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 12 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 60 mm | 12 | m2 |  | 0
| 120 mm | 15 | m2 |  | 0
18 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 3.4 Ostala dela
3.3 | OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
3.3.01 | Radiografska kontrola zvarov, skladno z navodili tehničnega poročila (Radiografska kontrola v obsegu 5 % vseh zvarjenih spojev na cevovodih s celotno poslikavo zvara, vključno z izdelavo poročila Opomba: računsko število vseh zvarov glede na premer cevovoda: - DN700: 20 - DN100: 3 - DN65: 25 | kpl | 1 |  | 0
3.3.02 | Tlačni preizkus sistema, ki vključuje trdnostni preskus in tesnostni preskus: - priprava posameznih sklopov dovodnih in odvodnih cevovodov ter opeme za izvedbo tlačnega preskusa - čiščenje sistema z izpihovanjem sistema - izvedba tlačnega trdnostnega preskusa - tesnostni preizkus posameznega sistema | kpl | 2 |  | 0
3.3.03 | Radiografska kontrola garantnih zvarov DN700 (zvarov, ki niso podvrženi tlačnemu testu), skladno z navodili tehničnega poročila (100 % radiografska kontrola ali ultrazvočna kontrola + 100 % penetrantska kontrola ali magnetna kontrola) | kpl | 6 |  | 0
3.3.04 | Čiščenje izpihovanje in splakovanje cevovodnih sistemov | kpl | 2 |  | 0
3.3.05 | Označevanje elementov sistema v skladu z označbami na shemi sistema): - označitev TAG No.: ventilov - označitev TAG No.: instrumentov - označitev TAG No.: cevovodov Označitev se izvede z graviranjem v Al tablice velikosti 110 mm x 60 mm debeline 3 mm, črno eloksirane ali barvane, TAG oznake ventilov, instrumentov in cevovodov so napisane z ARIAL BOLD črkami višine 30 mm Spenjanje TAG tablic z jekleno pletenico debeline 1 mm iz materiala W.Nr. 1.4301 na način, da tablice ni možno odvzeti z ohišja instrumenta, ventila ali cevovoda (luknji 2 mm v tablici in zanka okoli opreme) in to na način, da je oznaka vidna ob normalni uporabi - ocenjeno Označitev smeri pretokov medija s puščico velikosti ca. 120 x 40 mm material: samolepilna folija | kpl | 2 |  | 0
3.3.06 | Projektantski nadzor | ur | 40 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 | 0