## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-105/23
Generalni remont črpalke hladilne vode ČHV 1 na vodočrpalnici
Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
Generalni remont črpalke hladilne vode ČHV 1 na vodočrpalnici | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis del
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-105/23
Generalni remont črpalke hladilne vode ČHV 1 na vodočrpalnici
Zap. št. |  | Naziv storitve | cena na kpl v EUR brez DDV
1 |  | Demontaža črpalke ČHV 1 | 0
| a | Demontaža črpalke iz črpalnega kanala pri naročniku
| b | Označevanje in priprava za transport
| c | Razkladanje črpalke pri izvajalcu
| d | Razstavljanje črpalke pri izvajalcu
| e | Defektaža
| f | Izdelava defektažnega zapisnika
| g | Merska kontrola pred razstavljanjenjem podsklopov
| h | Razstavljanje podsklopov
| i | Čiščenje sestavnih delov črpalke
| j | Peskanje sestavnih delov črpalke
| k | Akz zaščita sestavnih delov z dvokomponentnim epoksi premazom
2 |  | Remont črpalke ČHV 1 | 0
| a | Popravilo sestavnih delov po defektažnem zapisniku
| b | Izdelava in dobava obrabnih sestavnih delov: Vodilni obroč, poz. 116, 1kos Vodilni obroč, poz. 117, 1kos Vijak M24x60, poz. 120, 68kos Matica M24, poz. 121, 148kos Vijak M24x90, poz. 122, 148kos Vijak M24x150, poz. 123, 20kos Vijak M16x35, poz. 126, 6kos Tesnilna vrv 16x16x2200, poz. 128, 1kos Moznik, poz. 223, 6kos Moznik, poz. 226, 5kos Moznik, poz. 227, 5kos Moznik, poz. 237, 1kos Matica, poz. 224, 1kos Matica, poz. 225, 2kos Matica, poz. 228, 2kos Zaščitna puša gredi, poz. 229, 3kos Zaščitna puša gredi, poz. 230, 1kos Zaščitna puša gredi, poz. 231, 1kos Distančna puša, poz. 232, 6kos Ležajna puša, poz. 320, 3kos Ležajna puša, poz. 326, 3kos Gredna tesnila, 7kos Ležaj, poz. 218, 1kos Ležaj, poz. 216, 1kos Cev 10x1x2850, poz. 515, 1kos Klinasti jermen, poz. 520, 1kos Sklopka, poz.221, 1kos Gumi puše za sklopko ES13, 110kos Uvrtalni nastavki, 1kpl Drobni vijačni in priključni material, 1kpl Ostali drobni in tesnilni material 1kpl
| c | Sestavljanje rotorskega podsklopa
| d | Kontrola radialnih in aksialnih sil sestavlejnega rotoskega podsklopa
| e | Kontrola prisotnosti debalansa rotorskega podsklopa na stacionarnem balansirnem stroju in balansiranje rotoskega podsklopa v razredu natančnosti G 2,5, po standardu ISO 1940
| f | Sestavljanje ostalih podsklopov
| g | Priprava za transport do naročnika
3 |  | Montaža črpalke ČHV 1 v črpalni kanal pri naročniku
4* |  | Zagon črpalke ČHV 1 in poskusno obratovanje s kontrolami in meritvami
5* |  | Izdelava remontnega poročila o izvedenih delih
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST: |  |  | 0
Opomba*:
Ponudbena cena postavk 4 in 5 iz popisa del (»Zagon črpalke ČHV 1 in poskusno obratovanje s kontrolami in meritvami« in »Izdelava poročila o izvedenem generalnem remontu črpalke«) morata biti v višini skupaj najmanj 5 % ponudbene vrednosti.
Note on D6: Uporabnik sistema Windows: samodejno vpiše vrednost postavko od a do k
Note on D7: Uporabnik sistema Windows: ponudnik vpiše ceno na enoto mere za posamezno postavko od a do k
Note on D18: Uporabnik sistema Windows: samodejno vpiše vrednost postavko od a do g
Note on D19: Uporabnik sistema Windows: ponudnik vpiše ceno na enoto mere za posamezno postavko od a do g