Priloga št. 4 k pogodbi

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DEL

Opis javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba remonta EF3 in obsega naslednje storitve:

- Pregled ohišja ter notranjosti filtra v področju izločevalnih ter sevalnih elektrod in celotnega stresalnega mehanizma vseh elektrod,

- Detailna obnova stresalnega mehanizma izločevalnih elektrod,

- Sanacija udarnega vzvodovja, zamenjava "T" nakoval ter centrirnih plošč,

- Obračanje kladiv ter obnova vležajenja vzdolžne osi otresanja,

- Zamenjava (obračanje) pozicije izločevalnih elektrod v četrti celici EF, leva in desna stran; 264 obračanj

- Nastavitev in centriranje vseh izločevalnih elektrod,

- Kontrola vpenjalnih točk ter spodnje rešetke z utežmi v vseh celicah leve in desne strani EF 3,

- Remont sevalnih elektrod - v vseh celicah nastavitev koron, pregled nosilnih ležajev, kladiv ter udarnih plošč,

- Kontrola in zamenjava spojnih elementov in razstavljivih zvez na sistemu vpenjanja sevalnih elektrod,

- Pregled vseh pogonov stresalnih naprav žičnih in izločevalnih elektrod (16 kosov) ter pretesnitev ,  nastavitev + menjava olja

- Menjava obrabljenih distančnikov,

- Kontrola in po potrebi obnova hišic torzijskih in nosilnih izolatorjev,

- Nastavitev sevalnih elektrod za doseganje optimalne prebojne napetosti,

- Pretesnitev vseh vstopnih odprtin,

- Pregled sistema za parno ogrevanje izolatorjev,

- Preizkus mehanskega in električnega delovanja v hladnem in toplem stanju

- Dobava objemnih elementov za otresanje sevalnih elektrod – 35 kosov

- Dobava udarnih kladiv (80 kosov jeklenih odlitkov)