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Priloga št. 4 k pogodbi
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DEL



Opis javnega naročila
			
Predmet javnega naročila je izvedba remonta EF3 in obsega naslednje storitve:
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· Pregled ohišja ter notranjosti filtra v področju izločevalnih ter sevalnih elektrod in celotnega stresalnega mehanizma vseh elektrod,
· Detailna obnova stresalnega mehanizma izločevalnih elektrod,
· Sanacija udarnega vzvodovja, zamenjava "T" nakoval ter centrirnih plošč,
· Obračanje kladiv ter obnova vležajenja vzdolžne osi otresanja,
· Zamenjava (obračanje) pozicije izločevalnih elektrod v četrti celici EF, leva in desna stran; 264 obračanj
· Nastavitev in centriranje vseh izločevalnih elektrod,
· Kontrola vpenjalnih točk ter spodnje rešetke z utežmi v vseh celicah leve in desne strani EF 3,
· Remont sevalnih elektrod - v vseh celicah nastavitev koron, pregled nosilnih ležajev, kladiv ter udarnih plošč,
· Kontrola in zamenjava spojnih elementov in razstavljivih zvez na sistemu vpenjanja sevalnih elektrod,
· Pregled vseh pogonov stresalnih naprav žičnih in izločevalnih elektrod (16 kosov) ter pretesnitev ,  nastavitev + menjava olja 
· Menjava obrabljenih distančnikov,
· Kontrola in po potrebi obnova hišic torzijskih in nosilnih izolatorjev,
· Nastavitev sevalnih elektrod za doseganje optimalne prebojne napetosti,
· Pretesnitev vseh vstopnih odprtin,
· Pregled sistema za parno ogrevanje izolatorjev,
· Preizkus mehanskega in električnega delovanja v hladnem in toplem stanju
· Dobava objemnih elementov za otresanje sevalnih elektrod – 35 kosov
· Dobava udarnih kladiv (80 kosov jeklenih odlitkov)
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