## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-113/22
Izvedba remonta EF 3
Opis na naročila | ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Izvedba remonta EF 3 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Popis del
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-113/22
Izvedba remonta EF 3
Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Pregled ohišja ter notranjosti filtra v področju izločevalnih + sevalnih elektrod in celotnega stresalnega mehanizma vseh elektrod | komplet | 1 |  | 0
2 | Detailna obnova stresalnega mehanizma izločevalnih elektrod, sanacija udarnega vzvodovja, zamenjava "T" nakoval, ter centrirnih plošč, obračanje kladiv ter obnova vležajenja vzdolžne osi otresanja | komplet | 1 |  | 0
3 | Zamenjava (obračanje) pozicije naložnih elektrod v četrti celica EF levo in desno; 264 obračanj | komplet | 1 |  | 0
4 | Nastavitev in centriranje vseh izločevalnih elektrod, kontrola vpenjalnih točk ter spodnje rešetke z utežmi v vseh celicah leve in desne strani EF 3: | komplet | 1 |  | 0
5 | Remont sevalnih elektrode - v vseh celicah nastavitev koron, pregled nosilnih ležajev, kladiv, udarnih plošč, kontrola in zamenjava spojnih elementov in razstavljivih zvez | komplet | 1 |  | 0
6 | Pregled vseh pogonov (16 kosov), tesnenje, nastavitve, menjava olja | komplet | 1 |  | 0
7 | Kontrola in po potrebi obnova hišic torzijskih in nosilnih izolatorjev ter nastavitev sevalnih elektrod za doseganje optimalne prebojne napetosti. Menjava obrabljenih distančnikov | komplet | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža objemnih elementov za otresanje sevalnih elektrod | kos | 35 |  | 0
9 | Dobava in montaža udarnih kladiv (jekleni odlitki) | kos | 80 |  | 0
10 | Sodelovanje pri poskusnem obratovanju in predaja tehnične dokumentacije (najmanj 5% ponudnene vrednosti) | komplet | 1 |  | 0
11 | Preizkus mehanskega in električnega delovanja v hladnem in toplem stanju | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0