## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-257/22
Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara
opis storitev | Ponudbena vrednosti za 2 leti v EUR brez DDV
Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara | 30000
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## SKUPAJ
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-257/22
Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara
Zap. št.: | Storitev | Enota mere | okvirna količina za 2 leti | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | OPOMBA
1 | Servisna ura | ura | 440 |  | 0 | servisne ure zajemajo ocenjeno število ur kvartalnih pregledov, pregledov TR in G, sodelovanje pri pregledu in ostale servise
2 | Intervencijska ura | ura | 18 |  | 0 | ocena
3 | Projektantska ura – obdelovalec projekta | ura | 37 |  | 0 | ocena
4 | Projektantska ura – odgovorni projektant | ura | 10 |  | 0 | ocena
5 | Inženirska ura - tehnična podpora | ura | 24 |  | 0 | ocena
6 | Kalibriranje javljalnikov plina tip: ZCO-300 | kos | 28 |  | 0 | 7 senzorjev, periodika
7 | Kalibriranje javljalnikov plina tip: NONANE | kos | 4 |  | 0 | 1 senzor, periodika
8 | Kalibriranje javljalnikov plina, lokacija Verovškova ul. 62-70 in trg OF | kos | 0 |  | 0 | periodika, 1x letno
9 | Odvoz ionizacijskih javljalnikov | kos | 0 |  | 0 | ocena
10 | Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200 (80 kg) | pregled | 0 |  | 0 | ocena
11 | Poraba rezervni deli in potrošni material* | 2 leti | 1 | 30000 | 30000 | ocena
| Skupaj (v EUR brez DDV): |  |  |  | 30000
Zgoraj navedene storitve zajemajo:
1. Servisna ura: |  | redne četrtletne preglede, servisna popravila, sodelovanje pri pregledu pooblaščenih organizacij, pregledi in preizkusi sistema APZ generatorjev in transformatorjev, zamenjavo senzorjev Adicos ipd.
2. Intervencijska ura: |  | izvajalec bo začel z intervencijskimi popravili na napravah sistema APZ v roku največ 10 (desetih) ur po naročilu s strani naročnika, v vseh terminih. Intervencijsko vzdrževanje sistema APZ se vrši 24 ur na dan, 365 dni v letu.
3. Projektantska ura – obdelovalec projekta |  | korekcija načrtov in tehnične dokumentacije, vnos sprememb ipd.
4. Projektantska ura – odgovorni projektant |  | izdelava tehnične dokumentacije PZI in PID za nove sisteme APZ
5. Inženirska ura: |  | prihod na teren inženirja za potrebe nadgradnje grafičnega nadzornega centra, nastavitve specialnih seznorjev ipd.
* OPOMBA: Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

## Toplarniška ulica 19
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-257/22
Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara
Lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana
Zap. št.: | Storitev | Enota mere | okvirna količina za 2 leti | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | OPOMBA
1 | Servisna ura | ura | 440 |  | 0 | servisne ure zajemajo oceno kvartalnih pregledov, pregledov TR in G, sodelovanje pri pregledu in ostale servise
2 | Intervencijska ura | ura | 18 |  | 0 | ocena
3 | Projektantska ura – obdelovalec projekta | ura | 37 |  | 0
4 | Projektantska ura – odgovorni projektant | ura | 10 |  | 0 | ocena
5 | Inženirska ura - tehnična podpora | ura | 24 |  | 0 | ocena
6 | Kalibriranje javljalnikov plina tip: ZCO-300 | kos | 28 |  | 0 | 7 senzorjev, 2x letno, 2leti
7 | Kalibriranje javljalnikov plina tip: NONANE | kos | 4 |  | 0 | 1 senzor, 2x letno, 2 leti
8 | Poraba rezervni deli in potrošni material* | 2 leti | 1 | 24000 | 24000 | povečana ocena, glede na obstoječi sporazum in realizacijo, ter povečan obseg vzdrževalnega področja
| Skupaj Toplarniška ulica 19, Ljubljana: |  |  |  | 24000
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

## Verov.62-70, CNG, trg OF,itd
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-257/22
Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara
Lokacija naročnika Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče center, Trg OF, Polnilnica CNG ter Letališka cesta, vse v Ljubljani
Zap. št. | Storitev | Enota mere | okvirna količina za 2 leti | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Servisna ura | ura |  | 58 | 0
2 | Intervencijska ura | ura |  | 110 | 0
3 | Projektantska ura – obdelovalec projekta | ura |  | 55 | 0
4 | Projektantska ura – odgovorni projektant | ura |  | 105 | 0
5 | Inženirska ura - tehnična podpora | ura |  | 92 | 0
6 | Kalibriranje javljalnikov plina (1x letno) | kos |  | 86 | 0
7 | Odvoz ionizacijskih javljalnikov | kos |  | 120 | 0
8 | Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200 | kos |  | 270 | 0
9 | Poraba rezervni deli in potrošni material* | 2 leti | 1 | 6000 | 6000
| Skupaj Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče center, Trg OF, Polnilnica CNG ter Letališka cesta, vse v Ljubljani: |  |  |  | 6000
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.