## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-94/23
Izvedba remonta in nastavitev elektrofiltra EF3
Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
Izvedba remonta in nastavitev elektrofiltra EF3 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## POPIS DEL
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-94/23
Izvedba remonta in nastavitev elektrofiltra EF3
Zap. št.: | Naziv: | cena na kpl v EUR brez DDV
1 | IZVEDBA REMONTA ELEKTROFILTRA EF3 | 0
a | Pregled ohišja ter notranjosti filtra v področju izločevalnih + sevalnih elektrod in celotnega stresalnega mehanizma vseh elektrod
b | Detailna obnova stresalnega mehanizma izločevalnih elektrod
c | Sanacija udarnih prog, zamenjava "T" nakoval ter centrirnih plošč
d | Menjava udarnih kladiv za otresanje izločevalnih elektrod ter pregled vseh kladiv, objemk, puš in sornikov ter obnova vležajenja vzdolžne osi otresanja (4 kompleti ležajev in 80 kosov valjčkov z osjo)
e | Zamenjava (obračanje) pozicije izločevalnih elektrod v tretji celici EF, leva in desna stran; 264 obračanj
f | Nastavitev in centriranje vseh izločevalnih elektrod,
g | Kontrola vpenjalnih točk ter spodnje rešetke z utežmi v vseh celicah leve in desne strani EF 3
h | Remont sevalnih elektrode - v vseh celicah nastavitev kron, pregled nosilnih ležajev, kladiv, udarnih plošč
i | Kontrola in zamenjava spojnih elementov in razstavljivih zvez na sistemu vpenjajna sevalnih elektrod
j | Pregled vseh pogonov (16 kosov) stresalnih naprav žičnih in izločevalnih elektrod ter pretesnitev, nastavitev + menjava olja
k | Menjava obrabljenih distančnikov
l | Kontrola in po potrebi obnova hišic torzijskih in nosilnih izolatorjev
m | Nastavitev sevalnih elektrod za doseganje optimalne prebojne napetosti
n | Pretesnitev vseh vstopnih odprtin
o | Pregled sistema za parno ogrevanje izolatorjev
p | Dobava objemnih elementov za otresanje sevalnih elektrod (135 kosov)
r | Dobava udarnih kladiv (80 kosov jeklenih odlitkov)
2 | KONTROLE MERITVE OB ZAGONU (Preizkus mehanskega in električnega delovanja v hladnem in toplem stanju )
3 | REMONTNO POROČILO O IZVEDENIH DELIH
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: | 0
Note on C7: Uporabnik sistema Windows: samodejno vpiše vrednost postavko od a do r
Note on C8: Uporabnik sistema Windows: ponudnik vpiše ceno na enoto mere za posamezno postavko od a do r