## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-VOD-SP-111/22
Dobava opreme za obnovo NTK po sklopih
SKLOPI |  | PONUBDENA VREDNOST EUR brez DDV
1. SKLOP | Tlačni pretvorniki proizvajalca Fischer Rosemount | 0
3. SKLOP | Pogoni armatur proizvajalca Auma | 0
4. SKLOP | Regulacijske armature proizvajalca Ari | 0
5. SKLOP | Regulacijske armature proizvajalca Samson | 0
6. SKLOP | Zaporna armatura proizvajalca Zwick | 0
7. SKLOP | Zaporne armature proizvajalca Armature Muta | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Sklop 1
1. sklop: Tlačni pretvorniki proizvajalca Fischer Rosemount
| Poz. | zap. št. | Opis | kol. | enota mere | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A2 | 5. | 1. | Stikalo minimalnega pretoka + merilnik tlačne razlike na obstoječi merilni zaslonki za varovalo min pretoka kotlovske vode na dovodu Stikalo min pretoka: vhod od 4-20mA, izhod 2x digitalni signal, napajanje 24VDC, skladen za vgradnjo po SIST EN 12952-7, SIL2 certifikat. Merilnik tlačne razlike: 0-350 mbara, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, kompletno ventilsko grupo, nosilcem, vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom za priklop na obstoječo merilno zaslonko. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: (zaporni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC) -2x, (izpustni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC )-2x, (matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-6x, (impulzna cev fi 12/2mm)-cca 30m. Maksimalni tlak vode 25 bar, skladen za vgradnjo po SIST EN 12952-7, SIL3 certifikat. NP 20 barov(g). Izdela se nov procesni priključek. | 4 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT: 3051S2CD2A2A12A1BDA2B1L4M5Q4QT+ bariera 255621 0304RT32F11VCDFL4
Poz.: 1905LAB61CF301, 1905LAB63CF301, 1905LAB71CF301, 1905LAB73CF301
A3 | 1. | 2. | Merilnik tlaka kotlovske vode, merilno območje 0 - 25 barov(g), izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje na cevovod, manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. NP 20 barov(g). Izdela se nov procesni priključek. | 6 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2TG3A2G11A1BB4D1M5Q4
Poz.: 1905LAB61CP001, 1905LAB63CP001, 1905LAB71CP001, 1905LAB73CP001, 1901LAB10CP001, 1902LAB20CP001.
| 2. | 3. | Merilnik tlaka v kurišču, merilno območje 0 - 25 mbar(g), izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: čistilni komad, zaporni ventil G1/2" PN 250 bara T 400 ºC, manometreski ventil PN 400 bara T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm po izmeri-10m). Izdela se nov priključek. | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CG1A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
Poz.: 1905HAA10CP001, 1905HAA20CP001
| 3. | 4. | Merilnik tlaka dimnih plinov, merilno območje -2 / +4 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom.Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: čistilni komad, zaporni ventil G1/2" PN 250 bara T 400 ºC, manometreski ventil PN 400 bara T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm po izmeri-10m). Izdela se nov priključek | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CD0A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
Poz.: 1905HNA10CP001, 1905HNA20CP001
| 11. | 5. | Merilnik tlaka zraka v komori, merilno območje 100 mbara(g), izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje na cevovod, manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. Izdela se nov procesni priključek. | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CD2A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
Poz.: 1905HLA10CP001, 1905HLA20CP001
| 12. | 6. | Merilnik tlačne razlike za meritev pretoka omrežne vode, merilno območje dp 0-1350 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, kompletno z ventilsko grupo, nosilcem, vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: (zaporni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC) -2x, (izpustni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC )-2x, (matica 1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-6x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 20m. NP 10 barov(g). | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT: 3051S2CD3A2A12A1BD1L4M5Q4 + 0304RT32F11VCDFL4
Poz.: 1904NDA10CF001
| 13. | 7. | Merilnik tlačne razlike za meritev pretoka kotlovske vode in regulacijo by pass ventilov. Merilnik tlačne razlike: 0-350 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, kompletno ventilsko grupo, nosilcem, vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom za priklop na obstoječo merilno zaslonko. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: (izpustni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC )-2x, (matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-4x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 5m. NP 20 barov(g). | 4 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT: 3051S2CD2A2A12A1BD1L4M5Q4 + 0304RT32F11VCDFL4
Poz.: 1905LAB61CF001, 1905LAB63CF001, 1905LAB71CF001, 1905LAB73CF001
| 16. | 8. | Merilnik nivoja kondenzata v ZK NTK, merilno območje 130-0 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. NP 0.5 bara(g). | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CD2A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
Poz.: 1901LCN01CL001
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 1. SKLOP (v EUR brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Sklop 3
3. sklop: Pogoni armatur proizvajalca Auma
| Poz. | Zap. Št. | Opis | kol. | enota mere | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A4 | 4a. | 1. | Zamenjava pogona regulacijske lopute zgorevalnega zraka, napetost 400V, 50Hz, tlak zapiranja lopute 0.5 bar, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.: 1905HLA10AA001 | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SAR 14.6-F14 n: 16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-OC1-000 Z reduktorjem: AUMA GF 125.3 RL I=52:1
| 4b. | 2. | Zamenjava pogona regulacijske lopute zgorevalnega zraka, napetost 400V, 50Hz, tlak zapiranja lopute 0.5 bar, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.:1905HLA20AA001 | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SAR 14.6-F14 n:16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-OC1-000 Z reduktorjem: AUMA GF 125.3 LR I=52:1
| 5a. | 3. | Zamenjava pogona lopute dimnih plinov, elektromotorni pogon za On/Off krmiljenje. Napetost 400V, 50Hz, temp. d.p. 300°C, dve končni stikali, dve stikali navora, vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.: 1905HNA10AA001 | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SA 10.2-F10 n: 16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-101-000 Z reduktorjem: AUMA GF 80.3 LL i=53:1
| 5b. | 4. | Zamenjava pogona lopute dimnih plinov, elektromotorni pogon za On/Off krmiljenje. Napetost 400V, 50Hz, temp. d.p. 300°C, dve končni stikali, dve stikali navora, vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.: 1905HNA20AA001. | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SA 10.2-F10 n:16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-101-000 Z reduktorjem: AUMA GF 80.3 RL i=53:1
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 3. SKLOP (v EUR brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Sklop 4
4. sklop: Regulacijske armature proizvajalca Ari
| Poz. | Zap. Št. | Opis | kol. | enota mere | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A2 | 1. | 1. | Zamenjava regulacijskega ventila za regulacijo predgretja zraka VKL, prirobnični, z motornim pogonom, tesnjenje s kovinskim mehom, tlak zapiranja 13 bar(g), temp. 220°C, DN80, PN25, L = 310 mm, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.: 2005NAE12AA002, 2005NAE22AA002 | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: ARI STEVI Pro, Fig. 23.471, material EN-JS 1049, DN 80 PN 25, kvs 40m3/h, (parabolni stožec), pretok pare do 3 t/h, s pogonom AUMA, NORM, tip SAR 07.2 , Priključna shema pogona : TPA 00R1AA-OC1-000
| 2. | 2. | Zamenjava regulacijskega ventila pretoka kotlovske vode skozi kotel VKL, prirobnični, z motornim pogonom, tesnjenje s kovinskim mehom, obratovalni tlak 18 bar, v.v. 20 bar, temp. do 220°C, DN300, PN25, L = 850 mm, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.: 1901LAB31AA002, 1901LAB32AA002 | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: ARI STEVI Smart, Fig. 34.426, material 1.0619+N, DN 300, PN 25, kvs 630 m3/h, V port stožec, pretok do 417 t/h oz. 475 m3/h, s pogonom AUMA, NORM, tip SAR 07.6 z LE 25.1, Priključna shema pogona : TPA 00R1AA-OC1-000
| 3. | 3. | Zamenjava regulacijskega ventila pretoka kotlovske vode skozi omrežne grelnike, prirobnični, z motornim pogonom, tesnjenje s kovinskim mehom, obratovalni tlak 18 bar, v.v. 20 bar, temp. do 220°C, DN250, PN25, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.: 1901LAB40AA002, 1901LAB50AA002 | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: ARI STEVI Pro, Fig. 34.462, material 1.0619+N, DN 250 PN 25, kvs 630 m3/h, parabolni stožec, pretok do 417 t/h oz. 475 m3/h, s pogonom AUMA, NORM, tip SAR 10.2 , Priključna shema pogona : TPA 00R1AA-OC1-000
| 8. | 4. | Zaporni ventil z motornim pogonom, za ogrevanje kotla, prirobnični, tesnjenje s kovinskim mehom, obratovalni tlak 18 bar, temp. do 200°C, DN100, PN25, On/Off krmilje, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.:1905LAB32 AA002 | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: ARI STEVI Fig. 23.460, material EN-JS 1049, DN 100 PN 25 s pogonom AUMA, NORM, tip SA 07.2 , Priključna shema: TPA 00R1AA-101-000
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 4. SKLOP (v EUR brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Sklop 5
5. sklop: Regulacijske armature proizvajalca Samson
Poz. | Zap. Št. | Opis | kol. | enota mere | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
6.a | 1. | Proporcionalni pretočni ventil, ventil brez pomožnega pogona za vzdrževanje statičnega tlaka v vročevodnem kotlu, pretok 16 l/s, obratovalna temperatura 105°C, maksimalna temperatura 220°C, obratovalna tlačna razlika 8 bar, nastavljiva točka vzdrževanja tlaka 10-22 bar(g), material ohišja jeklena litina, kovinsko tesnjenje na sedežu, tesnilni robovi stožca in sedeža stelitirani. Dimenzija DN 100, PN40, L = 350 mm, Kvs = 125. Kompletno s pripadajočimi impulznimi cevkami, kompenzacijsko posodo, drobnim montažnim in tesnilnim materialom, demontažo obstoječih armatur in prilagoditvijo stanja za vgradnjo novih ventilov. Poz.: 1905LAB41AA002, 1905LAB42AA002 | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: SAMSON Tip 41-73, bellows actuator 2413 (pogon s kovinskim mehom).
6.b | 2. | Proporcionalni pretočni ventil, ventil brez pomožnega pogona za vzdrževanje statičnega tlaka v vročevodnem kotlu, pretok 16 l/s, obratovalna temperatura 105°C, maksimalna temperatura 220°C, obratovalna tlačna razlika 8 bar, nastavljiva točka vzdrževanja tlaka 4,5-10 bar(g), material ohišja jeklena litina, kovinsko tesnjenje na sedežu, tesnilni robovi stožca in sedeža stelitirani. Dimenzija DN 100, PN40, L = 350 mm, Kvs = 125. Kompletno s pripadajočimi impulznimi cevkami, kompenzacijsko posodo, drobnim montažnim in tesnilnim materialom, demontažo obstoječih armatur in prilagoditvijo stanja za vgradnjo novih ventilov. Poz.: 1905LAB41AA003, 1905LAB42AA003 | 2 | kpl |  | 0
Ustreza: SAMSON Tip 41-73, diaphragm actuator 2413 (pogon z EPDM membrano).
11. | 3. | Prestrujni ventil (zamenjava Ascanie), za ekstra lahko kurilno olje, brez pomožnega pogona, nastavljivo vzdrževanje statičnega tlaka 2-4 bar(g), maksimalen pretok 20.000 l/h. Komplet z impulznimi cevkami in ostalim pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Poz.: 1603HJF34 AA002 | 1 | kos |  | 0
Ustreza: SAMSON tip 41-73, DN 50, PM 16, Kvs 32 m3/h, L = 230 mm, regulacijsko območje 2 do 5 bar, membrana 190 mm, 80 cm2, material FKM
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 5. SKLOP (v EUR brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Sklop 6
6. sklop: Zaporna armatura proizvajalca Zwick
| Poz. | Zap. Št. | Opis | kol. | enota mere | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A4 | 7. | 1. | Zaporna loputa, DN500, PN16, prirobnična izvedba, On/Off motorni pogon. Razdalja med prirobnicami 350mm. Medij vroča voda, obratovalna temperatura tlačna stopnja PN16, komplet z vijačnim, tesnilnim, montažnim in drobnim elektro materialom. Vgradnja AUMA pogona, tip NORM SA pogona definira proizvajalec armature. Kompletno z demontažo obstoječe zaporne lopute. Poz.: 1904 NDB10 AA002 | 1 | kpl |  | 0
Ustreza: Zwick Armaturen F1, trojno uležajenje, material ohišja/diska: 1.0619, material sedeža: 1.4571, material laminacije:1.4571/grafit, pogon AUMA, NORM, tip SA 07.6, GS100.3(208:1), Priključna shema pogona: TPA 00R1AA-101-000
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 6. SKLOP (v EUR brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Sklop 7
7. sklop: Zaporne armature proizvajalca Armature Muta
| Poz. | Zap. Št. | Opis | kol. | enota mere | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A4 | 12. | 1. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnične izvedbe. Obratovalna temp. do: 200°C, tlak do 20 bar(g). Material C22.8. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom. DN25, NP25, L=160 mm, (odvodnjavanje VKL) | 102 | kos |  | 0
Ustreza: Armature Muta, NP25/40, tip AV 811
| 13. | 2. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnične izvedbe. Obratovalna temp. do: 200°C, tlak do 20 bar(g). Material C22.8. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom. DN20, NP25, L=150 mm, (odvodnjavanje VKL) | 4 | kos |  | 0
Ustreza: Armature Muta, NP25/40, tip AV 811
| 14. | 3. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnične izvedbe. Obratovalna temp. 105°C (maks. 220°C) , tlak do 20 bar(g). Material C22.8. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom. DN100, NP25, L=350 mm Poz.: 1905LAB41AA001, 1905LAB41AA004, 1905LAB42AA001, 1905LAB42AA004, | 4 | kos |  | 0
Ustreza: Armature Muta, NP25/40, tip AV 811
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA 7. SKLOP (v EUR brez DDV): |  |  |  |  | 0