## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-VOD-SP-259/22
Montaža gorilnikov VKL kotlov in ostale opreme v kotlovnici NTK
Pozicija / oznaka | Naziv | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A | Predelava VKL | 0
B | RECI kanal | 0
C | Plinovod-ZP (VKL) | 0
D | Plinovod-ZP (BKG) | 0
E | Plinovod-UNP | 0
F | Komprimiran zrak | 0
G | ELKO | 0
H | Splošno | 0
| PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ: | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## A - Predelava VKL
A | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | Predelava VKL
TETOL
Obnova NTK - VKL kotla
Zamenjava gorilnikov Specifikacija opreme in del
Osnovne karakteristike kotla po rekonstrukciji:
Zmogljivost kotla ostane nespremenjena - 58 MW
Max temperaturni režim vode se zniža na -180/120 C ( tlak uparjanja pri 180 C je 9 bar(n)
Preizkusni tlak s hladno vodo- 25 bar(n)
Tlak odpiranja varnostnega ventila - 20 bar(n)
Tlak presostata za izklop obeh gorilnikov- 19 bar(n)
Delovni tlak (nastavitev prestrujnega ventila)- 17 bar(n)
Min tlak (izklop gorilnikov) - 15 bar(n)
Max temp na izstopu (izklop gorilnikov) - 190 C
Skupni pretok vode skozi kotel- 834 t/h
Pretok vode po posamezni veji - 417 t/h
Min pretok (izklop gorilnikov)- 375 t/h
*Opomba: Ponudnik ne vpiše cen dobave blaga/enoto mere, v kolikor je celica označena s sivo barvo in/ali je dobavitelj blaga TETOL.
V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave*/EM v EUR brez DDV | Dobava* | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
A1 | MONTAŽA GORILNIKOV BALTUR
1. | Demontaža obstoječih gorilnikov in pripadajoče periferne opreme, cevovodov EL olja in šamotne obzidave gorilnikov na kotlih. Obdrži se samo pritrdilne konzole gorilniške plošče na obstoječih vodocevnih kolektorjih kotla. Oprema se demontira tako da se ne poškoduje in se deponira po navodilih investitorja. Demontaža zajema tudi stroške odvoza in deponiranja odpadkov, prav tako mora izvajalec za vse odpeljane odpadke predložiti ustrezno dokumentacijo o odvozu in deponiranju odpadkov. | 4 | kpl |  | / |  | 0 | 0
2. | Nove pritrdilne plošče gorilnika, vgradnja na obstoječe nosilce na vodocevnih kolektorjih kotla. Izdelava plošče po priloženem načrtu. Eventualno prilagajanje nosilcev glede na stanje po demontaži obstoječih gorilnikov. Poseg v tlačni del kotla ni predviden. | 4 | kpl |  |  |  | 0 | 0
3. | Montaža elementov gorilnikov, plinske reducirne proge plinske varnostne proge in sklopa ELKO postaje (skid), skladno s sklopom dobave gorilnikov po navodilih dobavitelja. Vključno z drobnim montažnim in tesnilnim materialom ter sodelovanjem z dobaviteljem gorilnika pri funkcionalnih preizkusih. | 4 | kpl |  | Dobavi TETOL (V sklopu gorilnikov) |  | 0 | 0
5. | Montaža kompletne merilne opreme, z vso pripadajočo opremo, elektro priklop v obsegu elektro inštalacij. Obseg po obsegu dobave gorilniškega sklopa, izvedba po navodilih dobavitelja. Ocenjena količina merilnikov za vgradnjo je 10 kos po gorilniku. | 4 | kpl |  | Dobava TETOL (V sklopu gorilnikov) |  | 0 | 0
7. | Šamotna obzidava plamenice ob gorilniku. Izdelava z ustrezno nabojno maso in s keramično izolacijsko volno glede na načrt. | 4 | kpl |  |  |  | 0 | 0
8.a | Dobava in montaža kanalov zgorevalnega zraka, med mešalno komoro in gorilnikom, vključno z nosilnimi elementi, ojačitvami in tesnilnim materialom. Izdelan iz jeklene pločevine St.37, debeline 3mm. Obratovalni tlak do 6900 Pa. Sestavljen iz 45°kolena z usmerjevalnikom toka ter ravnega dela - različna izvedba za zgornji in spodnji gorilnik. Kanal se izdela po merski skici tega načrta ter specifikacijah, navodilih in načrtih dobavitelja gorilnikov.
| 945x760mm, skupna dolžina cca 3,2m | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
| 945x760mm, skupna dolžina cca 1m | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
8.b | Predelava mešalne komore zgorevalnega zraka, odstranitev in zapiranje obstoječih prirobničnih priključkov za kanala zgorevalnega zraka in izdelava novih prirobničnih priključkov, vključno z izdelavo ojačitev. Izdelano iz jeklene pločevine St.37, enake debeline kot obstoječa (predvidoma 3mm). Obratovalni tlak do 6900 Pa. Predelava se izvede po merski skici tega načrta - prilagojeno izdelanim kanalom zgorevalnega zraka in dispoziciji dobavljenih gorilnikov. | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
A1 | MONTAŽA GORILNIKOV BALTUR SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A2 | VARNOSTNA MERILNA OPREMA KOTLA
1. | Tlačno stikalo kotla (varovalo minimalnega tlaka kotlovske vode na dovodu), napajanje 24VDC, nastavljivo stikalo tlaka, območje nastavitve 0-25 barov, procesni priključek 1/2'', skladen za vgradnjo po SIST EN 12962-7, SIL2 certifikat. Komplet sestavlja dobava in montaža: tlačno stikalo, zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje v cevovod, izpustni ventil PN 160 bara, T 230 ºC z navojem G1/2", (matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-3x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: SAUTER DSF158F001
| Poz.: 1905LAB61CP301, 1905LAB63CP301, 1905LAB71CP301, 1905LAB73CP301 | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
2. | Tlačno stikalo kotla (varovalo minimalnega tlaka kotlovske vode na odvodu), napajanje 24VDC, nastavljivo stikalo tlaka, območje nastavitve 0-25 barov, procesni priključek 1/2'', skladen za vgradnjo po SIST EN 12962-7, SIL2 certifikat. Komplet sestavlja dobava in montaža: tlačno stikalo, zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje v cevovod, izpustni ventil PN 160 bara, T 230 ºC z navojem G1/2", (matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-3x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: SAUTER DSF158F001
| Poz.: 1901LAB11CP301, 1901LAB12CP301, 1901LAB21CP301, 1901LAB22CP301 | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
3. | Tlačno stikalo kotla (varovalo maksimalnega tlaka kotlovske vode na odvodu), napajanje 24VDC, nastavljivo stikalo tlaka, območje nastavitve 0-25 barov, procesni priključek 1/2'', skladen za vgradnjo po SIST EN 12952-7, SIL2 certifikat. Komplet sestavlja dobava in montaža: tlačno stikalo, zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje v cevovod, izpustni ventil PN 160 bara, T 230 ºC z navojem G1/2",(matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-3x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: SAUTER DSF158F001
| Poz.: 1901LAB11CP302, 1901LAB12CP302, 1901LAB21CP302, 1901LAB22CP302 | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
4. | Stikalo visoke temperature kotlovske vode na odvodu. Komplet sestavlja dobava in montaža: Pt100 sonda, merilno območje 0-300°C, 3 žična vezava, dolžina sonde za vgradnjo v cev DN300, s tulko za uvarjenje v cevovod, priključek 1/2''. Vključno s pripadajočim temperaturnim stikalom z merilnim območjem 0-300°C, napajanje 24VDC in izhodom 4-20 mA (0-650°C)-opcija!, komplet skladen za vgradnjo po TRD 604, 72 urno obratovanje brez nadzora, SIL3 certifikat. Dobavljeno z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. NP 20 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: Flowserve Gestra TRG 5-66 + Temperaturno stikalo Flowserve Gestra TRS 5-50
| Poz.: 1901LAB21CT301, 1901LAB22CT301, 1901LAB11CT301, 1901LAB12CT301. | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
5. | Stikalo minimalnega pretoka + merilnik tlačne razlike na obstoječi merilni zaslonki za varovalo min pretoka kotlovske vode na dovodu Stikalo min pretoka: vhod od 4-20mA, izhod 2x digitalni signal, napajanje 24VDC, skladen za vgradnjo po SIST EN 12952-7, SIL2 certifikat. Merilnik tlačne razlike: 0-350 mbara, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, kompletno ventilsko grupo, nosilcem, vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom za priklop na obstoječo merilno zaslonko. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: (zaporni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC) -2x, (izpustni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC )-2x, (matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-6x, (impulzna cev fi 12/2mm)-cca 30m. Maksimalni tlak vode 25 bar, skladen za vgradnjo po SIST EN 12952-7, SIL3 certifikat. NP 20 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ROSEMOUNT: 3051S2CD2A2A12A1BDA2B1L4M5Q4QT+ bariera 255621 0304RT32F11VCDFL4
| Poz.: 1905LAB61CF301, 1905LAB63CF301, 1905LAB71CF301, 1905LAB73CF301 | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
A2 | VARNOSTNA MERILNA OPREMA KOTLA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A3 | MERILNA OPREMA KOTLA
1. | Merilnik tlaka kotlovske vode, merilno območje 0 - 25 barov(g), izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje na cevovod, manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. NP 20 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2TG3A2G11A1BB4D1M5Q4
| Poz.: 1905LAB61CP001, 1905LAB63CP001, 1905LAB71CP001, 1905LAB73CP001, 1901LAB10CP001, 1902LAB20CP001. | 6 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
2. | Merilnik tlaka v kurišču, merilno območje 0 - 25 mbar(g), izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: čistilni komad, zaporni ventil G1/2" PN 250 bara T 400 ºC, manometreski ventil PN 400 bara T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm po izmeri-10m). Izdela se nov priključek.
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CG1A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
| Poz.: 1905HAA10CP001, 1905HAA20CP001 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
3. | Merilnik tlaka dimnih plinov, merilno območje -2 / +4 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom.Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: čistilni komad, zaporni ventil G1/2" PN 250 bara T 400 ºC, manometreski ventil PN 400 bara T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm po izmeri-10m). Izdela se nov priključek
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CD0A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
| Poz.: 1905HNA10CP001, 1905HNA20CP001 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
4. | Merilnik temperature kotlovske vode na dovodu, Pt100 sonda, merilno območje 0-400°C. Komplet sestavlja dobava in montaža: temperaturno tipalo PT100 v dvožični vezavi, dolžine 375 mm in debelino 6 mm z priključno glavo. Procesna vgradnja tulka za uvarjenje v cevovod mora biti izdelana v konusni obliki iz materiala 15Mo3 in dolžine l=200 mm. Procesni priključek M18x1,5 z zaščitnim vratom iz enakega materiala kot vgradnja tulka in priključno BUS glava. Vse skupaj mora biti prilagojeno dolžini temperaturnega tipala. Varilni nastavek za uvarjenje zaščitne tulke mora biti iz istega materiala kot zaščitna tulka. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1905LAB61CT001, 1905LAB63CT001, 1905LAB71CT001, 1905LAB73CT001. | 4 | kpl |  |  |  | 0 | 0
5. | Merilnik temperature kotlovske vode na odvodu, Pt100 sonda, merilno območje 0-400°C. Komplet sestavlja dobava in montaža: temperaturno tipalo PT100 v dvožični vezavi, dolžine 375 mm in debelino 6 mm z priključno glavo. Procesna vgradnja tulka za uvarjenje v cevovod mora biti izdelana v konusni obliki iz materiala 15Mo3 in dolžine l=200 mm. Procesni priključek M18x1,5 z zaščitnim vratom iz enakega materiala kot vgradnja tulka, in priključno BUS glava. Vse skupaj mora biti prilagojeno dolžini temperaturnega tipala. Varilni nastavek za uvarjenje zaščitne tulke mora biti iz istega materiala kot zaščitna tulka. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1901LAB10CT001, 1901LAB20CT001, 1901LAB11CT001, 1901LAB12CT001, 1901LAB21CT001, 1901LAB22CT001. | 6 | kpl |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Merilnik temperature kotlovske vode na odvodu. Komplet sestavlja dobava in montaža: Pt100 sonda, merilno območje 0-300°C, 3 žična vezava, dolžina sonde za vgradnjo v cev DN300, s tulko za uvarjenje v cevovod, priključek 1/2''. NP 20 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: Flowserve Gestra TRG 5-66
| Poz. 1901LAB11CT001, 1901LAB12CT001, 1901LAB21CT001, 1901LAB22CT001. | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
6. | Merilnik temperature dimnih plinov v dimnem kanalu, Pt100 sonda, merilno območje 0-400°C. Komplet sestavlja dobava in montaža: temperaturno tipalo PT100, dolžine 1000 mm in debelino 6 mm, z priključno glavo in v 2 žični vezavi. Pomična procesna zaščitna tulka mora biti odporna na agresivne medije (žveplo). Zunanji premer zaščitne tulke mora biti 15 mm in mora ustrezati dolžini in debelini temperaturnega tipala. Mora imeti tudo prirobnico in kontra prirobnico, ter priključno BUS glavo. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1905HNA10CT002, 1905HNA20CT002 | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
7. | Merilnik temperature zraka v komori. Merilno območje 0-100 ºC. Komplet sestavlja dobava in montaža: temperaturno tipalo PT100, dolžine 500 mm in debelino 6 mm, z priključno glavo in v 2 žični vezavi. Zunanji premer pomične zaščitne tulke mora biti 15 mm in mora ustrezati dolžini in debelini temperaturnega tipala. Mora imeti tudo prirobnico in kontra prirobnico, ter priključno BUS glavo. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1905HLA10CT001, 1905HLA20CT001 | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
8. | Merilnik temperature plinov v kurišču. Merilno območje 0-1200 ºC. Komplet sestavlja dobava in montaža: termoelement NiCr-Ni, dolžine 1000 mm in debelino 6 mm, z priključno glavo. Pomična procesna zaščitna tulka mora biti odporna na agresivne medije (žveplo). Zunanji premer zaščitne tulke mora biti 22 mm in mora ustrezati dolžini in debelini temperaturnega tipala. Mora imeti tudo prirobnico in kontra prirobnico, ter priključno BUS glavo. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1905HAA10CT001, 1905HAA20CT001 | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
9. | Merilnik temperature omrežne vode pred in za omrežnim grelnikom. Merilno območje 0-400 ºC. Komplet sestavlja dobava in montaža: temperaturno tipalo PT100 v dvožični vezavi, dolžine 375 mm in debelino 6 mm z priključno glavo. Procesna vgradnja tulka za uvarjenje v cevovod mora biti izdelana v konusni obliki iz materiala 15Mo3 in dolžine l=250 mm. Procesni priključek M18x1,5 z zaščitnim vratom iz enakega materiala kot vgradnja tulka in priključno BUS glava. Vse skupaj mora biti prilagojeno dolžini temperaturnega tipala. Varilni nastavek za uvarjenje zaščitne tulke mora biti iz istega materiala kot zaščitna tulka. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1904NDA11CT001, 1904NDA41CT001, 1904NDA12CT001, 1904NDA42CT001. | 4 | kpl |  |  |  | 0 | 0
10. | Merilnik temperature omrežne vode za odvod in povratek, Pt100 sonda, merilno območje 0-400°C. Komplet sestavlja dobava in montaža: temperaturno tipalo PT100 v dvožični vezavi, dolžine 375 mm in debelino 6 mm z priključno glavo. Procesna vgradnja tulka za uvarjenje v cevovod mora biti izdelana v konusni obliki iz materiala 15Mo3 in dolžine l=250 mm. Procesni priključek M18x1,5 z zaščitnim vratom iz enakega materiala kot vgradnja tulka, dolžine in priključno BUS glava. Vse skupaj mora biti prilagojeno dolžini temperaturnega tipala. Varilni nastavek za uvarjenje zaščitne tulke mora biti iz istega materiala kot zaščitna tulka. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ELPRO
| Poz.: 1904NDA10CT001, 1904NDA10CT002, 1904NDB10CT001. | 3 | kpl |  |  |  | 0 | 0
11. | Merilnik tlaka zraka v komori, merilno območje 100 mbara(g), izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: zaporni ventil PN 320 bara, T 400 ºC za uvarjenje na cevovod, manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm, impulzna cev fi 12/2mm-cca 10m. Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CD2A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
| Poz.: 1905HLA10CP001, 1905HLA20CP001 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
12. | Merilnik tlačne razlike, za meritev pretoka omrežne vode, merilno območje dp 0-1350 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, kompletno z ventilsko grupo, nosilcem, vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: (zaporni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC) -2x, (izpustni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC )-2x, (matica 1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-6x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 20m. NP 10 barov(g).
Ustreza: ROSEMOUNT: 3051S2CD3A2A12A1BD1L4M5Q4 + 0304RT32F11VCDFL4
| Poz.: 1904NDA10CF001 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
13. | Merilnik tlačne razlike, za meritev pretoka kotlovske vode in regulacijo by pass ventilov. Merilnik tlačne razlike: 0-350 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, kompletno ventilsko grupo, nosilcem, vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom za priklop na obstoječo merilno zaslonko. Komplet za montažo merilnega pretvornika sestavlja: (izpustni ventil G1/2", PN 250 bara, T 400 ºC )-2x, (matica G1/2" z varilnim nastavkom fi 12mm)-4x, impulzna cev fi 12/2mm-cca 5m. NP 20 barov(g).
Ustreza: ROSEMOUNT: 3051S2CD2A2A12A1BD1L4M5Q4 + 0304RT32F11VCDFL4
| Poz.: 1905LAB61CF001, 1905LAB63CF001, 1905LAB71CF001, 1905LAB73CF001 | 4 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
14. | Termometer povratka kotlovske vode v raztezno posodo, kapilarni, merilno območje 0-200°C, fi 100mm, dolžina kapilare 4 m. Komplet sestavlja dobava in montaža vključno s tesnilnim in montažnim materialom. NP 0.5 bara(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza: INOL TI290
| Poz.: 1905LAB42CT701 | 1 | kos |  |  |  | 0 | 0
15. | Premontaža merilnika pretoka ELKO ob gorilniku. Se ne izvede. | 0 | kpl
16. | Merilnik nivoja kondenzata v ZK NTK, merilno območje 130-0 mbar, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC, z vsem pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. NP 0.5 bara(g).
Ustreza: ROSEMOUNT-3051S2CD2A2F12A1BB1D1D2L4M5Q4
| Poz.: 1901LCN01CL001 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
17. | Zamenjava lokalnih merilnikov temperature. Plinski meilnik temperature-axialni priklop z vrtljivim ohišjem (90°), fi 100 mm, potopne dolžine 300mm , M.O. : 0- 300 °C. Komplet sestavlja dobava in montaža: merilnik temperature vgradna dolžina 300 mm in debelino 6 mm. Procesna vgradnja tulka za uvarjenje v cevovod mora biti izdelana v konusni obliki iz materiala 15Mo3 in dolžine l=200 mm. Procesni priključek M18x1,5 z zaščitnim vratom iz enakega materiala kot vgradnja tulka. Vse skupaj mora biti prilagojeno dolžini merilnika temperature. Varilni nastavek za uvarjenje zaščitne tulke mora biti iz istega materiala kot zaščitna tulka. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza : WIKA
| Poz.: 1901LAB11CT701, 1901LAB12CT701, 1901LAB21CT701, 1901LAB22CT701, 1905LAB61CT701, 1905LAB63CT701, 1905LAB71CT701, 1905LAB73CT701, | 8 | kpl |  |  |  | 0 | 0
18. | Zamenjava lokalnih merilnikov tlaka, fi 100 mm, M.O. : 0- 40 barov. Komplet za montažo merilnika: manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, manometrska U cev za uvarjenje. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza : INOL
| Poz.: 1901LAB11CP701, 1901LAB12CP701, 1901LAB21CP701, 1901LAB22CP701, 1905LAB61CP701, 1905LAB63CP701, 1905LAB71CP701, 1905LAB73CP701, | 8 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
19. | Zamenjava lokalnih merilnikov tlaka, fi 100 mm, M.O. : 0- 40 barov. Komplet za montažo merilnika: manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, manometrska U cev za uvarjenje. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Poz.: 1905LAB11CP701, 1905LAB11CP702, 1905LAB11CP703, 1905LAB12CP701, 1905LAB12CP702, 1905LAB21CP701, 1905LAB21CP702, 1905LAB22CP701, 1905LAB22CP702
| Ustreza : INOL | 9 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
20. | Zamenjava lokalnih merilnikov tlaka, fi 100 mm, M.O. : 0- 25 barov. Komplet za montažo merilnika: manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj, manometrska U cev za uvarjenje. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza : INOL
| Poz.: 1904NDD11CP701, 1904NDD12CP701, 1905LAA11CP701 | 3 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
21. | Zamenjava lokalnih merilnikov tlaka, fi 100 mm, M.O. : 0- 25 barov. Komplet za montažo merilnika: manometreski ventil PN 400 bara, T 230 ºC z navojem G1/2"MD x G1/2"ML in izpustnim ventilčkom, matica G1/2" dvovijačnik L/D navoj. NP 40 barov(g). Izdela se nov procesni priključek.
Ustreza : INOL
| Poz.: 1904NDB10CP702, 1904NDD10CP703, 1904NDD10CP704, 1904NDD10CP705, 1904NDD10CP706 | 5 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
22. | Manometer črpalk statičnega tlaka, industrijska izvedba, nerjavno ohišje, premer prikazovalnika Ø100 mm, temp. medija do 220°C, delovni tlak 18 bar, merilno območje 0-25 bar, navojni priključek G1/2˝. Vključno z U/O cevjo, manometrskim ventilom, izdelavo odcepa DN15 za procesni priključek ter s pomožnim, montažnim in tesnilnim materialom in s funkcionalno montažo.
Ustreza: INOL IM 821+ manom. ventil
| Poz.: 1905LAB11CP703+1905LAB11AA703 | 1 | kos |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
A3 | MERILNA OPREMA KOTLA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A4 | ARMATURE
1. | Zamenjava regulacijskega ventila za regulacijo predgretja zraka VKL, prirobnični, z motornim pogonom, tesnjenje s kovinskim mehom, tlak zapiranja 13 bar(g), temp. 220°C, DN80, PN25, L = 310 mm, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.: 2005NAE12AA002, 2005NAE22AA002
| Ustreza: ARI STEVI Pro, Fig. 23.471, material EN-JS 1049, DN 80 PN 25, kvs 40m3/h, (parabolni stožec), pretok pare do 3 t/h, s pogonom AUMA, NORM, tip SAR 07.2 , Priključna shema pogona : TPA 00R1AA-OC1-000 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
2. | Zamenjava regulacijskega ventila pretoka kotlovske vode skozi kotel VKL, prirobnični, z motornim pogonom, tesnjenje s kovinskim mehom, obratovalni tlak 18 bar, v.v. 20 bar, temp. do 220°C, DN300, PN25, L = 850 mm, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.: 1901LAB31AA002, 1901LAB32AA002
| Ustreza: ARI STEVI Smart, Fig. 34.426, material 1.0619+N, DN 300, PN 25, kvs 630 m3/h, V port stožec, pretok do 417 t/h oz. 475 m3/h, s pogonom AUMA, NORM, tip SAR 07.6 z LE 25.1, Priključna shema pogona : TPA 00R1AA-OC1-000 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
3. | Zamenjava regulacijskega ventila pretoka kotlovske vode skozi omrežne grelnike, prirobnični, z motornim pogonom, tesnjenje s kovinskim mehom, obratovalni tlak 18 bar, v.v. 20 bar, temp. do 220°C, DN250, PN25, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.: 1901LAB40AA002, 1901LAB50AA002
| Ustreza: ARI STEVI Pro, Fig. 34.462, material 1.0619+N, DN 250 PN 25, kvs 630 m3/h, parabolni stožec, pretok do 417 t/h oz. 475 m3/h, s pogonom AUMA, NORM, tip SAR 10.2 , Priključna shema pogona : TPA 00R1AA-OC1-000 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
4a. | Zamenjava pogona regulacijske lopute zgorevalnega zraka, napetost 400V, 50Hz, tlak zapiranja lopute 0.5 bar , dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.: 1905HLA10AA001
| Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SAR 14.6-F14 n: 16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-OC1-000 Z reduktorjem: AUMA GF 125.3 RL I=52:1 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
4b. | Zamenjava pogona regulacijske lopute zgorevalnega zraka, napetost 400V, 50Hz, tlak zapiranja lopute 0.5 bar , dve končni stikali, pozicioner 4-20mA, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.:1905HLA20AA001
| Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SAR 14.6-F14 n:16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-OC1-000 Z reduktorjem: AUMA GF 125.3 LR I=52:1 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
5a. | Zamenjava pogona lopute dimnih plinov, elektromotorni pogon za On/Off krmiljenje. Napetost 400V, 50Hz, temp. d.p. 300°C, dve končni stikali, dve stikali navora, vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.: 1905HNA10AA001
| Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SA 10.2-F10 n: 16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-101-000 Z reduktorjem: AUMA GF 80.3 LL i=53:1 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
5b. | Zamenjava pogona lopute dimnih plinov, elektromotorni pogon za On/Off krmiljenje. Napetost 400V, 50Hz, temp. d.p. 300°C, dve končni stikali, dve stikali navora, vključno z izvedbo ustreznih predelav za vgradnjo novega pogona. Komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Parametri novega pogona morajo ustrezati parametrom obstoječega. Poz.: 1905HNA20AA001.
| Ustreza: pogon AUMA, NORM, tip SA 10.2-F10 n:16 1/min Priključna shema: TPA 00R1AA-101-000 Z reduktorjem: AUMA GF 80.3 RL i=53:1 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
6.a | Proporcionalni pretočni ventil, ventil brez pomožnega pogona za vzdrževanje statičnega tlaka v vročevodnem kotlu, pretok 16 l/s, obratovalna temperatura 105°C, maksimalna temperatura 220°C, obratovalna tlačna razlika 8 bar, nastavljiva točka vzdrževanja tlaka 10-22 bar(g), material ohišja jeklena litina, kovinsko tesnjenje na sedežu, tesnilni robovi stožca in sedeža stelitirani. Dimenzija DN 100, PN40, L = 350 mm, Kvs = 125. Kompletno s pripadajočimi impulznimi cevkami, kompenzacijsko posodo, drobnim montažnim in tesnilnim materialom, demontažo obstoječih armatur in prilagoditvijo stanja za vgradnjo novih ventilov. Poz.: 1905LAB41AA002, 1905LAB42AA002
| Ustreza: SAMSON Tip 41-73, bellows actuator 2413 (pogon s kovinskim mehom). | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
6.b | Proporcionalni pretočni ventil, ventil brez pomožnega pogona za vzdrževanje statičnega tlaka v vročevodnem kotlu, pretok 16 l/s, obratovalna temperatura 105°C, maksimalna temperatura 220°C, obratovalna tlačna razlika 8 bar, nastavljiva točka vzdrževanja tlaka 4,5-10 bar(g), material ohišja jeklena litina, kovinsko tesnjenje na sedežu, tesnilni robovi stožca in sedeža stelitirani. Dimenzija DN 100, PN40, L = 350 mm, Kvs = 125. Kompletno s pripadajočimi impulznimi cevkami, kompenzacijsko posodo, drobnim montažnim in tesnilnim materialom, demontažo obstoječih armatur in prilagoditvijo stanja za vgradnjo novih ventilov. Poz.: 1905LAB41AA003, 1905LAB42AA003
| Ustreza: SAMSON Tip 41-73, diaphragm actuator 2413 (pogon z EPDM membrano). | 2 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
7. | Zaporna loputa, DN500, PN16, prirobnična izvedba, On/Off motorni pogon. Razdalja med prirobnicami 350mm. Medij vroča voda, obratovalna temperatura tlačna stopnja PN16, komplet z vijačnim, tesnilnim, montažnim in drobnim elektro materialom. Vgradnja AUMA pogona, tip NORM SA pogona definira proizvajalec armature. Kompletno z demontažo obstoječe zaporne lopute. Poz.: 1904 NDB10 AA002
| Ustreza: Zwick Armaturen F1, trojno uležajenje, material ohišja/diska: 1.0619, material sedeža: 1.4571, material laminacije:1.4571/grafit, pogon AUMA, NORM, tip SA 07.6, GS100.3(208:1), Priključna shema pogona: TPA 00R1AA-101-000 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
8. | Zaporni ventil z motornim pogonom, za ogrevanje kotla, prirobnični, tesnjenje s kovinskim mehom, obratovalni tlak 18 bar, temp. do 200°C, DN100, PN25, On/Off krmilje, napetost 400V, 50Hz, dve končni stikali, dve stikali navora, komplet z vsem pripadajočim montažnim, tesnilnim in elektro materialom. Poz.:1905LAB32 AA002
| Ustreza: ARI STEVI Fig. 23.460, material EN-JS 1049, DN 100 PN 25 s pogonom AUMA, NORM, tip SA 07.2 , Priključna shema: TPA 00R1AA-101-000 | 1 | kpl |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
11. | Prestrujni ventil (zamenjava Ascanie), za ekstra lahko kurilno olje, brez pomožnega pogona, nastavljivo vzdrževanje statičnega tlaka 2-4 bar(g), maksimalen pretok 20.000 l/h. Komplet z impulznimi cevkami in ostalim pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom. Poz.: 1603HJF34 AA002
| Ustreza: SAMSON tip 41-73, DN 50, PM 16, Kvs 32 m3/h, L = 230 mm, regulacijsko območje 2 do 5 bar, membrana 190 mm, 80 cm2, material FKM | 1 | kos |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
12. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnične izvedbe. Obratovalna temp. do: 200°C, tlak do 20 bar(g). Material C22.8. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom. DN25, NP25, L=160 mm, (odvodnjavanje VKL)
| Ustreza: Armature Muta, NP25/40, tip AV 811 | 102 | kos |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
13. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnične izvedbe. Obratovalna temp. do: 200°C, tlak do 20 bar(g). Material C22.8. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom. DN20, NP25, L=150 mm, (odvodnjavanje VKL)
| Ustreza: Armature Muta, NP25/40, tip AV 811 | 4 | kos |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
14. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnične izvedbe. Obratovalna temp. 105°C (maks. 220°C) , tlak do 20 bar(g). Material C22.8. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom. DN100, NP25, L=350 mm Poz.: 1905LAB41AA001, 1905LAB41AA004, 1905LAB42AA001, 1905LAB42AA004,
| Ustreza: Armature Muta, NP25/40, tip AV 811 | 4 | kos |  | Dobava TETOL |  | 0 | 0
A4 | ARMATURE SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A5 | JAŠEK ZA ZAJEM ZRAKA
1. | Jeklena konstrukcija jaška, izdelana iz črnih profilov, dimenzije jaška cca 3300x1250mm, višina cca 15,7m. Fiksirano na betonsko steno ter jekleno strešno konstrukcijo objekta NTK. Spodnji del (v višini 3800mm) izveden demontažno. Vključno z izdelavo trdnostnih izračunov, ter delavniške in varilske dokumentacije. Izdelati po merski skici tega načrta. Ocena teže 2800 kg. | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
2. | Protikorozijska zaščita, z barvanjem 2 x osnovni + 2 x prekrivni premaz, skupna debelina vsaj 180 µm - ustrezno za kategorijo C3-M po EN ISO 12944, barva usklajena z investitorjem. Obseg zajema celotno jekleno konstrukcijo jaška glede na mersko skico. | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
3. | Odstranitev fasade, lokalno za namestitev novega jaška, demontaža obstoječih salonitnih (azbestnih) plošč vključno z ustreznim režimom odstranjevanja, odvoza na ustrezno deponijo in predložitvijo vseh potrebnih dokazil za obravnavo in deponiranje azbestnih odpadkov. Demontažo lahko izvaja samo ustrezno usposobljeno podjetje. | 35 | m2 |  | / |  | 0 | 0
4. | Ravna fasadna pločevina, s proti kondenzacijsko prevleko na notranji strani, kompletno z montažnim materialom. Izdelava fasade na območju odstranjenih salonitnih plošč, vključno z vsemi zaključki, bandažami in ostalimi ustreznimi detajli. Barva RAL5015, predhodno jo potrdi investitor. | 35 | m2 |  |  |  | 0 | 0
5. | Valovita fasadna pločevina, kompletno z montažnim materialom. Za zapiranje konstrukcije jaška za zajem zraka, vključno z vsemi zaključki, bandažami in ostalimi ustreznimi detajli. Barva RAL5015, predhodno jo potrdi investitor. | 80 | m2 |  |  |  | 0 | 0
6. | Zaščitna mreža, kompletno z okvirjem in pritrditvenim materialom, vgrajena na vrhu jaška za zajem zraka. Dimenzija cca š3300 x v1250 mm, raster 30x30 mm. | 1 | kos |  |  |  | 0 | 0
7. | Vrata, dvojna kovinska, dimenzija 1,8 x 2,2 m, vključno s kovinskim okvirjem, komplet okovjem, kljuko in ključavnico. Vgrajena v jašek za zajem zraka. Barvana v modro barvo. | 1 | kos |  |  |  | 0 | 0
A5 | JAŠEK ZA ZAJEM ZRAKA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A6 | PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE
1. | Odstranitev obstoječe kopilitne zasteklitve, delo na višini do 12m, kompletno z vsemi pripomočki za odstranitev in odvozom odpadnega kopilita na primerno deponijo. | 55 | m2 |  | / |  | 0 | 0
2. | Prezračevalna regulacijska žaluzija (odvod), s protikorozijsko zaščito, z motornim pogonom, vgradnja med obstoječo jekleno konstrukcijo okvirne širine 3500mm. Komplet sestavljen iz 2x zunanje Al rešetke dimenzije š1700 x v1500 s fiksnimi lamelami in zaščitno mrežo za ptice in 2x jeklene regulacijske žaluzije z elektromotornim pogonom, enakih dimenzij. Dobavljeno v kompletu. Vključno z vgradnim in vmesnim okvirjem ter prilagoditvijo obstoječe konsntrukcije za vgradnjo, pripadajočim drobnim montažnim in elektro materialom. Vgradnja na višini do 12m. Obvezno kontroliranje dimenzij obstoječega okvirja pred naročilom žaluzije!
| Ustreza: OC IMP KLIMA RŽ-7 + AZR-4 (š3500mm x v1500mm) | 3 | kpl |  |  |  | 0 | 0
3. | Izolacijski fasadni panel, debelina 60 mm, modra barva, kompletno z vgradnjo, vsemi pomožnimi okvirji, obrobami in vgradnimi detajli. Barva RAL5015, predhodno jo potrdi investitor. | 40 | m2 |  |  |  | 0 | 0
4. | Izrez AB parapetne stene za vgradnjo prezračevalne rešetke, dimenzija odprtine cca 2 x 0,8 m, debelina stene do 30 cm. Kompletno z odvozom odpadnega materiala in fino gradbeno sanacijo odprtine. Izdelati po merski skici tega načrta. | 3 | kpl |  |  |  | 0 | 0
5. | Prezračevalna regulacijska žaluzija (dovod), s protikorozijsko zaščito, z ročnim pogonom, vgradnja v parapapetno AB steno. Komplet sestavljen iz zunanje Al rešetke dimenzije š2000 x v800 s fiksnimi lamelami in zaščitno mrežo za ptice in jeklene regulacijske žaluzije z ročnim pogonom, enakih dimenzij. Dobavljeno v kompletu. Vključno z vgradnim okvirjem ter pripadajočim drobnim montažnim materialom. Obvezno kontroliranje dimenzij izvedene odprtine pred naročilom žaluzije! Ustreza: OC IMP KLIMA RŽ-7 + AZR-4 (š2000mm x v800mm) | 3 | kpl |  |  |  | 0 | 0
6. | Prezračevalna (zaščitna) rešetka, zunanja, aluminijasta, s protikorozijsko zaščito, vgradnja v kovinska vrata (svetla mera okvirja 720x910mm). Maksimalna globina 50mm. Vključno s pripadajočim drobnim montažnim materialom. Obvezno kontroliranje dimenzij obstoječega okvirja pred naročilom žaluzije! Vključno z demontažno pločevino enakih dimenzij in izdelavo ustreznih nosilcev na notranji strani vrat, za zapiranje odprtine v primeru neobratovanja kotlovnice. Enostavna odstranitev/namestitev pločevine brez orodja - detajl izvedbe potrdi investitor. Ustreza: OC IMP KLIMA AZR-3 (š700mm x v900mm) | 16 | kpl |  |  |  | 0 | 0
A6 | PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A7 | JEKLENE KONSTRUKCIJE - PODESTI
1. | Demontaža obstoječih stopnišč za dostop do gorilnikov VKL 2 na koti +2,20 in +4,40m. Demontaža se izvede na način, da bo mogoča ponovna montaža na novi lokaciji. | 1 | kpl |  | / |  | 0 | 0
2. | Demontaža dela obstoječega podesta VKL 1 - jeklene konstrukcije, pločevine ter ograje. Vključno s sanacijo talne AB plošče na mestih nosilnih stebrov. Obseg demontaže po merski skici tega načrta, uskladiti z investitorjem pred izvedbo in prilagoditi glede na načrte novih podestov. Ocena teže: 3000 kg | 1 | kpl |  | / |  | 0 | 0
3. | Demontaža dela obstoječega podesta VKL 2 - jeklene konstrukcije, pločevine ter ograje. Vključno s sanacijo talne AB plošče na mestih nosilnih stebrov. Obseg demontaže po merski skici tega načrta, uskladiti z investitorjem pred izvedbo in prilagoditi glede na načrte novih podestov. Ocena teže: 3000 kg | 1 | kpl |  | / |  | 0 | 0
4. | Prestavitev obstoječih stopnic ob VKL 2 na novo lokacijo, vključno s potrebnimi manjšimi prilagoditvami. Izdelati po merski skici tega načrta. | 2 | kpl |  | / |  | 0 | 0
5. | Dogradnja podesta ob VKL 1 v dimenziji cca 7,5x 4,5m, v dveh nivojih (+2,2 in +4,4m), z nosilnimi stebri in pritrditivijo na obstoječ podest, kompletno s protikorozijsko zaščito z barvanjem (2 x osnovni in 2x prekrivni premaz, skupna debelina vsaj 180 µm - ustrezno za kategorijo C3-M po EN ISO 12944, barva usklajena z investitorjem), izdelavo ograje. Vgradi se proti drsna pohodna pločevina, izdelano iz materiala St.37-2. Osrednji del (širine cca 2,8m) izveden demontažno. Projektna obremenitev: 200 kg/m2, točkovna obremenitev 2t (gorilnik ob demontaži) na sredini odsrednjega dela podesta. Vključno z izdelavo trdnostnih izračuno glede na konstrukcijske detajle, ter delavniške in varilske dokumentacije. Izdelati po merski skici tega načrta. Ocena teže 5500 kg. | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
6. | Dogradnja podesta ob VKL 2 v dimenziji cca 7,5x 4,5m, v dveh nivojih (+2,2 in +4,4m), z nosilnimi stebri in pritrditivijo na obstoječ podest, kompletno s protikorozijsko zaščito z barvanjem (2 x osnovni in 2x prekrivni premaz, skupna debelina vsaj 180 µm - ustrezno za kategorijo C3-M po EN ISO 12944, barva usklajena z investitorjem), izdelavo ograje in pripravo za namestitev prestavljenega stopnišča. Vgradi se proti drsna pohodna pločevina, izdelano iz materiala St.37-2. Osrednji del (širine cca 2,8m) izveden demontažno. Projektna obremenitev: 200 kg/m2, točkovna obremenitev 2t (gorilnik ob demontaži) na sredini osrednjega dela podesta. Vključno z izdelavo trdnostnih izračunov glede na konstrukcijske detajle, ter delavniške in varilske dokumentacije. Izdelati po merski skici tega načrta. Ocena teže 6000 kg. | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
A7 | JEKLENE KONSTRUKCIJE - PODESTI SKUPAJ: | [6 empty] | 0
A8 | CEVOVODI
Cevi in fitingi za predelavo cevovodov ob črpalkah statičnega tlaka - za menjavo proporcionalnih pretočnih ventilov za vzdrževanje statičnega tlaka v vročevodnem kotlu
1. | CEV, brezšivna, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10216-1. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 125 Ø139,7 x 4mm | 5 | m |  |  |  | 0 | 0
| DN 100 Ø114,3 x 3,6mm | 1 | m |  |  |  | 0 | 0
| DN 80 Ø88,9 x 3,2mm | 1 | m |  |  |  | 0 | 0
2. | KOLENO 90°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 125 Ø139,7 x 4mm | 3 | kos |  |  |  | 0 | 0
| DN 100 Ø114,3 x 3,6mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
| DN 80 Ø88,9 x 3,2mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
3. | REDUCIRNI T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 125 / DN 100 | 5 | kos |  |  |  | 0 | 0
4. | REDUCIRNI KOS, centričen, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2616-2). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 125 / DN 100 | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
| DN 125 / DN 80 | 1 | kos |  |  |  | 0 | 0
5. | PRIROBNICA varilna, z grlom iz materiala St35.8, oblika po EN 1092-1 (DIN 2633). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) ter z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 100, PN25 | 8 | kos |  |  |  | 0 | 0
| DN 65, PN25 | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
A8 | CEVOVODI SKUPAJ: | [6 empty] | 0
REKAPITULACIJA PREDELAVA VKL
A1 | MONTAŽA GORILNIKOV BALTUR | [6 empty] | 0
A2 | VARNOSTNA MERILNA OPREMA KOTLA | [6 empty] | 0
A3 | MERILNA OPREMA KOTLA | [6 empty] | 0
A4 | ARMATURE | [6 empty] | 0
A5 | JAŠEK ZA ZAJEM ZRAKA | [6 empty] | 0
A6 | PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE | [6 empty] | 0
A7 | JEKLENE KONSTRUKCIJE - PODESTI | [6 empty] | 0
A8 | CEVOVODI | [6 empty] | 0
A | SKUPNA VREDNOST PREDELAVA VKL v EUR brez DDV: | [6 empty] | 0

## B - RECI kanal
B | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | Sistem recirkulacije dimnih plinov
Dobava in montaža kanala recirkulacije dimnih plinov (sesalni in tlačni del), kompletno s koleni, prehodnimi kosi, prirobnicami in ostalimi fitingi (vsi elementi zajeti v spodnjih točkah popisa). Dobava in montaža konstrukcije za montažo ventilatorja, montaža ventilatorja. Vključno z vgradnjo regulacijskih elementov, loput in kompenzatorjev dobavljenih s strani dobavitelja gorilnika. Izdelano po merski skici tega načrta.
*Opomba: Ponudnik ne vpiše cen dobave blaga/enoto mere, v kolikor je celica označena s sivo barvo in/ali je dobavitelj blaga TETOL.
V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije.
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave*/EM v EUR brez DDV | Dobava* | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
B1 | OPREMA
1. | Dobava in montaža podkonstrukcije ventilatorja za recirkulacijo dimnih plinov, fiksirana na kotlovsko konstrukcijo, protikorozijsko zaščitena (2x osnovni, 2x prekrivni premaz), material St37.2, izdelana iz standardnih profilov HEB 140, za obtežbo 2.500 kg (ocenjena teža dobavljenega ventilatorja z rezervo). Izdelano po merski skici tega načrta. Ocena teže: 600 kg | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
2. | Montaža ventilatorja za recirkulacijo dimnih plinov na krov kotla (na pripravljeno podkonstrukcijo). Vključno z ventilatorju pripadajočimi kompenzatorji. Predviden dvig z namenskim el. vitlom (popisna točka B2-14 in B2-15). Kompletno z vsem pomožnim in montažnim materialom ter ustrezno varovalno upremo. Poz.: 1905HNF10AN001, 1905HNF20AN001 | 2 | kpl |  | Dobava TETOL (V sklopu gorilnikov) |  | 0 | 0
3. | Zaporna loputa recirkulacije dimnih plinov, ročni pogon z dvema končnima stikaloma, za kanal Φ 700 mm, nerjavna izvedba iz materiala W.Nr. 1.4571, dimotesna, delovna temperatura 280°C, okrogla oblika, prirobnični priključki, delovni tlak +/- 80 mbar, medij dimni plini, vključno z montažnim in tesnilnim materialom do 300°C. Poz.: 1905HNF10AA001, 1905HNF20AA001 | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
B1 | OPREMA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
B2 | KANAL
1. | KANAL, izdelan iz nerjavne pločevine - material 1.4571. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi. Podane dolžine so vsote dolžin ravnih delov kanalov obeh kotlov.
| Ø550mm x 3mm | 18 | m |  |  |  | 0 | 0
| Ø700mm x 3mm | 16 | m |  |  |  | 0 | 0
| 500x700mm x 4mm | 4 | m |  |  |  | 0 | 0
2. | KOLENO, okroglo, 5-segmentno , izdelano iz nerjavne pločevine debeline 3mm - material 1.4571. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi.
| Ø550mm x 3mm, R= 825mm, 67,5° | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
| Ø550mm x 3mm, R= 825mm, 90° | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
| Ø700mm x 3mm, R= 1050mm, 45° | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
| Ø700mm x 3mm, R= 1050mm, 90° | 8 | kos |  |  |  | 0 | 0
3. | PREHODNI KOS, izdelan iz nerjavne pločevine debeline 3mm - material 1.4571. S kanalsko prirobnico na vsaki strani. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi.
| Ø550mm / 710x440 mm, dolžina 360 mm | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
| 700x500mm, zamik po višini 300mm, dolžina 750mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
4. | KANALSKA PRIROBNICA, izdelana iz nerjavne pločevine - material 1.4571. Dimenzije prilagojene glede na dobavljeno opremo. Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Prirobnica primerna za izvedbo izvrtin na mestu.
| za kanal Ø550mm | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
| za kanal Ø700mm | 12 | kos |  |  |  | 0 | 0
| za kanal 710x440mm | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
| za kanal 700x500mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
5. | KOMPENZATOR, za kanal recirkulacije dimnih plinov, dvojna tkana izvedba iz steklenih vlaken s teflonsko prevleko, za dimne pline, delovna temperatura 250°C, maks. tlak 80 mbar, prirobnična izvedba, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Prirobnica primerna za izvedbo izvrtin na mestu, dimenzije prilagojene glede na dobavljeno opremo. Ustreza: Hennlich
| za kanal Φ 700 mm dolžina kompenzacije +/-50 mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
6. | KOMPENZATOR, za priklop kanala recirkulacije dimnih plinov na regulacijsko žaluzijo gorilnika , dvojna tkana izvedba iz steklenih vlaken s teflonsko prevleko, za dimne pline, delovna temperatura 250°C, maks. tlak 80 mbar, prirobnična izvedba, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Prirobnica primerna za izvedbo izvrtin na mestu, dimenzije prilagojene glede na dobavljeno opremo. Ustreza: Hennlich
| za kanal 710x440 mm, dolžina kompenzacije +/-50 mm | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
7. | TOPLOTNA IZOLACIJA kanala recirkulacije dimnih plinov, z mineralno volno na žičnem pletivu, z distančniki in sidranjem izolacije proti zdrsu v vertikali. Debelina izolacije 100 mm zaščiteno z al pločevino 0,6 mm. Bandaža zunaj objekta mora biti izvedeno vodotesno. | 80 | m2 |  |  |  | 0 | 0
8. | TOPLOTNA IZOLACIJA ohišja ventilatorja, z mineralno volno na žičnem pletivu, z distančniki in sidranjem izolacije proti zdrsu v vertikali. Debelina izolacije 100 mm zaščiteno z al pločevino 0,6 mm. | 10 | m2 |  |  |  | 0 | 0
9. | Drsna podpora, vertikalno pomična, s teflonsko drsno ploskvijo, protikorozijsko zaščitena. Dvojna objemka, izolirni trak kanalske objemke iz steklenih vlaken (obratovalna temperatura 250°).
| za kanal Φ 700 mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
10. | Drsna podpora z bočnim vodenjem, vertikalno pomična, s teflonsko drsno ploskvijo, protikorozijsko zaščitena. Dvojna objemka, izolirni trak kanalske objemke iz steklenih vlaken (obratovalna temperatura 250°).
| za kanal Φ 700 mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
11. | Drsna podpora z bočnim vodenjem, izdelana po meri za pravokotni kanal, s teflonsko drsno ploskvijo, protikorozijsko zaščitena. (obratovalna temperatura 250°).
| za kanal 500 x 700 mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
17. | Fiksna točka, protikorozijsko zaščitena. Z dvojno objemko, izolirni trak kanalske objemke iz steklenih vlaken (obratovalna temperatura 250°).
| za kanal Φ 550 mm | 4 | kos |  |  |  | 0 | 0
| za kanal Φ 700 mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
| za kanal 500 x 700 mm | 2 | kos |  |  |  | 0 | 0
12. | Pomožni jekleni profili, za osnovne podporne konstrukcije, protikorozijsko zaščiteni, dimenzije glede na potrebo. Izdelava po merski skici tega načrta. Količina je ocena. | 1000 | kg |  |  |  | 0 | 0
13. | Preboj fasadnega panela, premera 1000 mm za prehod reci kanala na steni NTK, vključno z lokalno odstranitvijo salonitnih (azbestnih) plošč in izdelavo primernih pločevinastih obrob in rozet ter sanacija poškodovanih mest po končani montaži kanala. Demontaža in deponiranje salonitnih plošč se izvede z ustreznim režimom odstranjevanja, odvoza na ustrezno deponijo in predložitvijo vseh potrebnih dokazil za obravnavo in deponiranje azbestnih odpadkov. Demontažo lahko izvaja samo ustrezno usposobljeno podjetje. | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
14. | Električni vitel, na jeklenico ali verigo, z motornim pogonom, s pritrdilnim sistemom za horizontalni pomik po H profilu, nosilnost 1500 kg, višina dviganja 12 m, ustrezen za jekleni profil HEB. Nabavo predhodno uskladiti s TETOL. | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
15. | HEB profil, ustrezen za električni vitel iz zgornje pozicije (ocena: HEB 180), montaža na obstoječe strešne nosilce (na višini cca 12m), vključno izdelavo ojačitev strešnih nosilcev na mestu pritrditve in vsem montažnim in pomožnim materialom. Vključno s pripravo detajla pritrdive na obstoječi strešni nosilec, ki ga pred izvedbo potrdi investitor. Dolžina profila: cca 10m (pritrditev na obstoječe nosilce v razmaku 7,5m) | 2 | kpl |  |  |  | 0 | 0
B2 | KANAL SKUPAJ: | [6 empty] | 0
REKAPITULACIJA SISTEMA RECIRKULACIJE DIMNIH PLINOV
B1 | OPREMA | [6 empty] | 0
B2 | KANAL | [6 empty] | 0
B | SKUPNA VREDNOST SISTEMA RECIRKULACIJE DIMNIH PLINOV v EUR brez DDV: | [6 empty] | 0

## C - PLINOVOD-ZP_(VKL)
C | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | Plinovod - ZP za VKL
*Opomba: V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije.
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave/EM v EUR brez DDV | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
C1 | CEVOVODI
1. | CEV, brezšivna, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10216-1. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 250 Ø273 x 6,3 mm | 16 | m |  |  | 0 | 0
| DN 200 Ø219,1 x 5,9 mm | 35 | m |  |  | 0 | 0
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 90 | m |  |  | 0 | 0
2. | KOLENO 90°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 250 Ø273 x 6,3 mm | 3 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 200 Ø219,1 x 5,9 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 17 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 40 | kos |  |  | 0 | 0
3. | KOLENO 45°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 200 Ø219,1 x 5,9 mm | 6 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 7 | kos |  |  | 0 | 0
4. | T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 250 Ø273 x 6,3 mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 200 Ø219,1 x 5,9 mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
5. | REDUCIRNI KOS, centričen, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2616-2). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 250 / DN 200 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 200 / DN 150 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
6. | PRIROBNICA varilna, z grlom iz materiala St35.8, oblika po EN 1092-1 (DIN 2633). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) ter z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 150, PN16 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
7. | ZAKLJUČEK ODDUHA, tipski, izvedba skladno z DVGW G 442. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0
8. | OSNOVNA PODPORA, za cevovod, komplet z navojno palico, ustreznim držalom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo ali AB steno, objemko in gumijastim vložkom. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 250 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
| DN 200 | 3 | kpl |  |  | 0 | 0
| DN 150 | 16 | kpl |  |  | 0 | 0
| DN 25 | 46 | kpl |  |  | 0 | 0
9. | OBEŠALO, Objemka cevovoda, z dvojno navojno palico in obešenim profilom za obešanje cevovodov DN25 na cevovod DN150. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 200 | 15 | kpl |  |  | 0 | 0
10. | Montažne podporne konstrukcije za cevovode, galvanske pocinkane izvedbe izdelane iz modularnih namenskih sistemov za podpiranje cevovodov. Sistemi ustrezni za fiksiranje na obstoječe konstrukcijske elemente (nosilne konzole) ali stenske in stropne elemente. Velikost tirnic in držal izbrati glede na statični izračun podpornih elementov. Komplet z vsem pripadajočim vijačnim in pomožnim montažnim materialom, zaključki profilov zaščiteni s plastičnimi kapicami. (količina je ocena) Ustreza: Konzolni sistem Sikla | 300 | kg |  |  | 0 | 0
C | SKUPNA VREDNOST Plinovod - ZP za VKL v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## D - PLINOVOD-ZP_(BKG)
D | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | Plinovod - ZP za BKG
*Opomba: V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije.
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave/EM v EUR brez DDV | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
D1 | OPREMA
Dobavo in montažo opreme ter zagon izvede TETOL
1. | Dobava in montaža plinske proge na BKG 1, skladno z navodili dobavitelja. Vključno z drobnim montažnim in tesnilnim materialom. Vključno s sodelovanjem z dobaviteljem pri funkcionalnih preizkusih, zagonom in nastavitvijo gorilnikov na zemeljski plin. Plinsko progo sestavljajo: - Kroglična pipa DN100, PN16 - Termična varovalnka DN100, PN5 - Filter DN100 - Regulator tlaka, tip 6/1A-50/80, šoba 42mm z varnostno napravo, vključno z ustreznimi prehodnimi kosi - Aksialni kompenzator DN100 - Prirobnično koleno DN100, 2 kos - Dvojni elektromagnetni varnostno-zaporni ventil DMV5100/12 230 V WK70 z vžigalnim ventilom na desni strani in ustreznim manometrom, testnim gorilnikom ter drobnim materialom za vgradnjo manometra in testnega gorilnika. | 2 | kpl | - | -
2. | Predelava plinske proge na BKG 2, skladno z navodili dobavitelja. Vključno z drobnim montažnim in tesnilnim materialom. Vključno s sodelovanjem z dobaviteljem pri funkcionalnih preizkusih, zagonom in nastavitvijo gorilnikov na zemeljski plin. Elementi za predelavo: - Regulator tlaka, tip 6/1A-50/80, šoba 42mm z varnostno napravo, vključno z ustreznimi prehodnimi kosi. Primerno za vgradnjo v obstoječo plinsko progo - prirobnični priključek DN100, vgradna dolžina 1504 mm. | 2 | kpl | - | -
D1 | OPREMA SKUPAJ: | [5 empty] | IZVEDE NAROČNIK
D2 | CEVOVODI
1. | CEV, brezšivna, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10216-1. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 45 | m |  |  | 0 | 0
| DN 100 Ø114,3 x 3,6mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 190 | m |  |  | 0 | 0
| DN 20 Ø26,9 x 2,3mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
2. | KOLENO 90°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 8 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 100 Ø114,3 x 3,6mm | 1 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 100 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 20 Ø26,9 x 2,3mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0
3. | KOLENO 45°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 8 | kos |  |  | 0 | 0
4. | T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 150 - Ø168,3 x 4,5mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
5. | REDUCIRNI KOS, centričen, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2616-2). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 150 / DN 100 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 25 / DN 20 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
6. | PRIROBNICA varilna, z grlom iz materiala St35.8, oblika po EN 1092-1 (DIN 2633). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) ter z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 100, PN16 | 8 | kos |  |  | 0 | 0
7. | ZAKLJUČEK ODDUHA, tipski, izvedba skladno z DVGW G 442. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 25 Ø33,7 x 2,6mm | 8 | kos |  |  | 0 | 0
8. | OSNOVNA PODPORA, za cevovod, komplet z navojno palico, ustreznim držalom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo ali AB steno, objemko in gumijastim vložkom. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 150 | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
| DN 100 | 14 | kpl |  |  | 0 | 0
| DN 25 | 56 | kpl |  |  | 0 | 0
9. | OBEŠALO, Objemka cevovoda, z dvojno navojno palico in obešenim profilom za obešanje cevovodov DN25 na cevovod DN150. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 150 | 9 | kpl |  |  | 0 | 0
10. | Montažne podporne konstrukcije za cevovode, galvanske pocinkane izvedbe izdelane iz modularnih namenskih sistemov za podpiranje cevovodov. Sistemi ustrezni za fiksiranje na obstoječe konstrukcijske elemente (nosilne konzole) ali stenske in stropne elemente. Velikost tirnic in držal izbrati glede na statični izračun podpornih elementov. Komplet z vsem pripadajočim vijačnim in pomožnim montažnim materialom, zaključki profilov zaščiteni s plastičnimi kapicami. (količina je ocena) Odgovarja: Konzolni sistem Sikla | 100 | kg |  |  | 0 | 0
D2 | CEVOVODI SKUPAJ: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA Plinovod - ZP za BKG
D1 | OPREMA | [5 empty] | IZVEDE NAROČNIK
D2 | CEVOVODI | [5 empty] | 0
D | SKUPNA VREDNOST Plinovod - ZP za BKG v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## E - PLINOVOD-UNP
E | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | Plinovod - UNP
*Opomba: V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije.
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave/EM v EUR brez DDV | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
E1 | PLINSKA POSTAJA
1. | OMARA: Okvirne dimenzije: š2000 x g800 x v2000 mm, streha in stranice iz lahke pločevine, streha izvedena v naklonu, dvokrilna vrata z mrežo in ključavnico, s podpornim sistemom jeklenk (npr. varnostna veriga). Prostor za 4x 35 kg jeklenke. Primerna za zunanjo vgradnjo, odporna na vremenske vplive. Protikorozijsko zaščiteno - barvano 2x osnovni in 2x prekrivni premaz. Ustrezati mora vsem standardom za shranjevanje jeklenk UNP. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
2. | FLEKSIBILNA CEV, visokotlačna, oplaščena, za tlak do 20 bar(g), primerna za utekočinjen naftni plin (propan) - za lokalni priklop UNP jeklenke na kolektor. Na vstopu (pri jeklenki)prosto vrteča matica z levim navojem in ravnim tesnenjem (W21,8×1/14″L), na izstopu zunanji navoj 1/2" (ustrezen adapter). Dolžina: 800mm. Vključno s certifikatom DVGW. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom. | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
3. | REGULATOR TLAKA: Ustrezen za propan iz jeklenke - vstopni tlak do 16 bar, industrijska izvedba, zagotavljanje konstantnega izstopnega tlaka, ne glede na vstopni tlak. Navojni priključek 3/4". Redukcija tlaka na 350 mbar (nastavljivo, 250...450 mbar), z varnostno-zaporno funkcijo (OPSO/SAV) pri 550 mbar (nastavljivo, 300...600 mbar) in varnostno-izpustno funkcijo ali dodatnim varnostno-izpustnim ventilom (PRV/SBV) s tlakom odpiranja 450 mbar (nastavljivo, 300...500 mbar) z navojnim priključkom odduha. Pretok plina do 48 kg/h, pri tlaku 1,5...16 bar(g). Vključno s certifikatom DVGW. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza: Itron RB 1700 + Itron SRV 811R ali ekvivalentno 1600HJG20AA003+1600HJG20AA004 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
4. | PLINSKI FILTER: Ustrezen za propan iz jeklenke - vstopni tlak do 16 bar. Navojni priključek 3/4". Pretok plina do 48 kg/h, pri tlaku 1,5...16 bar(g). Vključno s certifikatom DVGW. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom. Poz: 1600HJG20AT001 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
5. | KROGELNI VENTIl, navojna izvedba, DN 15, NP40, medij propan, tlak do 16 bar, z ročnim pogonom. Vključno s certifikatom DVGW. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
| 1/2" Poz.: 1600HJG10AA002, 1600HJG10AA004 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
| 3/4" Poz.: 1600HJG20AA002, 1600HJG70AA002, 1600HJG80AA002 | 3 | kpl |  |  | 0 | 0
6. | MANOMETER: Industrijski manometer, premer prikazovalnika Ø100 mm, ustrezen za propan, navojni priključek. Vključno z manometrskim ventilom, izdelavo odcepa za procesni priključek. Vključno s certifikatom DVGW. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
| Merilno območje 0-20 bar Poz: 1600HJG20CP701+1600HJG20AA701 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Merilno območje 0-600 mbar Poz: 1600HJG20CP702+1600HJG20AA702 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
7. | VARNOSTNO ODDUŠNI VENTIL: Vzmetni, ravna izvedba, tlak odpiranja: 16 bar(g), navojni priključek 3/4", za razbremenitev visokotlačnega dela kolektorja in jeklenk. Vključno s certifikatom DVGW. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom. Poz: 1600HJG20AA001 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
E1 | PLINSKA POSTAJA SKUPAJ: | [5 empty] | 0
E2 | CEVOVODI
1. | CEV, brezšivna, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10216-1. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 20 Ø26,9 x 2,3mm | 55 | m |  |  | 0 | 0
2. | KOLENO 90°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 20 Ø26,9 x 2,3mm | 30 | kos |  |  | 0 | 0
3. | T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 20 Ø26,9 x 2,3mm | 5 | kos |  |  | 0 | 0
4. | REDCIRNI T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 20 / DN 15 | 6 | kos |  |  | 0 | 0
5. | OSNOVNA PODPORA, za cevovod, komplet z navojno palico, ustreznim držalom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo ali AB steno, objemko in gumijastim vložkom. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 20 | 50 | kpl |  |  | 0 | 0
6. | Montažne podporne konstrukcije za cevovode, galvanske pocinkane izvedbe izdelane iz modularnih namenskih sistemov za podpiranje cevovodov. Sistemi ustrezni za fiksiranje na obstoječe konstrukcijske elemente (nosilne konzole) ali stenske in stropne elemente. Velikost tirnic in držal izbrati glede na statični izračun podpornih elementov. Komplet z vsem pripadajočim vijačnim in pomožnim montažnim materialom, zaključki profilov zaščiteni s plastičnimi kapicami. (količina je ocena) Odgovarja: Konzolni sistem Sikla | 50 | kg |  |  | 0 | 0
7. | FLEKSIBILNA CEV, oplaščena, za tlak do 0,6 bar(g), primerna za utekočinjen naftni plin (propan) - za lokalni priklop UNP na gorilnik, navojni priključki Rp 1/2". Dolžino prilagoditi glede na dejansko dispozicijo cevovodov. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
| Dolžina: cca 1m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
E2 | CEVOVODI SKUPAJ: | [5 empty] | 0
E3 | DEMONTAŽA
1. | Demontaža obstoječih dotrajanih cevovodov UNP ter zunanje postaje za jeklenke UNP. Vključno s pripadajočimi fitingi in armaturami. Demontaža zajema tudi stroške odvoza in deponiranja odpadkov, prav tako mora izvajalec za vse odpeljane odpadke predložiti ustrezno dokumentacijo o odvozu in deponiranju odpadkov. Ocena količine: 50m cevovoda s pripadajočimi fitingi, cca 10 kos armatur do DN25, omara za jeklenke cca 2x0,8x2m. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
E3 | DEMONTAŽASKUPAJ: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA Plinovod - UNP
E1 | PLINSKA POSTAJA | [5 empty] | 0
E2 | CEVOVODI | [5 empty] | 0
E3 | DEMONTAŽA | [5 empty] | 0
E | SKUPNA VREDNOST Plinovod - UNP v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## F - KomprimiranZrak
F | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | Komprimiran zrak
*Opomba: V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije.
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave/EM v EUR brez DDV | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
F1 | OPREMA
1. | REZERVOAR KOMPRIMIRANEGA ZRAKA Dobava in montaža rezervoarja komprimiranega zraka - tlačna posoda, izdelana po PED. Vertikalna izvedba, z nosilnimi nogami. Protikorozijsko zaščiteno z osnovno barvo in končnim premazom, CE certifikat. Vključno z manometrom in varnostnim ventilom. Vključno z vsemi prehodnimi kosi za priklop na obstoječi cevovod in z drobnim montažnim in tesnilnim materialom. Obratovalni tlak: do 8 bar(g), volumen: 700L, navojni priključki. Poz.: 1504QEG25BB001 Ustreza: Omega Air TP PED 750 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
2. | ODVAJALNIK KONDENZATA Dobava in montaža mehanskega avtomatskega odvajalca kondenzata iz stisnjenega zraka, s plovcem, delovanje brez izločanja stisnjenega zraka. Robustna industrijska izvedba. Vključno s krogelnim zapornim ročnim ventilom vgrajenim pred njim. Vključno z drobnim montažnim in tesnilnim materialom. Obratovalni tlak: do 8 bar(g), navojni priključek 1/2". Poz.: 1504QEG24AT401 + 1504QEG24AA401, 1504QEG25AT401+1504QEG25AA401 | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
3. | Krogelni ventil, navojna izvedba, medij komprimiran zrak, tlak do 8 bar(g), z ročnim pogonom, vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
| 1/2" Poz.: 1504QEG25AA001, 1905HJQ10AA001, 1905HJQ20AA001, 1905HJQ30AA001, 1905HJQ40AA001, 1905HJQ50AA001, 1905HJQ60AA001, 1905HJQ70AA001, 1905HJQ75AA001, 1905HJQ80AA001, 1905HJQ85AA001 | 11 | kpl |  |  | 0 | 0
F1 | OPREMA SKUPAJ: | [5 empty] | 0
F2 | CEVOVODI
1. | CEV, varjena, iz materiala 1.4301, tehnični pogoji po EN 10217-7. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi.
| DN 15 Ø21,3 x 1,6mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
| DN 20 Ø26,9 x 1,6mm | 50 | m |  |  | 0
2. | KOLENO 90°, 3D, varjeno, iz materiala 1.4301, tehnični pogoji po EN 10253-4. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi.
| DN 15 Ø21,3 x 1,6mm | 5 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 20 Ø26,9 x 1,6mm | 30 | kos |  |  | 0 | 0
3. | REDUCIRNI T KOS, varjen, iz materiala 1.4301, tehnični pogoji po EN 10253-4. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi.
| DN 20 / DN 15 | 8 | kos |  |  | 0 | 0
4. | REDUCIRNI KOS, centričen, varjen, iz materiala 1.4301, tehnični pogoji po EN 10253-4. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) in varjenjem v obojestranski nerjavni atmosferi.
| DN 20 / DN 15 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
5. | PRIROBNICA slepa, iz materiala 1.4301, oblika po EN 1092-1 (DIN 2633). Vključno s tesnilnim materialom.
| DN 32, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
6. | HITRA SPOJKA za komprimiran zrak, navojni priključek. Vključno s tesnilnim materialom.
| 1/2" | 4 | kos |  |  | 0 | 0
7. | OSNOVNA PODPORA, za cevovod, komplet z navojno palico, ustreznim držalom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo ali AB steno, objemko in gumijastim vložkom. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 20 | 35 | kpl |  |  | 0 | 0
8. | Montažne podporne konstrukcije za cevovode, galvanske pocinkane izvedbe izdelane iz modularnih namenskih sistemov za podpiranje cevovodov. Sistemi ustrezni za fiksiranje na obstoječe konstrukcijske elemente (nosilne konzole) ali stenske in stropne elemente. Velikost tirnic in držal izbrati glede na statični izračun podpornih elementov. Komplet z vsem pripadajočim vijačnim in pomožnim montažnim materialom, zaključki profilov zaščiteni s plastičnimi kapicami. (količina je ocena) Odgovarja: Konzolni sistem Sikla | 50 | kg |  |  | 0 | 0
9. | FLEKSIBILNA CEV, oplaščena, za tlak do 8 bar(g), primerna za komprimiran zrak - za lokalni priklop komp. zraka na gorilnik, navojni priključki Rp 1/2". Dolžino prilagoditi glede na dejansko dispozicijo cevovodov. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
| Dolžina: cca 2m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
F2 | CEVOVODI | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA Komprimiran zrak
F1 | OPREMA | [5 empty] | 0
F2 | CEVOVODI | [5 empty] | 0
F | SKUPNA VREDNOST Komprimiran zrak v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## G - ELKO
G | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | ELKO
*Opomba: V postavkah, kjer je naveden naziv naročnikove želene opreme (in ga mora dobaviti izbrani ponudnik) se lahko ponudi enakovredna oprema. Ponudnik za tako blago v ponudbi za Prilogo 2 predložiti tehnični list, prospekte, itd. v skladu s 2.6. točko iz razpisne dokumentacije.
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | cena dobave/EM v EUR brez DDV | cena montaže/EM v EUR brez DDV | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
G1 | ARMATURE
1. | Krogelni ventil, za odzračevanje, navojna izvedba, DN 10, NP40, medij ekstra lahko kurilno olje, tlak do 30 bar, z ročnim pogonom, vključno z montažnim in tesnilnim materialom ter zapornim čepom. Poz.: 1603HJF71AA501, 1603HJF71AA502, 1603HJF81AA501, 1603HJF81AA502, | 4 | kos |  |  | 0 | 0
2. | Ventil zaporni, sedežni, prirobnična izvedba, DN40, NP40, L=200 mm, medij ekstra lahko kurilno olje, z ročnim pogonom, vključno z montažnim in tesnilnim materialom. Poz.: 1603HJF70AA001, 1603HJF75AA001, 1603HJF80AA001, 1603HJF85AA001 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
G1 | ARMATURE SKUPAJ: | [5 empty] | 0
G2 | CEVOVODI
1. | CEV, brezšivna, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10216-1. Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 50 Ø60,3 x 2,9mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
| DN 40 Ø48,3 x 2,6mm | 45 | m |  |  | 0 | 0
| DN 20 Ø26,9 x 2,3mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
2. | KOLENO 90°, 3D, brezšivno, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2605). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 50 Ø60,3 x 2,9mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 40 Ø48,3 x 2,6mm | 48 | kos |  |  | 0 | 0
3. | T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 50 Ø60,3 x 2,9mm | 2 | kos |  |  | 0 | 0
4. | REDUCIRNI T KOS, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2615). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 40/ DN 20 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
5. | REDUCIRNI KOS, centričen, brezšivni, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2616-2). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 50/ DN 40 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 40/ DN 20 | 4 | kos |  |  | 0 | 0
6. | CEVNA KAPA, brezšivna, iz materiala St 35.8, tehnični pogoji po EN 10253-2 (DIN 2617). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod).
| DN 40 Ø48,3 x 2,6mm | 4 | kos |  |  | 0 | 0
7. | PRIROBNICA varilna, z grlom iz materiala St35.8, oblika po EN 1092-1 (DIN 2633). Vključno z varilnim materialom (enake kvalitete kot cevovod) ter z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 50, PN16 | 2 | kos |  |  | 0 | 0
| DN 40, PN16 | 8 | kos |  |  | 0 | 0
8. | OSNOVNA PODPORA, za cevovod, komplet z navojno palico, ustreznim držalom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo ali AB steno, objemko in gumijastim vložkom. Ustreza: Podporni sistemi Sikla.
| DN 40 | 20 | kpl |  |  | 0 | 0
9. | Montažne podporne konstrukcije za cevovode, galvanske pocinkane izvedbe izdelane iz modularnih namenskih sistemov za podpiranje cevovodov. Sistemi ustrezni za fiksiranje na obstoječe konstrukcijske elemente (nosilne konzole) ali stenske in stropne elemente. Velikost tirnic in držal izbrati glede na statični izračun podpornih elementov. Komplet z vsem pripadajočim vijačnim in pomožnim montažnim materialom, zaključki profilov zaščiteni s plastičnimi kapicami. (količina je ocena) Odgovarja: Konzolni sistem Sikla | 50 | kg |  |  | 0 | 0
10. | FLEKSIBILNA CEV, oplaščena, za tlak do 30 bar(g), primerna za ekstra lahko kurilno olje - za lokalni priklop ELKO na gorilnik, navojni priključki G 3/4". Dolžino prilagoditi glede na dejansko dispozicijo cevovodov. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
| Dolžina: cca 1m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
| Dolžina: cca 2m | 4 | kpl |  |  | 0 | 0
G2 | CEVOVODI SKUPAJ: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA ELKO
G1 | ARMATURE | [5 empty] | 0
G2 | CEVOVODI | [5 empty] | 0
G | SKUPNA VREDNOST ELKO v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## H - SPLOŠNO
H | Specifikacija opreme in del - strojne inštalacije
Zavihek | SPLOŠNO
Pozicija | Opis | Kol. | enota mere | Skupaj cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
H1 | SPLOŠNO
1. | Vsi potrebni montažni odri, za delo do višine 12m, ocenjena dolžina odra 6m. | 1 | kpl |  | 0
2. | Mobilno dvigalo, za dvig opreme in inštalacij do višine 12m. | 1 | kpl |  | 0
3. | Tlačni preizkus za vsak medij 1.5 x obratovalni tlak ali skladno s tehničnim poročilom, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. Medij preizkusa zagotovi izvajalec. | 8 | kpl |  | 0
4. | Montažno varilska dela specificirane opreme z atestiranimi varilci, ARGONSKO varjenje. | 1 | kpl |  | 0
5. | Radiografska kontrola zvarov na cevovodih v obsegu skladno z EN 13480, za plinovod se izvede 100% RT kontrola zvarnih spojev, ob morebitno odkritih več kot dveh napakah se obseg kontrole poveča na 100%. Stroške dodatne kontrole nosi izvajalec del. | 1 | kpl |  | 0
6. | Protikorozijska zaščita vseh črnih cevovodov in delov opreme s temperaturno odporno barvo glede na aplikacijo. Izvedba z 2 x osnovni in 2 x prekrivni sloj, skupna debelina vsaj 180 µm - ustrezno za kategorijo C3-M po EN ISO 12944. Prvi in drugi sloj na osnovi epoksidnih smol, debelina vsakega sloja vsaj 50µm. Tretji in četrti sloj na poliuretanski osnovi, debelina vsakega vsaj 40µm. Barvni ton posameznega sloja naj se razlikuje, barva zaključnega sloja po izbiri investitorja, različna glede na medij. | 1 | kpl |  | 0
7. | Izdelava oznak in napisov na opremo, armature in cevovode. Oznaka cevovodov z nalepkami po standardih TETOL. Za armature in opremo označevalne tablice z držalom za tablice v plastičnem ohišju. | 1 | kpl |  | 0
8. | Raztovor in skladiščenje opreme | 1 | kpl |  | 0
9. | Zaključna in pripravljalna dela. | 1 | kpl |  | 0
10. | Parametriranje nove M + R opreme. | 1 | kpl |  | 0
11. | Funkcionalni preizkus in zagon montirane opreme z izdelavo poročila. | 1 | kpl |  | 0
12. | Izdelava dokumentacije za predajo objekta naročniku, ki mora vsebovati: - Montažno osebje mora vnašati eventualne spremembe v izvod projektne in delavniške dokumentacije. V primeru večjih odstopanj od projekta mora pridobiti soglasje projektanta. - Podatke in načrte o vgrajeni opremi, kompletirano in označeno s poz. številkami. - Kompletiranje izvedbeno atestne dokumentacije. - Zapisnike o tesnostnih in funkcionalnih preizkusih. | 1 | kpl |  | 0
H | SKUPNA VREDNOST SPLOŠNO v EUR brez DDV: |  |  |  | 0