## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
a. | 30III-794-00 | IZVEDBA PC ZA STANOVANJSKO SOSESKO POD JEŽAMI | 0
b. | 30III-434/152 | PRIKLJUČNI VROČEVOD ZA OBJEKT CUKRARNA ZAHOD | 0
c. | 30III-434/150 | VROČEVODNA PRIKLJUČKA ZA STAVBI REZIDENCA ZELENA JAMA | 0
d. |  | VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA VILHARIJO | 0
e. | 30III-781-00 | PRIKLJUČNI VROČEVODI ZA STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA | 0
0
0
S K U P A J : |  |  | 0

## a
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRIKLJUČNI VROČEVOD - POZIDAVA POD JEŽAMI
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
III | E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI - strojna dela |  |  | 0
6.2 STROJNA DELA
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
6.2.1 | Pozidava pod Ježami - od 1 do 3 | P4883 | 40 | 0
6.2.2 | Pozidava pod Ježami - od 3 do 5 in od 5 do 6 | P4883 | 60 | 0
6.2.3 | Pozidava pod Ježami - od 5 do 7 | P4883 | 38 | 0
6.2.4 | Pozidava pod Ježami - od 7 do 8 | P4883 | 17 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0

## od točke 1 do 3
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4883, DN65/160
Pozidava pod Ježami - zunanji priključni vročevod - od točke 1 do 3
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 74 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 3 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 1000 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 1000 | 2 | kos |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / DN 65 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160-191 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 22 | kos |  | 0
| DN 80 / 180 | 6 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 34 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 2 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | m1 |  | 0
11 | Umirjevalne cevi (Pogled A)
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = 2,1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = 1,6 m | 1 | kos |  | 0
12 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 100 - 4150 | 2 | kos |  | 0
13 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN 15 | 3 | kos |  | 0
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
14 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300x80mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
15 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 12 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
19 | Izolacija
ravnih cevi in lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 50 mm | 2 | m2 |  | 0
| debelina 100 mm | 4 | m2 |  | 0
20 | Blindiranje odcepa vročevoda.
Blindiranje vročevoda z bombiranim pokrovom, vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi - če se bo gradnja izvajala po fazah
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
21 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem zunanjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,20/0,3 m | 2 | kos |  | 0
22 | Požarno tesnjenje
Požarno tesnjenje prehoda vročevodnih cevi skozi meje požarnih sektorjev s certificiranimi materiali. Požarna odpornost enaka kot stena (EI60), vključno z vsem pomožnim materialom in dokazili.
| Dimenzija izvrtine Ø200/300, skozi katero poteka cev premera pribl. Ø160. | 2 | kos |  | 0
23 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
|  | 1 | kos |  | 0
24 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## od točke 3 do 6
6.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4883, DN50, DN32
Pozidava pod Ježami - notranji priključni vročevod - od točke 3 do 5 in od 5 do 6
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Blindiranje vročevoda
Blindiranje vročevoda z bombiranim pokrovom, vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi - če se bo gradnja izvajala po fazah
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
2 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St.37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 34 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 90 | m1 |  | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 8 | kos |  | 0
4 | Jekleni lok iz celega, 45°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
5 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 50/32 | 2 | kos |  | 0
6 | Umirjevalne cevi (Pogled B)
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 2,1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 1,6 m | 1 | kos |  | 0
7 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1150 | 2 | kos |  | 0
8 | Viseča nepomična podpora
Nepomična podpora, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 50 - 1120 | 2 | kos |  | 0
9 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 32 - 840 | 3 | kos |  | 0
| DN 50 - 1040 | 10 | kos |  | 0
10 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 32 - 1010 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 - 1210 | 2 | kos |  | 0
11 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 3 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN32 | 2 | kos |  | 0
12 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 8 | kos |  | 0
| DN 50 | 14 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 °C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 27 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
ravnih cevi in lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 15 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 50 | m2 |  | 0
18 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,20/0,3 m | 2 | kos |  | 0
| D/G=0,15/0,3 m | 2 | kos |  | 0
19 | Požarno tesnjenje
Požarno tesnjenje prehoda vročevodnih cevi skozi meje požarnih sektorjev s certificiranimi materiali. Požarna odpornost enaka kot stena (EI60), vključno z vsem pomožnim materialom in dokazili.
| Dimenzija izvrtine Ø200/300, skozi katero poteka cev premera pribl. Ø160. | 2 | kos |  | 0
| Dimenzija izvrtine Ø150/300, skozi katero poteka cev premera pribl. Ø120. | 2 | kos |  | 0
20 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## od točke 5 do 7
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4883, DN40
Pozidava pod Ježami - notranji priključni vročevod - od točke 5 do 7
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Blindiranje vročevoda
Blindiranje vročevoda z bombiranim pokrovom, vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi - če se bo gradnja izvajala po fazah
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
2 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 2 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 80 | m1 |  | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50/40 | 2 | kos |  | 0
5 | Umirjevalne cevi DN65 z razširitvijo/ odzračevalnim loncem DN125 (Pogled C)
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 2,1 m | 1 | kos |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 1,6 m | 1 | kos |  | 0
6 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 125 - 5150 | 2 | kos |  | 0
7 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 12 | kos |  | 0
8 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 3 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN32 | 2 | kos |  | 0
9 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300x80 mm.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
13 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 22 | m2 |  | 0
14 | Izolacija
ravnih cevi in lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 42 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 3 | m2 |  | 0
| debelina 100 mm | 2 | m2 |  | 0
15 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,20/0,3 m | 2 | kos |  | 0
16 | Požarno tesnjenje
Požarno tesnjenje prehoda vročevodnih cevi skozi meje požarnih sektorjev s certificiranimi materiali. Požarna odpornost enaka kot stena (EI60), vključno z vsem pomožnim materialom in dokazili.
| Dimenzija izvrtine Ø200/300, skozi katero poteka cev premera pribl. Ø160. | 2 | kos |  | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## od točke 7 do 8
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.4 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4883, DN40
Pozidava pod Ježami - notranji priključni vročevod - od točke 7 do 8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Blindiranje vročevoda
Blindiranje vročevoda z bombiranim pokrovom, vključno s pokrovom in varilnim materialom.
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
2 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 1 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 36 | m1 |  | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 15 | 2 | kos |  | 0
4 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 6 | kos |  | 0
5 | Zaporni ventil - kratka vez (ročke po vgradnji odstaniti) - začasni zaključek
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 1 | kos |  | 0
6 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
9 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 6 | m2 |  | 0
10 | Izolacija
ravnih cevi in lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 16 | m2 |  | 0
11 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,20/0,3 m | 2 | kos |  | 0
| D/G=0,20/0,25 m | 4 | kos |  | 0
12 | Požarno tesnjenje
Požarno tesnjenje prehoda vročevodnih cevi skozi meje požarnih sektorjev s certificiranimi materiali. Požarna odpornost enaka kot stena (EI60), vključno z vsem pomožnim materialom in dokazili.
| Dimenzija izvrtine Ø200/300, skozi katero poteka cev premera pribl. Ø160. | 2 | kos |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## b
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRIKLJUČNI VROČEVOD ZA OBJEKT CUKRARNA ZAHOD
4.1 STROJNA DELA
B - PRIKLJUČNI VROČEVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
4.1 | PRIKLJ. VROČEVOD |  |  | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## 4.1 Vročevodni priključek
| B |  | STROJNA DELA- CUKRARNA VROČEVOD
4.1 | 2. | 1. | Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3
|  |  | toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava in montaža. DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | m | 28 |  | 0
4.1 | 2. | 2. | Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Serija 2. Sestava materiala enaka kot za ravne cevi. Dobava in montaža. DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | kos | 10 |  | 0
4.1 | 2. | 3. | Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Serija 2. Sestava materiala enaka kot za ravne cevi. Dobava in montaža. DN 80/180 - DN50/140 | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 4. | Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2 Dobava in montaža. DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 5. | Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2 Dobava in montaža. DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 -172 | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 6. | Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2 Dobava in montaža
4.1 | 2. | 6.a | DN80/180 | kos | 4 |  | 0
4.1 | 2. | 6.b | DN50/140 | kos | 16 |  | 0
4.1 | 2. | 7. | Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi. Dobava in montaža. Debelina: 40 mm | m2 | 16 |  | 0
4.1 | 2. | 8. | Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m). Dobava in montaža. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 9. | Izdelava zapisnika: a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 10. | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža. | m
4.1 | 2. | 10.a | DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | m | 4 |  | 0
4.1 | 2. | 10.b | DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | m | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 11. | Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža. DN40, 90° | kos | 4 |  | 0
4.1 | 2. | 12. | Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža. DN65/50 | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 13. | Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom. Dobava in montaža. DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 1000 mm | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 14. | Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža. DN65 - 2150 | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 15. | Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE. Dobava in montaža.
4.1 | 2. | 15.a | DN15 | kos | 3 |  | 0
4.1 | 2. | 15.b | DN40 | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 16. | Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 17. | Priklop na obstoječe vročevodno omrežje, vključno izrez odseka obstoječega vročevoda DN80 v dolžini odcepa. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 18. | Tlačni preizkus in izpiranje vročevoda. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 19. | Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
4.1 | 2. | 19.a | DN40 | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 19.b | DN50 | kos | 3 |  | 0
4.1 | 2. | 19.c | DN80 | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 20. | Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 21. | Izolacija ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Dobava in montaža.
4.1 | 2. | 21.a | debelina 40 mm | m2 | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 21.b | debelina 60 mm | m2 | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 22. | Projekt izvedenih del. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 23. | Nepredvidena dela. |  | 1 | 10% | 0
|  |  | STROJNA DELA SKUPAJ DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## c
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
NAČRT VROČEVODNEGA PRIKLJUČKA REZIDENCA ZELENA JAMA
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
VI | E - PRIKLJUČNI VROČEVOD - ZELENA JAMA DN50/140, DN50, DN32 pod stropom kleti |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
E - PRIKLJUČNI VROČEVOD - ZELENA JAMA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2 | PRIKLJ. VROČEVOD REZIDENCA ZELENA JAMA | P2351 | 11 m v terenu | 0
| v terenu in pod stropom kleti |  | 44 m v kleti
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## P2351_SD_TEREN_OBJEKT_2_faza
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P2351 DN50/140
REZIDENCA ZELENA JAMA - 2.FAZA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 26 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 90° | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 8 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 8 | m2 |  | 0
7 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 20 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 12 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 80 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 10 | m1 |  | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 15 | 16 | kos |  | 0
| DN 20 | 12 | kos |  | 0
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
11 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50 / 32 | 2 | kos |  | 0
12 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 50/32 | 2 | kos |  | 0
13 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 2,0 m | 2 | kos |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 2,3 m | 2 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore - umirjevalne cevi
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1150 | 4 | kos |  | 0
15 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 50 - 1120 | 2 | kos |  | 0
16 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 32 - 840 | 14 | kos |  | 0
| DN 50 - 1140 | 1 | kos |  | 0
17 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 - odzr., kratka vez | 6 | kos |  | 0
| DN20 - izpust | 4 | kos |  | 0
| DN32 | 4 | kos |  | 0
18 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
19 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 10 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 18 | m2 |  | 0
23 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 40 mm | 14 | m |  | 0
| za cev DN 32, debelina 40 mm | 36 | m |  | 0
24 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
|  | 1 | kos |  | 0
25 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## d
4/5.4.1 | REKAPITULACIJA VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA VILHARIJO
4/5.4.1.1 | Strojna dela | 0
4/5.4.2 | SPLOŠNI STROŠKI | 0
| SKUPAJ | 0

## Sep-1-vročevod
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/5.4.1 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK
Opomba:
Poglavje obsega material in dela za izvedbo vročevodnega priključka od priključitve na vročevod v kolektorju na Vilharjevi cesti do zapornih ventilov na posameznih umirjavalnih ceveh posameznih toplotnih postaj.
Izbira proizvajalca vgrajene opreme mora biti skladna s prilogo A "Tehničnih zahtev" J.P.Energetika Ljubljana.
Uporabljen material za izvedbo zunanjega razvoda s predizoliranimi cevmi mora biti v celoti istega proizvajalca!
4/5.4.1.1 | Strojna dela
1. | Izvedba odcepa z vročevoda v kolektorju na Vilharjevi cesti skladno s tehničnimi zahtevami J.P. Energetika. Potrebna dela:
- praznjenje sistema vročevoda v kolektorju na Vilharjevi,
- izdelava izvrtine na obstoječem vročevodu za privaritev odcepa DN100,
- dobava in privaritev loka 90° (DIN 2605-5, r=2,5d; material P235TR1),
- privaritev krogelne pipe uvarne izvedbe dimenzije DN100 dobavljena po ločeni poziciji,
- polnjenje vročevoda s hkratnim tlačnim preizkusom izdelanega priključka,
- protikorozijska zaščita izdelanega odcepa (1m2),
| - izolacija odcepa in dela vročevoda na mestu izdelave odcepa z mineralno volno in oplaščeno z Al pločevino, debelina izolacije dovoda in povratka DN150 70mm/40mm, DN100 100mm/40mm (2m2). | kpl | 2 |  | 0
2. | Krogelna pipa uvarne izvedbe z reduciranim presekom, primerna za vročevodni sistem temperature do 130°C, tlačne stopnje min. PN16, material ohišja jeklena litina (1.0619), krogla iz nerjavnega jekla, s pogonskim reduktorjem in kolesom za odpiranje, skupaj z varilnim materialom. Armatura skladna s Tehničnimi zahtevami J.P.Energetika.
| DN100 | kpl | 2 |  | 0
3. | Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu po nordijskem sistemu. Cev tipa "serija 2", jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458), tovarniško predizolirana s poliuretansko trdno peno (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C, toplotna prevodnost pri 500°C < 0,03 W/mK, oplaščena z zaščitno cevjo iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.Cevi dobavljene v v palicah dolžine 6 ali 12 m.
| DN100 (114,3x3,6) / 225mm | m | 35 |  | 0
4. | Predizoliran cevni lok 90°, enakih karakteristik kot cev iz predhodne pozicije.
| DN100 (114,3x3,6) / 225mm | kos | 4 |  | 0
5. | Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto, cevi tip serija 2.
| DN100 | kos | 10 |  | 0
6. | Labirintno tesnilo za prehod cevovoda skozi steno kolektorja oz. objekta, za cev tipa serije 2.
| DN100/225mm | kos | 4 |  | 0
7. | Blazinica za prestrezanje raztezkov vkopanega vročevoda, izdelane iz polietilenske pene z zaprtocelično strukturo, nerazgradljive, gostota 20-25kg/m3, debeline 40mm, prirez velikosti na licu mesta, dobava v dimenziji 2x1m, skupaj z montažnim armiranim lepilnim trakom za pritrditev na cev ob montaži. Blazinica se namesti po celotnem obodu cevi. | m2 | 12 |  | 0
8. | Zaključna kapa za zaščito konca predizolirane cevi na prehodu na navadno jekleno cev. | kos | 4 |  | 0
9. | Cevni razvod vročevoda po objektu, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi (loki 5D in T kosi) vključno z varilnim materialom.
| DN32 | m | 12 |  | 0
| DN50 | m | 14 |  | 0
| DN65 | m | 42 |  | 0
| DN80 | m | 8 |  | 0
| DN100 | m | 14 |  | 0
10. | Križno drsno obešalo na cevovodu vročevoda po priloženih detajlih.
| DN65 | kos | 12 |  | 0
| DN80 | kos | 2 |  | 0
11. | Nepomična podpora / fiksna točka na cevovodu vročevoda po priloženih detajlih (proizvajalec Hilti). Fiksna točka sestavljena iz cevne objemke, pocinkane navojne palice in pocinkane jeklene cevi, pritrjevanje v AB strop s sidrnimi vijaki.
| DN65 (dimenzionrana na F=6kN, osni odmik cevi od stropa 1,2m) | kos | 2 |  | 0
| DN65 (dimenzionrana na F=6kN, osni odmik cevi od stropa 0,6m) | kos | 2 |  | 0
| DN100 (dimenzionirana na F=6kN, osni odmik cevi od stropa 1,2m) | kos | 2 |  | 0
12. | Cevno obešalo s cevno objemko in navojno palico, za temperature do 130°C, pritrjevanje v AB ploščo.
| DN32 | kos | 4 |  | 0
| DN100 | kos | 2 |  | 0
13. | Vzmetno cevno obešalo za jekleno cev DN100 z izolacijo debeline 100mm, izdelano po priloženem detajlu (proizvajalec Lisega). Obremenitev obešala v vertikalni smeri 1,1kN, pomik horizontalno in vertikalno do 4mm, tmax=130°C, osni odmik cevi od stropa 0,75m. | kos | 2 |  | 0
14. | Toplotna izolacija cevovodov in armatur, iz mineralne volne toplotna prevodnost λ pri 10°C je <0,035 W/m.K, odziv na ogenj A2-s1-d0, oplaščena z Al pločevino, debelina izolacije po spisku za sledeče zunanje premere cevi:
| DN32 (d=30mm) | m2 | 4 |  | 0
| DN50 (d=50mm) | m2 | 7 |  | 0
| DN65 (d=60mm) | m2 | 26 |  | 0
| DN80 (d=80mm) | m2 | 5 |  | 0
| DN100 (d=100mm) | m2 | 12 |  | 0
15. | Umirjevalna cev izdelana iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), na spodnjem koncu z bombiranim dnom, s priključkom za odvodnjavanje DN20, na zgornjem delu reducirni priključek za priklop vročevoda (odzračenje po vročevodnem priključku do mesta odcep z mestnega vročevoda), s priključkom s strani DN15 za bypass DN15 s prirobničnimi priključki (ventil po ločeni poziciji), umirjevalna cev izvedena kot fiksna točka, fiksna točka za umirjevalno cev izdelana po priloženih detajlih, celotna umirjevalna cev protikorozijsko zaščitena, izolirana z mineralno volno in oplaščena z Al pločevino, debelina izolacija enaka nazivnemu premeru cevi do debeline 100mm), umirjevalna cev izdelana po priloženem detajlu.
| DN50 | kos | 2 |  | 0
| DN80 | kos | 4 |  | 0
| DN150 | kos | 2 |  | 0
16. | Batni zaporni ventil s prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo 130°C, min. PN16, s kolesom za zapiranje, material ohišja siva litina, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. Armatura skladna s Tehničnimi zahtevami J.P.Energetika.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 8 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  | 0
| DN80 | kos | 2 |  | 0
17. | Odtočno korito iz jeklene pločevine dimenzije 40x10x20cm , z odtokom fi 50cm, skupaj z otočno cevjo DN50 v bližnji talni odtok, protikorozijsko zaščiteno in opleskano s črno lak barvo. | kos | 4 |  | 0
18. | Protikorozijska zaščita jeklenega dela cevovoda in obešal. | m2 | 22 |  | 0
19. | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodni protikorozijski zaščiti. | m2 | 1 |  | 0
20. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 46 |  | 0
21. | Požarna zaščita / zapolnitev rege prehoda izoliranega cevovoda skozi betonsko ploščo ali steno do konstrukcije z intuminiscentno maso. | kpl | 4 |  | 0
Dodatne pozicije materiala v primeru predhodne izvedbe vročevodnega priključka samo do meje parcele:
22. | Jekleno bombirano dno - zaključna kapa začasno zaključenega vročevoda, material P265GH po EN 10253-2.
| DN100 | kos | 2 |  | 0
23. | Zaključna mufna za izolacijo in zaščito zaključne kape začasno zaključene predizolirane cevi v zemlji.
| DN100/225mm | kos | 2 |  | 0
23. | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
4/5.4.1.1 | SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## Sep-2-splošno
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/5.4.2 | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna dela in zarisovanje trase. | kpl | 1 |  | 0
2. | Radiografska kontrola zvarov zunanjega vkopanega razvoda (15% vseh zvarov po celotnem obodu). | kpl | 2 |  | 0
3. | Penetrantska kontrola na zvarih znotraj objekta (15% vseh zvarov po celotnem obodu) | kpl | 15 |  | 0
4. | Tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom. | kpl | 1 |  | 0
6. | Zaključna dela sestavljena iz:
- izpiranje sistemov;
- polnjenje vročevodnega priključka;
| - odzračenje vseh sistemov po vzpostavitvi projektnih temperatur v razvodu; | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava NOV dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
9. | Transportni in ostali manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
4/5.4.2 | SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## UVODNI LIST
4/5.4 | POPIS MATERIALA IN DEL
UVOD
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisana z veljavno zakonodajo, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne. Vse pozicije po popisu je potrebno pred naročilom navzkrižno preveriti z načrti. Pri naročanju je potrebno ponudniku posredovati celotno pozicijo in ne zgolj morebitnega tipa!
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela;
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje;
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju;
- vse potrebno delo;
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno;
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…;
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo;
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala;
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču;
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta;
- skladiščenje materiala na gradbišču;
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic;
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču;
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov;
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov;
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov;
- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije;
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje;
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja.
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## e
REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE
1.2 | RAZVOD VROČEVODA - ZUNANJI IN NOTRANJI | 0
STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA
| Skupaj: | 0
Cena je brez ddv.
SPLOŠNO
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti požarno študijo oz. dopolnitev požarne študije.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji materiala na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
Dobava materiala je z vključenimi transportnimi, manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) in zavarovalnimi stroški. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih , CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.)
Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkaj je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Sodelovanje pri pregledu vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije.
Po končanih delih oziroma faze je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije, pravilnikov in strandardov se izvedejo tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov o katerih se napravi zapisnik in vloži v DZO. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora in pregleda s strani tega podjetja, naročiti preskuse in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
Hidravlično ravnoteženje vseh sistemov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem elementu v sistemu vključno z meritvijo pretokov ter poročila. Meritve in nastavitve količin prezračevanja na posameznem elementu s strani pooblaščenega izvajalca ter pridobitev zapisnikov o opravljenih meritvah in količinah. V kolikor meritve niso ustrezne, izvajalec odpravlja pomankljivosti in in izvaja meritve do njihove ustreznosti in pridobljenega poročila o ustreznosti.
Sistemi se dobavljajo kot funkcionalna celota, vključno z močnostno in krmilno elektro omaro ter vsemi senzorji, tipali, aktuatorji. Sistemi se ob izvedbi ožičijo, testirajo, izvede se zagon. V popisu elektro inštalacij je zajet ustrezen elektro dovodni kabel ter signalnokomunikacijski kabel do strojnega sistema.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
Zagon, kontrola in optimizacija posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnikov o funkcionalnosti sistema ter sodelovanje pri kontroli doseganja načrtovanih parametrov sistema in potrebnem dodatnem parametriranju oziroma ureguliranju.
Kontrola in meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja poročila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Sprotno spremljanje in vrisovanje vseh sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
Napisne ploščice in označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Pridobitev funkcionalnih shem PID in izdelava sheme posameznih sistemov za namestitev na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Pridobitev in izdelava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvedba in šolanje uporabnika in upravljavca sistemov investitorja.
Oprema oz. materiali v popisu so informativnega značaja. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora.
V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja , bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
Opombe:
Pri vseh elementih je zajeta dobava in montaža.
Cena je brez ddv.

## VROČEVOD - ZU IN NO
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1.2 | RAZVOD VROČEVODA - ZUNANJI IN NOTRANJI
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
VROČEVOD - ZUNANJI RAZVODI
1 | Zapiranje vročevoda in odstranitev obstoječih slepih priključkov z bypass ventilom, kompletno z delno odstranitvijo izolacije in čiščenje ter priprava priključkov za varjenje.
Zapiranje vročevoda se izvede skladno z dogovorom upravljalca vročevoda ENERGETIKA LJUBLJANA
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja predizolirana cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz P235GH jeklo, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458. Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT- SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 50°C < 0,03 W/mK.
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo gostote > 940 kg/m3 in toplotna prevodnost < 0,43 W/mK. Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40 (48,3x2,6 mm) / 125mm | m | 6 |  | 0
| DN 50 (60,3x2,9 mm) / 140mm | m | 310 |  | 0
| DN 65 (76,1x2,9 mm) / 160mm | m | 150 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja predizolirana redukcija za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 65/50 (76,1x2,9 / 60,3x2,9) L=1500mm | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 - 90° | kos | 4 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 90° | kos | 14 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 90° | kos | 18 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja predizoliran pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 100/65 (114,3x3,6 / 76,1 x 2,9 mm) / 160 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja predizoliran pravokotni odcep navzdol - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 65/40 (76,1x2,9 / 48,3 x 2,6 mm) / 125 | kos | 2 |  | 0
| DN 65/65 (76,1x2,9 / 76,1 x 2,9 mm) / 160 | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40/125 | kos | 2 |  | 0
| DN 50/140 | kos | 8 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40/125 | kos | 2 |  | 0
| DN 50/140 | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja termostezna spojka z izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 50/ 140 | kos | 66 |  | 0
| DN 65/ 160 | kos | 52 |  | 0
| DN 100/ 225 | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| debeline S=40mm | m2 | 82 |  | 0
11 | Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom (ocenjena dolžina kabla je 10m). Dobava in montaža Doza Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava zapisnika a) meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda Meritev upornosti | kpl | 1 |  | 0
VROČEVOD - NOTRANJI RAZVODI
13 | Dobava in vgradnja cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), brez fazonskih kosov, spajanje z varjenjem, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN20 - 21,3 x 2,6 mm | m | 24 |  | 0
| DN20 - 26,9 x 2,6 mm | m | 16 |  | 0
| DN40 - 48,3 x 2,6 mm | m | 4 |  | 0
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | m | 62 |  | 0
14 | Cevni lok za privaritev po EN 10253-1 (DIN 2605), iz celega, vlečen, P235TR1 (St37-0), 90°. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN15 - 21,3 x 2,6 mm | m | 12 |  | 0
| DN20 - 26,9 x 2,6 mm | m | 5 |  | 0
| DN40 - 48,3 x 2,6 mm | m | 4 |  | 0
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja umirjevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), normalna debelina stene, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 15, dolžina 1,0m kompletno z 2xosnovnim barvnim premazom, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN80 - 88,9 x 3,2 mm - L = 2650 mm | kos | 4 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja fiksna točka za cev, sestoječa iz cevne objemke iz ploščatega jekla in nosilca iz jeklenega profila, jekleni deli z osnovnim premazom, kompletno s pritdilnim in montažnim materialom
Ustreza proizvod proizvajalca HILTI oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| za premer cevi 88,9 mm (DN 80) | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja zaporni ventil za vročo vodo temperature 130°C in nazivni tlak PN 16, prirobnični, kompletno s protiprirobnicami z varilnim nastavkom, pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca KLINGER oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip KVN DN15 | kos | 10 |  | 0
| tip KVN DN20 | kos | 4 |  | 0
| tip KVN DN40 | kos | 2 |  | 0
| tip KVN DN50 | kos | 4 |  | 0
18 | Izolacija cevi- po objektu
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| d 25 mm - za cevi DN 15 IN DN 20 | m2 | 9 |  | 0
| d 50 mm - za cevi DN 40 in DN 50 | m2 | 38 |  | 0
| d100 mm - za umirjevalke | m2 | 10 |  | 0
19 | Radiografska kontrola varjenih spojev ( 50%) na jeklenih cevovodih, z izotopnimi žarki, cena za posnetek.
|  | kos | 61 |  | 0
OBEŠALA
20 | Dobava in vgradnja visečih cevnih podpor kot obešalo. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m D | m | 3
| Tirnica montažna 41/62/2,50-6m | m | 1
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 2
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 12/15/35-110 mm | kos | 8
| Kotnik montažni MW 95/95/90 | kos | 4
| Vijak šestrobi M12/120 mm | kos | 4
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 12
| Podložka 12/125 | kos | 24
| Ozobje kljukasto B 41/12 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 8
| Matica šestroba M12 | kos | 8
| Zglob univerzalni UG M16 | kos | 4
| Vijak šestrobi M16/ 30 mm | kos | 4
| Podložka 16/125 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M16-vzmet | kos | 4
| Palica navojna M16/3m | m | 6
| Matica šestroba M16 | kos | 8
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 16/5 -105 mm | kos | 4
| Objemka Ratio S 2000 57- 63 2" | kos | 2
| Palica navojna M10/3m | m | 0.2
| Matica šestroba M10 | kos | 4
| Drsnik GS 2G | kos | 2
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 2
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 2
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 1
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1 | komplet | 6 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja fiksnih cevnih podpor. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m D | m | 3
| Tirnica montažna 41/62/2,50-6m | m | 1
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 2
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 12/15/35-110 mm | kos | 8
| Kotnik montažni MW 95/95/90 | kos | 4
| Vijak šestrobi M12/120 mm | kos | 4
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 12
| Podložka 12/125 | kos | 24
| Ozobje kljukasto B 41/12 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 8
| Matica šestroba M12 | kos | 8
| Zglob univerzalni UG M16 | kos | 4
| Vijak šestrobi M16/ 30 mm | kos | 4
| Podložka 16/125 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M16-vzmet | kos | 4
| Palica navojna M16/3m | m | 6
| Matica šestroba M16 | kos | 8
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 16/5 -105 mm | kos | 4
| Objemka Stabil D-M 16 b.o. 60- 64 2" | kos | 4
| Sklop fiksne točke FP-K4/1 | kos | 2
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 4
| Podložka 12/125 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 4
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 1
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1F | komplet | 2 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja križnih cevnih podpor. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
( podpora omogoča štiri osni pomik )
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m D | m | 3
| Tirnica montažna 41/62/2,50-6m | m | 1
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 2
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 12/15/35-110 mm | kos | 8
| Kotnik montažni MW 95/95/90 | kos | 4
| Vijak šestrobi M12/120 mm | kos | 4
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 12
| Podložka 12/125 | kos | 24
| Ozobje kljukasto B 41/12 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 8
| Matica šestroba M12 | kos | 8
| Zglob univerzalni UG M16 | kos | 4
| Vijak šestrobi M16/ 30 mm | kos | 4
| Podložka 16/125 | kos | 4
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M16-vzmet | kos | 4
| Palica navojna M16/3m | m | 6
| Matica šestroba M16 | kos | 8
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 16/5 -105 mm | kos | 4
| Objemka Ratio S 2000 57- 63 2" | kos | 2
| Palica navojna M10/3m | m | 0
| Matica šestroba M10 | kos | 4
| Drsnik GS 2G | kos | 2
| Vijak šestrobi M10/ 25 mm | kos | 2
| Drsnik 41 - M10 | kos | 2
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 1
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1A | komplet | 4 |  | 0
OSTALO
23 | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso PROMAPYR kamene volne in požarno malto PROMASTOP, s požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. Požarno tesnenje na mejah požarnih sektorjev in požarnih celic se izdela skladno z smernicami SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu, ter dostaviti vse A-teste in certifikate vgrajenega materiala. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod PROMAPYR oz. PROMASTOP proizvajalca PROMAT oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 1 kpl - 0,03 do 0,08 m2 | kpl | 8 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja uvodnice za izvedbo cevnega prehoda instalacij. Univerzalna cevna uvodnica s prirobnico, primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste sten debeline 300 mm. Material: cev PVC-U, povezovalna prirobnica ABS, 3 robna tesnila, EPDM, slepi pokrov PE Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, dobavlja podjetje PETEZE d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| UFR 200/300 | kos | 4 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera 175, 200 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm. Material: guma EPDM, potisni plošči V4A (AISI 316L), vijaki in matice nerjavno jeklo V4A (AISI 316L). Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| HSD 200 1x139-141 b80 A2/EPDM55 | kos | 4 |  | 0
26 | Priklop na vročevodno omrežje Energetika Ljubljana (zaustavitev in ponovna polnitev sistema vročevodnega omrežja do izvedenih zapor). | kos | 1 |  | 0
27 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 |  | 0
28 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi na zunanji trasi vročevoda. | kg | 18 |  | 0
29 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m2 | 18 |  | 0
30 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z deminiralizirano vodo in odzračevanje instalacije. | pš | 1 |  | 0
31 | Poskusno obratovanje, pregled instalacije in armatur | pš | 1 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 10 |  | 0
33 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
34 | Sodelovanje z elektro izvajalci. | kpl | 1 |  | 0
35 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 |  | 0
36 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | 3 |  | 0
37 | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ VROČEVOD: |  |  |  | 0